[별표 9] <개정 2007.7.11>

사용전검사를 받는 시기(제31조제4항관련)

1. 수력발전소에 관한 공사

가. 완성후의 높이가 15미터 미만인 댐의 경우에는 댐의 축조가 완료된 때

나. 완성후의 높이가 15미터 이상인 댐의 경우에는 다음과 같은 때

(1) 기초지반에 콘크리트를 타설하거나 댐을 축조하고자 할 때

(2) 축조한 댐이 완성후의 댐높이의 2분의 1(완성후의 높이가 30미터 이상인 댐의 경우에는 3분의 1 및 3분의 2)에 달하였을 때

(3) 댐의 전부 또는 일부가 완공되어 저수용으로 사용하고자 할 때

다. 압력도수로인 터널이 관통하였을 때

라. 수압관로를 지하에 매설하고자 할 때

마. 전체의 공사가 완료된 때

2. 기력발전소에 관한 공사

가. 증기터빈차실의 하반부의 설치가 완료된 때

나. 액화가스용 저장조 본체, 액화가스용 기화기 본체, 가스홀다 본체 또는 냉동설비 본체의 조립이 완료된 때

다. 액화가스용 연료․연소설비에 속하는 관의 설치가 완료된 때. 다만, 지하에 관을 설치하는 경우에는 그 관을 매설할 때로 한다.

라. 보일러의 본체조립이 완성된 때

마. 전체의 공사가 완료된 때

3. 가스터빈발전소에 관한 공사

가. 가스터빈차실의 하반부의 설치가 완료된 때

나. 액화가스용 저장조 본체, 액화가스용 기화기 본체, 가스홀다 본체 또는 냉동설비 본체의 조립이 완료된 때

다. 액화가스용 연료․연소설비에 속하는 관의 설치가 완료된 때. 다만, 지하에 관을 설치하는 경우에는 그 관을 매설할 때로 한다.

라. 전체의 공사가 완료된 때

4. 복합화력발전소에 관한 공사

가. 가스터빈차실의 하반부의 설치가 완료된 때

나. 액화가스용 저장조 본체, 액화가스용 기화기 본체, 가스홀다 본체 또는 냉동설비 본체의 조립이 완료된 때

다. 액화가스용 연료․연소설비에 속하는 관의 설치가 완료된 때. 다만, 지하에 관을 설치하는 경우에는 그 관을 매설할 때로 한다.

라. 가스터빈 설치공사가 완료된 때

마. 증기터빈차실의 하반부의 설치가 완료된 때

바. 보일러의 본체조립이 완성된 때

사. 전체의 공사가 완료된 때

5. 내연력발전소에 관한 공사의 경우에는 전체의 공사가 완료된 때

6. 풍력발전소에 관한 공사의 경우에는 전체의 공사가 완료된 때

7. 삭제 <2005.5.17>

8. 제2호 내지 제5호의 규정에 의한 발전소에 있어서 보일러․터빈․압력용기․배관․액화가스용 연료연소설비 등에 관한 공사

가. 기술기준에 의한 비파괴시험을 할 수 있는 상태가 된 때

나. 맞대기 용접부에 있어서는 기술기준에 의한 기계시험을 할 수 있는 상태가 된 때

다. 내압시험을 할 수 있는 상태가 된 때

9. 송․변전 및 배전설비(공동구․전력구안에 시설된 배전설비에 한함)에 관한 공사

가. 지중선로중 토목공사가 완성된 때

나. 송․변전 및 배전설비중 공사계획에 의한 공사의 일부가 완성되어 그 완성된 설비만을 사용하고자 할 때

다. 전체공사가 완료된 때

10. 전기수용설비에 관한 공사

가. 전압 5만볼트 이상의 지중전선로중 토목공사가 완성된 때

나. 전기수용설비중 공사계획에 의한 설비의 일부가 완성되어 그 완성된 설비만을 사용하고자 할 때

다. 전체의 공사가 완료된 때

11. 태양광발전소에 관한 공사의 경우에는 전체의 공사가 완료된 때

12. 연료전지발전소에 관한 공사의 경우에는 전체의 공사가 완료된 때

13. 제1호부터 제12호까지의 규정 외의 공사의 경우에는 공사계획에 의한 전체의 공사가 완료된 때