[별표 10] <개정 2005.5.17>
정기검사대상 전기설비 및 검사시기(제32조제1항 및 제2항관련)
구분	대상	시기	비고
1. 전기사업용 전기설비 가. 기력․내연력․가스터빈․복합화력․수력(양수) 및 풍력발전소 나. 삭제 <2005.5.17>	(1) 증기터빈 및 내연기관 계통 (2) 가스터빈․보일러․열교환기(집단에너지사업법의 적용을 받는 보일러 및 압력용기는 제외) 및 발전기 계통 (3) 수차․발전기 계통 (4) 풍차․발전기 계통	4년 이내 2년 이내 4년 이내 4년 이내	(1) 내지 (4)의 부속되는 전기설비로서 사용압력이 제곱센티미터당 0킬로그램 이상의 내압부분이 있는 것을 포함한다.
2. 자가용전기설비 가. 발전설비기력․내연력․가스터빈․복합화력 및 수력발전소(비상예비발전설비를 제외한다)	(1) 증기터빈 및 내연기관계통(발전기계통을 포함한다) (2) 가스터빈(발전기계통 포함)․보일러․열교환기(보일러 및 열교환기중 에너지이용합리화법 제58조의 규정에 의하여 검사를 받는 것을 제외한다) (3) 수차․발전기계통	4년 이내 2년 이내 4년 이내	(1) 및 (2)의 부속되는 전기설비로서 사용압력이 제곱센티미터당 0킬로그램 이상의 내압부분이 있는 것을 포함한다.
나. 전기수용설비 및 비상용예비발전설비	(1) 의료기관․공연장․호텔․대규모점포․예식장․지정문화재․단란주점․유흥주점․목욕장․노래연습장에 설치한 고압 이상의 수전설비 및 75㎾ 이상의 비상용예비발전설비 (2) 제40조제1항의 규정에 의하여 전기안전관리자의 선임이 면제된 제조업자 또는 제조업관련 서비스업자의 수용	2년마다 2월전후 2년마다 2월전후	(1) 내지 (4)의 전기설비로서 구내발전설비로부터 전기를 공급받는 수전설비는 당해 발전기계통과 같은 시기에 검사를 실시한다.

	설비 (3) (1) 및 (2)의 설비 외의 수용가에 설치한 고압 이상의 수전설비 및 75㎾ 이상의 비상용 예비발전설비 (4) (3)의 규정에 불구하고 산업안전보건법 제49조의2의 규정에 의한 공정안전보고서 또는 고압가스안전관리법 제13조의2의 규정에 의한 안전성향상계획서를 제출 또는 비치하는 자의 고압 이상의 수전설비 및 용량 75㎾ 이상의 비상용 발전설비	3년마다 2월전후 4년 이내	(1) 내지 (4)의 전기설비에는 자가용송․배전선로가 포함된다.
비고 : 발전설비의 검사는 발전설비의 가동정지기간 중에 실시한다.