[별표 11] <개정 2008.3.3>
일반용전기설비의 점검기준 및 방법(제35조의3관련)
점검항목	점검기준 및 방법
절연저항	주회로 및 분기회로 배선과 대지간의 절연저항 측정치가 다음과 같을 것 ○대지전압 150V 이하 : 0.1㏁ 이상 ○대지전압 150V 초과 300V 이하 : 0.2㏁ 이상 ○사용전압 300V 초과 400V 미만(비접지계통) : 0.3㏁ 이상 ○사용전압 400V 이상 : 0.4㏁ 이상
인입구배선	다음 사항을 육안으로 점검할 것 ○규격전선의 사용여부 ○전선접속상태 ○전선피복의 손상여부 ○배선공사방법의 적합여부
옥내배선(옥외․옥측배선을 포함한다)	다음 사항을 육안으로 점검할 것 ○규격전선의 사용여부 ○전선피복의 손상여부 ○배선공사방법의 적합여부
누전차단기	○설치여부 ○작동여부 ○열화 및 손상여부
개폐기(차단기를 포함한다)	○개폐기의 설치여부 ○개폐기설치위치의 적합여부 ○개폐기의 열화 및 손상여부 ○정격퓨즈의 사용여부 ○개폐기의 결선상태 ○다선식전로의 각극 개폐장치여부
접지저항	전기기계기구의 금속제 외함과 대지간의 접지저항 측정치가 다음과 같을 것 ○제3종접지 : 100Ω 이하 ○특별제3종접지 : 10Ω 이하
기타	그 밖에 전기설비의 안전관리를 위하여 지식경제부장관이 정하는 사항