[별표 13] <개정 2007.7.11> 전기안전관리업무의 대행범위(제44조의2제2항 관련) ○ 전기안전관리업무를 대행하는 자 1인이 규모가 서로 다른 2 이상의 전기설비에 대한 전기안전관리 업무를 대행하는 경우 다음 표의 전기설비 규모별 개소당 가중치를 적용하여 산출한 가중치의 합계가 60점 이하의 범위에서 이를 할 수 있다.
전기설비규모		대행범위 (개소)		개소당 가중치(점)		점검 횟수
		안전공사 및 대행사업자	개인 대행자	안전공사 및 대행사업자	개인 대행자
저압	용량 50킬로와트 미만 용량 50킬로와트 이상 100킬로와트 미만 용량 100킬로와트 이상	85 75 66	60 46 40	0.7 0.8 0.9	1.0 1.3 1.5	매월1회 이상
고압 및 특고압	용량 100킬로와트 미만 용량 100킬로와트 이상 200킬로와트 미만 용량 200킬로와트 이상 300킬로와트 미만	60 50 46	35 30 27	1.0 1.2 1.3	1.7 2.0 2.2
	용량 300킬로와트 이상 400킬로와트 미만 용량 400킬로와트 이상 500킬로와트 미만	30 25	17 15	2.0 2.4	3.4 4.0	매월2회 이상
	용량 500킬로와트 이상 600킬로와트 미만 용량 600킬로와트 이상 700킬로와트 미만	20 15	12 10	3.0 4.0	5.0 6.0	매월3회 이상
	용량 700킬로와트 이상 800킬로와트 미만 용량 800킬로와트 이상 900킬로와트 미만 용량 900킬로와트 이상 1,000킬로와트미만 용량 1,000킬로와트 이상1,250킬로와트미만 용량 1,250킬로와트 이상 1,500킬로와트 미만	12 10 8 6 5	8 8 8 6 -	5.0 6.0 7.5 10 12	7.5 7.5 7.5 10 -	매월4회 이상
	용량 1,500킬로와트 이상 2,000킬로와트 미만	4	-	15	-	매월5회 이상
	용량 2,000킬로와트 이상 2천500킬로와트 미만	3	-	20	-	매월6회 이상
비고 : 전기설비의 설치 또는 개조 중인 공사의 경우에는 매주 1회 이상 점검을 실시한다.