[별표 19] <개정 2007.7.11>
중대한 사고의 종류 및 통보방법 등(제50조의3제1항관련)
1. 사고의 종류별 통보의 방법 및 기한은 다음 표와 같다.
사고의 종류	통보방법	통보기한
		속보	상보
1. 감전사고(사망 2명 이상 또는 부상 3명 이상 발생한 경우) 2. 전기설비사고 가. 공급지장전력이 3만킬로와트 이상 10만킬로와트 미만의 송․변전설비 고장으로 공급지장시간이 1시간 이상인 경우 나. 공급지장전력이 10만킬로와트 이상의 송․변전설비 고장으로 공급지장시간이 30분 이상인 경우 다. 전압 10만볼트 이상 송전선로 고장으로 인한 공급지장시간이 6시간 이상인 경우 라. 출력 30만킬로와트 이상의 발전소 고장으로 5일 이상의 발전지장을 초래한 경우 마. 국가주요설비인 상․하수도시설, 배수갑문, 다목적댐, 공항, 국제항만, 지하철의 수․배전설비에서 사고가 발생하여 3시간 이상 전체 정전을 초래할 경우	전화 또는 모사전송을 이용한 통보(이하 “속보”라 한다) 및 서면으로 제출하는 상세한 통보(이하 “상보”라 한다)	24시간 이내	사고 발생 후 15일 이내
2. 제1호의 사고통보중 속보의 경우에는 다음 각목의 사항이 포함되어야 한다. 가. 통보자의 소속, 직위, 성명 및 연락처 나. 사고발생일시 다. 사고발생장소 라. 사고내용 마. 전기설비현황(사용전압 및 용량) 바. 피해현황(인명 및 재산) 3. 제1호의 사고통보중 상보의 경우에는 별지 제52호서식에 의한다.