[별표 10] <개정 2008.4.7>
폐수종말처리시설의 방류수 수질기준(제26조 관련)
구분	적용기간 및 수질기준
	2007. 12. 31.까지	2008. 1. 1.부터 2010. 12. 31.까지	2011. 1. 1.부터 2012. 12. 31.까지	2013. 1. 1. 이후
생물화학적산소요구량(BOD)(㎎/L)	30(30) 이하	20(30) 이하	20(30) 이하	10(10) 이하
화학적산소요구량(COD)(㎎/L)	40(40) 이하	40(40) 이하	40(40) 이하	40(40) 이하
부유물질량(SS)(㎎/L)	30(30) 이하	20(30) 이하	20(30) 이하	10(10) 이하
총 질소(T-N)(㎎/L)	60(60) 이하	40(60) 이하	40(60) 이하	20(20) 이하
총 인(T-P)(㎎/L)	8(8) 이하	4(8) 이하	4(8) 이하	2(2) 이하
총 대 장 균 군 (총대장균수/mL)	-	3,000 이하	3,000 이하	3,000(3,000) 이하
생태독성(TU)	-	-	1(1) 이하	1(1) 이하
비고 1. 산업단지 및 농공단지의 폐수종말처리시설의 페놀류 등 수질오염물질의 방류수 수질기준은 위 표에도 불구하고 해당 처리시설에서 처리할 수 있는 수질오염물질 항목으로 한정하여 별표 13 제2호나목의 표 중 특례지역에 적용되는 배출허용기준의 범위에서 해당 처리시설 설치사업시행자의 요청에 따라 환경부장관이 정하여 고시한다. 2. 적용기간에 따른 수질기준란의 ( )는 농공단지의 경우의 폐수종말처리시설의 방류수 수질기준을 말한다. 3. 생태독성 항목의 방류수 수질기준은 물벼룩에 대한 급성독성시험을 기준으로 한다.