[별도 1] 소방용스트레이너의 구조, 모양 및 치수

(1) 나사식 Y형

호칭	d	L	a 최소	몸통부분(참조)					여 과 망
				B	I	D	D1	t	t'	d2	I	구멍
15	PT½"	80	4	32	12	34	30	15	0.3	18	41	1.0
20	PT¾"	95	4	40	14	40	38	15	0.3	23	50	1.0
25	PT1"	110	4.5	48	16	50	43	16	0.3	30	68	1.0
32	PT1¼"	135	5	58	18	58	52	18	0.5	36	82	1.0
40	PT1½ "	160	6	66	19	66	62	18	0.5	45	97	1.0
50	PT2"	185	7	80	21	80	76	21	0.5	56	106	1.0

비고 1. 나사는 KS D 0222(관용테이퍼나사)의 규정에 적합하여야 한다.

2. 여과망은 다공판으로 하는 것을 원칙으로 하되 돗자리 짜기식의 철망으로 동일한 기능이 나오면 철망으로 할 수 있다.

(2) 플랜지식 Y형

호칭	d	L	a	플 랜 지					여 과 망
				D	C	구멍수	h	t	t'	d2	I	구멍
20	20	120	6	100	75	4	15	18	0.3	25	52	1.0
25	25	140	6	125	90	4	19	18	0.3	32	65	1.0
32	32	165	6	135	100	4	19	20	0.3	40	81	1.0
40	40	180	7	140	105	4	19	20	0.5	48	95	1.0
50	50	200	7	155	120	4	19	20	0.5	58	105	1.0
65	65	220	8	175	140	4	19	22	0.5	70	136	1.2
80	80	240	8	185	150	8	19	22	0.5	85	151	1.2
100	100	290	10	210	175	8	19	24	0.5	106	185	1.2
125	125	350	11	250	210	8	23	24	0.6	134	220	1.5
150	150	400	13	280	240	8	23	26	0.6	160	240	1.5
200	200	480	15	330	290	12	23	26	0.8	206	310	2.5
250	250	650	17	400	355	12	25	30	1.0	263	395	2.5
300	300	780	18	445	400	16	25	32	1.0	315	495	3.0
350	350	850	19	490	445	16	25	34	1.2	359	515	3.0
400	400	975	20	560	510	16	27	36	1.2	411	600	3.0

(3) 플랜지식 U형

호칭	d	L	a	플 랜 지					여 과 망
				D	C	구멍수	h	t	t'	d2	I	구멍
20	20	120	6	100	75	4	15	18	0.3	25	52	1.0
25	25	140	6	125	90	4	19	18	0.3	32	65	1.0
32	32	165	6	135	100	4	19	20	0.3	40	81	1.0
40	40	180	7	140	105	4	19	20	0.5	48	95	1.0
50	50	200	7	155	120	4	19	20	0.5	58	105	1.0
65	65	220	8	175	140	4	19	22	0.5	70	136	1.2
80	80	240	8	185	150	8	19	22	0.5	85	151	1.2
100	100	290	10	210	175	8	19	24	0.5	106	185	1.2
125	125	350	11	250	210	8	23	24	0.6	134	220	1.5
150	150	400	13	280	240	8	23	26	0.6	160	240	1.5
200	200	480	15	330	290	12	23	26	0.8	206	310	2.5
250	250	650	17	400	355	12	25	30	1.0	263	395	2.5
300	300	780	18	445	400	16	25	32	1.0	315	495	3.0
350	350	850	19	490	445	16	25	34	1.2	359	515	3.0
400	400	975	20	560	510	16	27	36	1.2	411	600	3.0