[별표]

안전에 중요한 구조물, 계통 및 기기들의 기능에 따른 화재손상 제한요건(제6조제4호 및 제9조제1호 관련)

기 능	화재손상 제한요건
고온정지	주제어실이나 비상제어실에서 고온정지를 달성하는데 필요한 기기중 하나의 계열은 노출화재를 포함한 단일화재에 의하여 손상을 입지 않은 상태로 유지되어야 한다.
상온정지	노출화재를 포함한 단일화재에 의하여 상온정지에 필요한 기기의 두 계열이 모두 손상될 수 있으나, 그 손상된 계열중 적어도 하나의 계열은 72시간 내에 수리 또는 복구가 가능하여야 한다. 화재로 인하여 해당 방화지역의 기기는 기능이 상실되고 방화지역에 보수를 위하여 출입하거나 운전조작이 불가능한 것으로 간주된다. 제어실과 물리적 또는 전기적으로 독립된 별도의 대체정지능력이 설치되어 있다면 제어실은 이 요건에서 제외된다.
설계기준사고	설계기준사고로 인한 피해를 완화시키는 데 필요한 두 계열의 기기는 단일 노출화재에 의하여 모두 손상 받을 수 있다.