[별표1]

단선결선도 작성 예시도

주배전반(1층)

수용가명 : ○○중학교

작성일  :  200○년○월○일

작성자 : ○  ○  ○  (인)

주배전반(위치) : 상단에 표기

3Φ4W

380/220V

25kW

CV22㎟

W h

공급방식, 전압,계약전력

개폐기류 : 유형, 극수, 용량

약호 표기

CV14㎟

MCCB 4P 100A

MCCB 4P 50A

MCCB4P50A

별관

펌프실

CV8㎟

IV8㎟

MCCB2P30A

2층

IV1.6㎟

IV5.5㎟

숙직실

IV2.0㎟

IV5.5㎟

ELB 2P 20A

복도전열

IV1.6㎟

복도전등

IV2.0㎟

ELB 2P 20A

ELB 2P 20A

교무실

교실전열

예비

교실전등

IV2.0㎟

ELB 2P 20A

ELB 2P 20A

N

분전반 설치위치

숙직실

IV5.5

펌프실

CV8㎟

MCCB

2P 30A

ELB

3P 50A

MCCB

4P 50A

ELB

2P20A

ELB

2P20A

ELB

2P20A

TR3kVA

220/110V

IV5.5㎟

IV8㎟

27A

27A

25A

IV2.0㎟

IV2.0㎟

IV2.0㎟

IV2.0㎟

IV8㎟

IV8㎟

IV8㎟

전동기

복사기

숙직실

외등

식당

보일러

배수모터

급수모터

각 분기회로별 사용장소

◉ 접지시설 설비명 :

※ 상기 이외 기타 기호는 전기관계법규(KS C 0301-1990, 내선규정 등)의 표준기호에 따른다.

ELB

3P 50A

ELB

3P 50A

ELB

2P20A

MCCB 3P 30A

ELB 2P 20A

약 호 표 기

□ 개폐기 ․ 차단기 표기방법

ㅇ 차단기 종류, 극수, 프레임크기, 정격전류, 정격감도전류 등 순으로 표기

※ 프레임크기, 정격감도전류 ⇒ 생략가능

예1) 배선용 차단기

MCCB 2P 50AF 20AT ⇒MCCB 2P 20A

MCCB 3P 100AF 50AT ⇒MCCB 3P 50A

MCCB 4P 220AF 100AT ⇒MCCB 4P 100A

예2) 누전차단기

ELB 2P 50AF 20AT ⇒ ELB 2P 20A

ELB 3P 100AF 50AT ⇒ ELB 3P 50A

예3) 커버나이프 스위치

CKS 2P 20A ⇒ CKS 20 20A(f : 10A)

CKS 3P 30A ⇒ CKS 3P 30A(f : 20)

□ 기타

ㅇ Wh : 적산전력계(전기계량기)

ㅇ MC : 전자접촉기(M/g s/w)

ㅇ 전선

- IV1.6㎜ : 600V 비닐절연전선 1.6㎜

- CV14㎟ : 600V 가교폴리에틸렌 절연비닐시스 케이블 14㎟

- 전선수 : 빗금으로 표기[(2가닥 : //), (3가닥 : ///), (4가닥 : ////)]

ㅇ TR 3kVA 220/110V : 변압기(Transformer) ⇒ (강압기 용량 : 3kvA)

ㅇ 3Φ4W 380/220V : 수전방식 3상 4선식, 전압 380/220V

ㅇ 상기 이외 기타 기호는 전기관계법규 등의 표준기호에 의한다.