[별표 1]

보 또는 기타 장애물 아래에 헤드가 설치된 경우의 반사판 위치

(제10조제8호관련)

장애물과 헤드사이의 수평거리	장애물의 하단과 헤드의 반사판 사이의 수직거리	장애물과 헤드사 이의 수평거리	장애물의 하단과 헤드의 반사판 사이의 수직거리
0.3m 미만	0㎜	1.1m 이상 ～ 1.2m 미만	300㎜
0.3m 이상 ～ 0.5m 미만	40㎜	1.2m 이상 ～ 1.4m 미만	380㎜
0.5m 이상 ～ 0.7m 미만	75㎜	1.4m 이상 ～ 1.5m 미만	460㎜
0.7m 이상 ～ 0.8m 미만	140㎜	1.5m 이상 ～ 1.7m 미만	560㎜
0.8m 이상 ～ 0.9m 미만	200㎜	1.7m 이상 ～ 1.8m 미만	660㎜
1.0m 이상 ～ 1.1m 미만	250㎜	1.8m 이상	790㎜