[별표 1] <개정 2015.1.23.>

소방대상물의 설치장소별 피난기구의 적응성(제4조제1항 관련)

층별 설치장소별 구분	지하층	2층	3층	4층 이상 10층 이하
의료시설(장례식장을 제외한다)․노유자시설․근린생활시설중 입원실이 있는 의원․산후조리원․접골원․조산소	피난용트랩		미끄럼대․ 구조대․ 피난교․ 피난용트랩․다수인피난장비․승강식피난기.	구조대․ 피난교․ 피난용트랩 ․다수인피난장비․승강식피난기.
근린생활시설(입원실이 있는 의원․산후조리원․접골원․조산소는 제외한다.)․위락시설․문화집회 및 운동시설․판매시설 및 영업시설․숙박시설․공동주택․업무시설․통신촬영시설․교육연구시설․공장․운수자동차관련시설(주차용건축물 및 차고, 세차장, 폐차장 및 주차장을 제외한다)․관광휴게시설(야외음악당 및 야외극장을 제외한다)․의료시설중 장례식장	피난사다리․ 피난용트랩		미끄럼대․ 피난사다리․ 구조대․ 완강기․ 피난교․ 피난용트랩․ 간이완강기․ 공기안전매트․ 다수인피난장비․승강식피난기.	피난사다리․ 구조대․ 완강기․ 피난교․ 간이완강기․ 공기안전매트․ 다수인피난장비․승강식피난기.
「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행령」제2조에 따른 다중이용업소로서 영업장의 위치가 4층 이하인 다중이용업소		미끄럼대․ 피난사다리․ 구조대․ 완강기	미끄럼대․ 피난사다리․ 구조대․ 완강기	미끄럼대․ 피난사다리․ 구조대․ 완강기

※ 비고 : 간이완강기의 적응성은 숙박시설의 3층 이상에 있는 객실에, 공기안전매트의 적응성은 아파트(주택법시행령 제48조의 규정에 해당하는 공동주택)에 한한다.