[별표 1]<개정 2012.6.11., 2015.1.23.>

소화기구의 소화약제별 적응성(제4조제1항제1호 관련)

소화약제 구분 적응대상	가스			분말		액체				기타
	이산화탄소소화약제	할로겐화물소화약제	청정소화약제	인산염류소화약제	중탄산염류소화약제	산알칼리소화약제	강화액소화약제	포소화약제	물ㆍ침윤소화약제	고체에어로졸화합물	마른모래	팽창질석ㆍ팽창진주암	그 밖의 것
일반화재 (A급 화재)	-	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	-
유류화재 (B급 화재)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
전기화재 (C급 화재)	○	○	○	○	○	*	*	*	*	○	-	-	-

※ 비고

1) “*”의 액체 소화약제는 전기전도성 시험에 적합한 경우 전기화재(C급 화재) 적응성 있음.

2) 위 적응성은 소화기구가「소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률」제36조에 의하여 화재 종류별 형식승인 및 제품검사의 기술 기준에 적합한 소화기구로 설치할 수 있다.