[별표 1] 수전설비 범위도

1. 저압 수전고객

Wh

인입구차단기

간선 또는

분기차단기

책임분계점(인입구접속점)

수전설비

구내배전설비

Wh

인입구차단기

간선 또는

분기차단기

책임분계점(인입구접속점)

수전설비

구내배전설비

배전반

배전반

분전반

◦ 저압에서 저압으로 증설공사시 사용전검사 대상 여부

가. 일반용에서 자가용으로 증설공사시 : 사용전검사 대상임

나. 자가용에서 자가용으로 증설공사시 : 사용전검사 대상임

2. 고압이상 고객

가. 특고압 또는 고압에서 저압으로 변성되는 경우의 수전설비 범위	나. 특고압에서 고압으로 변성되는 경우의 수전설비 범위
주차단기 간선또는 분기 차단기 수전 설비 “설비생략” 동력 전등 TR 기타 ※ 간선 또는 분기차단기(개폐기)의 2차에 설치되어 간선 또는 분기차단기를 차단․투입하는 보호계전기 등은 수전설비에 포함됨 구내 배전설비	수전설비 “설비생략” TR 22.9/6.6㎸ 간선 또는 분기차단기 주차단기 고압 모터 지 구 변전실 TR6.6/0.38㎸ 주차단기 구내배전설비

다. 수전실과 배전반의 설치장소가 떨어져 설치된 경우의 수전설비 범위

※ 전선로 : 발전소․변전소․개폐소, 이와 유사한 곳[전기설비기술기준의 판단기준 1. 전기설비 제29조의 규정에 의한 특고압 배전용변압기의 시설장소․공장구내 등에 있어서의 변전실(전기를 변성하는 곳을 말한다.) 주상변압기의 시설장소 등], 전기사용장소(배전반은 포함되지 아니함) 상호간을 연결하는 전선(전차선, 소세력회로, 출퇴표시 등은 제외) 및 이를지지하거나 보장하는 설비(애자, 지선등을 포함)를 말하는 것으로 인입선및 변전소간의 전선․전선로 등은 포함되며, 단위공장내의 배선 즉 발․변전소내의 배선, 전기사용장소에서의 옥내배선 등은 포함되지 아니함.

“설비생략”

TR 22.9/6.6㎸

주차단기

“설비생략”

TR 6.6/0.38㎸

간선 또는

분기차단기

수전실

전선로

전기수용장소

수전설비

구내배전설비