[별표 1]

연소보조장치의 성능기준 검사방법 및 검사조건(제6조 관련)

1. 기준시험장치

연소보조장치의 성증기준 검사에 사용하는 보일러 및 버너(이하 “기준시험장치”라 한다)의 형식과 용량은 <표 1>과 같다. 다만, 부득이한 사유로 기준시험장치를 사용할 수 없을 때에는 이와 동등한 보일러 및 버너로 대용할 수 있다.

<표 1> 기준시험장치

	구 분	형 식	용 량	비고
	보일러	노통연관형 (증기발생용)	1∼3톤/시간
	버 너	로타리분무형	1∼3톤/시간

2. 기준연료

연소보조장치의 성능기준 검사를 위하여 사용하는 연료(이하 “기준연료”라 한다)는 저황 B-C유 (황분 1.0%이하)로 한다.

3. 계측장치

시험에 필요한 다음 각목의 사항을 계측할 수 있는 장치가 있어야 한다.

가. 연료유량 및 급유온도

나. 급수유량 및 급수온도

다. 통풍량 및 통풍압

라. 노내압(노내압은 임의로 조절이 가능하도록 되어 있어야 한다.)

마. 수증기 압력

바. 배기가스 온도

사. 배기가스 중의 산소농도 및 이산화탄소농도

아. 기타 성능기준을 위하여 필요한 사항

4. 검사방법 및 검사기준

①성능기준검사는 시험하고자 하는 연소보조장치를 설치하지 않은 상태에서(이하 “공시험”이라 한다) 먼저 실시하고, 다음에 연소보조 장치를 설치한 후 공시험과 동일조건하에서 대비시험방식으로 한다.

②성능기준검사는 연소보조장치를 설치 전․후로 구분하여, 기준시험장치의 부하율을 다음과 같이 변화시켜 실시하고, 기준시험장치의 단위부하별로 가동시간은 8시간 이상으로 한다.

가. 50±5%

나. 75±5%

③성능기준에 규정된 오염도는 단위부하별로 60분이상 간격으로 5회이상 측정하여야 한다. 오염도의 측정위치는 대기오염공정시험방법의 규정에 따른다.

④대비시험을 위한 동일한 조건 유지를 위한 검사조건 등은 검사기관에서 따로 정할 수 있다.

⑤연소보조장치 설치 전․후의 감소효과의 최대오차범위는 ±10% 이내이어야 한다.

⑥기타 상세한 검사방법 및 검사조건은 제7조의 규정에 의한 검사 신청자가 제출한 내용에 따른다. 검사신청자가 제출한 내용이 이 고시에서 정한 검사방법 및 검사조건과 서로 다른 경우에는 이 고시의 규정에 따른다.

5. 검사결과 기록

①성능기준검사결과 시험항목별 오염도는 측정치중 최대치를 검사결과란(별지 제2호서식)에 기록하여야 한다.

②연소보조장치의 설치 전․후 부하율별 변화에 따른 모든 검사 및 측정기록은 검사기관이 별도로 보관한다.

③연소보조장치를 설치한 후 측정한 오염도가 성능기준을 초과하였을 경우에는 부적합으로 기록한다.