[별표1]

전기사업용전기설비의 검사항목(제6조 관련)

Ⅰ. 사 용 전 검 사 Ⅰ- 1 수력설비(양수 및 해양에너지 발전설비 포함) □ 제1공정 ◦ 댐 축조 - 완성후의 높이가 15m 미만인 경우 ․댐의 축조가 완료된 때 - 완성후의 높이가 15m 이상인 경우 ․기초지반에 댐콘크리트를 타설하거나 댐을 축조하고자 할 때 ․축조한 댐이 완성후 댐 높이의 1/2(완성후 높이 30m 이상인 댐에 있어서는 1/3 및 2/3)에 달하였을 때 ․댐의 전부나 일부를 유수의 저수용으로 사용하고자 할 때
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 댐 기초지반 검사	◦ 기초지반상태 및 처리 ◦ 기초지반의 수밀시험	◦ 공사계획 인가(신고)서 ◦ 관련 시방서 ◦ 댐 기초 도면 ◦ Grout Hole 배치도 ◦ 지질조사 보고서 ◦ 기초지반시험 성적서
2. 댐 축조검사 및 제체 검사	◦ 축조재료 ◦ 시공상태 ◦ 계측장치 설치상태 ◦ 차수 및 지수 ◦ 배합(콘크리트댐의 경우)	※ 콘크리트 댐 ◦ 공사계획 인가(신고)서 ◦ 관련 시방서 ◦ 계측장치 설치도 ◦ 댐 평면도 및 종․횡단면도 ◦ 콘크리트 재료시험 성적서 ◦ 콘크리트 배합설계 성적서 ◦ 현장콘크리트 품질시험 성적서 ※ 사력, 록필(Rock Fill) 댐 ◦ 공사계획 인가(신고)서 ◦ 관련 시방서 ◦ 계측장치 설치도 ◦ 댐 평면도 및 종․횡단면도 ◦ 재료시험 성적서 ◦ 다짐시험 성적서

검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
3. 댐 담수전 검사	◦ 담수계획 및 담수시 홍수 처리계획 ◦ 담수지내의 상황 ◦ 축조재료 ◦ 시공상태 ◦ 계측장치 설치상태 ◦ 차수 및 지수 ◦ 배합 (콘크리트댐의 경우) ◦ 가배수로 및 댐내 배수로의 폐쇄 상태 ◦ 취수설비 설치상태 ◦ 여수로의 설치상태	◦ 공사계획 인가(신고)서 ◦ 저수지 평면도 ◦ 수문 관련도면 ◦ 여수로 및 취수설비 도면 ◦ 담수계획서 ◦ 가배수로 폐쇄도 및 계획서 ◦ 수문 재료시험 성적서 ※ 콘크리트 댐 ◦ 공사계획 인가(신고)서 ◦ 관련 시방서 ◦ 계측장치 설치도 ◦ 댐 평면도 및 종․횡 단면도 ◦ 콘크리트 재료시험 성적서 ◦ 콘크리트 배합설계 성적서 ◦ 현장콘크리트 품질시험 성적서 ※ 사력, 록필(Rock Fill) 댐 ◦ 공사계획 인가(신고)서 ◦ 관련 시방서 ◦ 계측장치 설치도 ◦ 댐 평면도 및 종.횡단면도 ◦ 토질시험 성적서 ◦ 관리시험 성적서

□ 제2공정 ◦ 압력도수로인 터널이 관통하였을 때
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 압력 도수로 터널 검사	◦ 터널 통과부의 지질상태 ◦ 용수, 층리, 균열등의 처리 상태 ◦ 지보공의 재료, 사용구간, 간격 ◦ 작업터널, 위치, 종류, 길이, 내경 ◦ 굴착방법 ◦ 콘크리트 ◦ 철근의 재질 및 규격 ◦ 내경, 관재질, 두께, 접합상태 ◦ 침사지	◦ 공사계획 인가(신고)서 ◦ 관련 시방서 ◦ Grout Hole 배치도 ◦ 도수로 평면도 및 종단면도 (작업터널 포함) ◦ 지질조사 보고서 ◦ 터널 구조 계산서 ◦ 수리 계산서 ◦ 재료시험 성적서 ◦ 콘크리트 배합설계 성적서 ◦ 현장 콘크리트 품질시험 성적서

□ 제3공정 ◦ 수압관로를 지하에 매설하고자 할 때
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 수압관로 터널 검사	◦ 터널 통과부의 지질 상태 ◦ 절리, 균열등의 처리 및 보강상태 ◦ 작업터널,위치,종류,길이,내경 ◦ 지보공의 재료, 사용구간, 간격 ◦ 콘크리트 ◦ 철재의 재질 및 규격 ◦ 수압철관 설치상태 ◦ Head Tank 및 Surge Tank	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 관련 시방서 ◦ Grout Hole 배치도 ◦ 수압관로 평면도 및 종단면도 (작업터널 포함) ◦ 지질조사 보고서 ◦ 수리 계산서 ◦ Surge Tank, Head Tank 구조계산서 ◦ 재료시험 성적서 ◦ 콘크리트 배합설계 성적서 ◦ 현장 콘크리트 품질시험 성적서

□ 제4공정 ◦ 전체의 공사가 완료된 때
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 발전설비표	◦ 발전설비표 작성
2. 수차 및 발전기 조립설치 상태확인 검사 (해양에너지 한함)	◦ 규격확인 ◦ 베어링 간극 ◦ 고정부와 회전부 간극 ◦ 축 밀봉장치 간극 ◦ 발전기 공극 ◦ 주요기자재 재료검사	◦ 수차 규격서 ◦ 수차 구조도 ◦ 베어링 간극측정시험 성적서 ◦ 고정부와 회전부간의 간극 측정시험 성적서 ◦ 축 밀봉장치 간극측정시험 성적서 ◦ 발전기 공극측정시험 성적서
3. 수차(펌프) 검사 ◦ 수차(펌프) 일반규격 ◦ 수차(펌프)시험	◦ 규격확인 ◦ 과속도 정지시험 ◦ 압유장치 유압저하시험 ◦ Brg. Temp High 정지시험 ◦ 발전기 내부고장 Trip ◦ Manual Trip & Reset ◦ 자동기동 및 정지시험 ◦ 발전 및 양수절환시험 ◦ 안전밸브 동작시험 ◦ 유압(공기압) 회복장치시험 ◦ 압력계 설치 ◦ 정격출력에서의 부하 차단 (입력)시험 ◦ 수문 동작시험 ◦ 댐․수로의 안전시설 ◦ 지하 배수시설	◦ 수차제어 계통도 ◦ 수차(펌프) Trip Interlock 도면 ◦ 조속기 특성시험 성적서 ◦ 보호 계전기시험 성적서 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 안전밸브시험 성적서 ◦ Oscillograph출력 기록지
4. 발전기 검사
◦ 발전기 일반규격	◦ 규격확인	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 발전기 및 부대설비 규격서 ◦ 단선결선도 ◦ 발전기 Trip Interlock 도면 ◦ Sequence 도면 ◦ 보호계전기 결선도 ◦ 특성시험 성적서 ◦ 보호장치 및 계전기시험 성적서 ◦ 자동전압조정기시험 성적서
◦ 발전기 본체 검사	◦ 외관검사 ◦ 접지 시공상태 ◦ 절연저항 ◦ 절연내력 ◦ 특성시험
◦ 보호장치 검사	◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 보호장치 및 계전기시험

검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
◦ 제어 및 경보장치 검사	◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 계측장치 ◦ 경보장치 ◦ 제어장치 ◦ 상회전시험 ◦ 동기 검정장치 ◦ 여자기 및 자동전압 조정기	◦ 절연내력시험 성적서 ◦ 절연저항시험 성적서 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 부대설비시험 성적서 ◦ 접지저항시험 성적서
◦ 부대설비 검사	◦ 계기용 변성기 ◦ 발전기 모선 접속상태 및 상표시 ◦ 위험표시
◦ 소내모선절체 검사	◦ 상회전 및 Loop시험 ◦ 절체시험 (수동, 자동)
5. 변압기 검사
◦ 변압기 일반규격	◦ 규격확인	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 변압기 및 부대설비 규격서 ◦ 단선결선도 ◦ Sequence 도면 ◦ 절연유 유출방지 시설도면 ◦ 특성시험 성적서 ◦ 보호장치 및 계전기시험 성적서 ◦ 상회전 및 Loop시험 성적서 ◦ 절연내력시험 성적서 ◦ 절연유 내압시험 성적서 ◦ 절연저항시험 성적서 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 부대설비시험 성적서 ◦ 접지저항시험 성적서
◦ 변압기 본체 검사	◦ 외관검사 ◦ 접지 시공상태 ◦ 절연저항 ◦ 절연내력 ◦ 특성시험 ◦ 절연유 내압시험 ◦ Tap절환장치시험 ◦ 상회전 및 Loop시험 ◦ 충전시험
◦ 보호장치 검사	◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 보호장치 및 계전기시험

검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
◦ 제어 및 경보장치 검사	◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 경보장치 ◦ 제어장치 ◦ 계측장치
◦ 부대설비 검사	◦ 절연유 유출방지 시설 ◦ 피뢰장치 ◦ 계기용 변성기 ◦ 중성점 접지장치 ◦ 접지 시공상태 ◦ 위험표시 ◦ 상표시 ◦ 울타리,담등의 시설상태
6. 차단기 검사
◦ 차단기 일반규격	◦ 규격확인	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 차단기 및 부대설비 규격서 ◦ 단선결선도 ◦ Sequence 도면 ◦ 특성시험 성적서 ◦ 보호장치 및 계전기시험 성적서 ◦ 상회전 및 Loop시험 성적서 ◦ 절연내력시험 성적서 ◦ 절연유 내압시험 성적서(OCB) ◦ 절연저항시험 성적서 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 부대설비시험 성적서 ◦ 접지저항시험 성적서
◦ 차단기 본체 검사	◦ 외관검사 ◦ 접지 시공상태 ◦ 절연저항 ◦ 절연내력 ◦ 특성시험 ◦ 절연유 내압시험(OCB) ◦ 상회전 및 Loop시험 ◦ 충전시험
◦ 보호장치 검사	◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 결상 보호장치 ◦ 보호장치 및 계전기시험
◦ 제어 및 경보장치 검사	◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 개폐기 Interlock ◦ 개폐표시 ◦ 조작용압축장치 ◦ 가스절연장치 ◦ 계측장치

검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
◦ 부대설비 검사	◦ 외함 접지시설 ◦ 상표시 및 위험표시 ◦ 계기용 변성기 ◦ 단로기 및 접지단로기
7. 전선로(모선) 검사
◦ 전선로 일반규격 ◦ 전선로 검사 (가공, 지중, GIB, 기타) ◦ 부대설비 검사	◦ 규격확인 ◦ 외관검사 ◦ 보호장치 및 계전기시험 ◦ 절연저항 측정 ◦ 절연내력시험 ◦ 충전시험 ◦ 피뢰장치 ◦ 계기용 변성기 ◦ 위험표시 ◦ 울타리, 담 등의 시설상태 ◦ 상별 및 모의모선 표시상태	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 전선로 및 부대설비 규격서 ◦ 단선결선도 ◦ 보호계전기 결선도 ◦ Sequence 도면 ◦ 보호장치 및 계전기시험 성적서 ◦ 상회전 및 Loop시험 성적서 ◦ 절연내력시험 성적서 ◦ 절연저항시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 부대설비시험 성적서
8. 접지설비 검사 ◦ 접지 일반규격 ◦ 접지망(Mesh)	◦ 규격확인 ◦ 접지망 공사내역 ◦ 접지저항 측정	◦ 접지설계 내역 및 시공 도면 ◦ 접지저항시험 성적서
9. 비상발전기 검사
◦ 발전기 일반규격 ◦ 발전기 본체검사	◦ 규격확인 ◦ 외관검사 ◦ 접지 시공상태 ◦ 절연저항 ◦ 절연내력 ◦ 특성시험	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 발전기 및 부대설비 규격서 ◦ 발전기 Trip Interlock 도면 ◦ Sequence 도면 ◦ 보호계전기 결선도 ◦ 특성시험 성적서 ◦ 보호장치 및 계전기시험 성적서 ◦ 자동전압조정기시험 성적서

검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
◦ 보호장치 검사 ◦ 제어 및 경보장치 검사 ◦ 부대설비검사	◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 보호장치 및 계전기시험 ◦ 상회전 및 동기 검정장치시험 ◦ 전압조정기시험 ◦ 계기용 변성기 ◦ 발전기 모선 접속상태 및 상표시 ◦ 위험표시	◦ 절연내력시험 성적서 ◦ 절연저항시험 성적서 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 부대설비시험 성적서 ◦ 접지저항시험 성적서
◦ 내연기관 안전장치 시험 검사	◦ Fuel Oil Pr. Low ◦ Fuel Oil Filter Diff. Pr. High ◦ Brg. Oil Pr. Low Trip ◦ Brg. Oil Temp. High Trip ◦ Manual Trip & Reset ◦ Cooling Water Temp. High Trip ◦ 비상조속기시험(Overspeed Trip)	◦ 윤활유장치 도면 ◦ 조속기계통 도면 ◦ 계기교정시험 성적서
◦ 자동기동시험 ◦ 부하운전시험
10. 종합연동시험 검사		◦ 종합 Interlock 도면
11. 부하운전시험 검사	◦ 정격출력으로 부하운전(4h)시험 검사〔발전ㆍ양수, 단 해양에너지는 최대가능출력으로 실시하고 조위 (유속)-출력곡선과 비교확인〕	◦ 출력 기록지 ◦ 조위(유속)표

Ⅰ- 2 기력설비 □ 제1공정 ◦ 증기터빈차실의 하반부의 설치가 완료된 때
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 증기터빈 일반규격	◦ 규격확인	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 증기터빈 규격서 ◦ 설계기준 및 시방서 ◦ 기초 및 구조물 도면 ◦ 기초지반시험 성적서 ◦ 철근재료시험 성적서 ◦ 시멘트시험 성적서 ◦ 골재관리시험 성적서 ◦ 콘크리트 배합설계시험 성적서 ◦ 콘크리트 관리시험 성적서 ◦ 콘크리트 타설전․후 점검표
2. 증기터빈 하반부 콘크리트기초 검사	◦ 기초지반 ◦ 철근재질 및 규격 ◦ 시멘트 종류 및 품질 ◦ 골재시험 ◦ 콘크리트 배합 ◦ 현장 콘크리트 품질 ◦ 콘크리트 시공방법 ◦ 철근 조립․설치 ◦ 치수 및 외관
3. 증기터빈 및 발전기 조립설치상태 확인 검사	◦ 베어링 간극 ◦ 고정부와 회전부간의 간극 ◦ 축 밀봉장치 간극 ◦ 발전기 공극 ◦ 축계평형	◦ 터빈 구조도 ◦ 베어링 간극측정 성적서 ◦ 고정부와 회전부간의 간극 측정 성적서 ◦ 축 밀봉장치 간극측정 성적서 ◦ 발전기 공극측정 성적서 ◦ 축계평형 측정 성적서

□ 제2공정 ◦ 액화가스용 연료․연소설비에 속하는 관의 설치가 완료된 때 다만, 지하에 관을 설치하는 경우에는 그 관을 매설할 때
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 액화가스용 연료 연소설비의 일반 규격	◦ 규격확인	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 액화가스용 연료연소설비 규격서 ◦ 액화가스용 연료연소설비의 구조도 ◦ 안전장치 Trip Interlock 도면 ◦ 안전밸브시험 성적서 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서
2. 안전장치 설치 및 동작시험 검사	◦ Main Shut-off Valve Inlet Pr. Low Alarm ◦ Gas Trip Valve Outlet Pr. Low Trip

□ 제3공정 ◦ 보일러의 본체조립이 완성된 때
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 보일러 일반규격	◦ 규격확인	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 보일러 규격서 ◦ 보일러 구조도 ◦ 안전밸브 설치도면 ◦ 안전밸브시험 성적서
2. 보일러 안전밸브 설치 및 동작시험 검사	◦ 안전밸브 설치 ◦ 안전밸브 분출․정지압력 ◦ 안전밸브 누설 여부
3. 보조기기 안전밸브 설치 및 동작시험 검사	◦ 안전밸브 분출압력
□ 제4공정 ◦ 전체의 공사가 완료된 때
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 발전설비표	◦ 발전설비표 작성	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 발전설비 개요
2. 보일러 팽창량 검사		◦ 보일러 팽창량 설계도면
3. 보일러 비상정지 및 안전장치시험 검사(드럼형보일러, 기동용보일러)	◦ Boiler Furnace Purge 시험 ◦ Burner Fuel Pr. Low Trip ◦ Control Air Pr. Low Trip ◦ Furnace Pr. Abnormal Trip ◦ Drum Level High-Low Trip ◦ Main Steam Temp. High/ Low Trip ◦ Both Induced Draft Fan Loss Trip ◦ Both Forced Draft Fan Loss Trip ◦ Manual Trip ◦ 보조기기 Interlock 시험 ◦ Drum Level Gauge ◦ Furnace Inspection Door ◦ Furnace Rupture Device	◦ 보일러 Trip Interlock 도면 ◦ Sequence 도면 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 보조기기 Interlock시험 성적서

검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
4. 보일러 비상정지 및 안전장치시험 검사 (관류형 보일러)	◦ Boiler Furnace Purge 시험 ◦ Burner Fuel Pr. Low Trip ◦ Control Air Pr. Low Trip ◦ Furnace Pr. Abnormal Trip ◦ Main Steam Temp. High/ Low Trip ◦ Both Induced Draft Fan Loss Trip ◦ Both Forced Draft Fan Loss Trip ◦ R/H Steam Temp. High Trip ◦ Eco Inlet Flow Low Trip ◦ Total Air Flow Low Trip ◦ S/H Outlet Pr. High Trip ◦ Water Wall Outlet Temp High Trip ◦ Manual Trip ◦ 보조기기 Interlock 시험 ◦ Furnace Inspection Door
5. 탈황설비 ◦ 탈황설비 일반규격 ◦ 비상정지장치시험 검사	◦ 규격확인 ◦ 비상댐퍼연동시험 - 탈황설비, 보일러 ◦ 소내모선 절환 ◦ SOx 배출허용기준	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 탈황설비 규격서 ◦ 배연탈황설비 배기계통도 ◦ 계기교정 및 경보시험 성적서 ◦ 배연탈질설비Trip Interlock 도면 ◦ 배연탈황설비 단선결선도 ◦ SOx 배출량 자체 측정 기록지
6. 배연탈질설비 ◦ 탈질설비 일반규격 ◦ 비상정지 및 안전장치 시험 검사	◦ 규격확인 ◦ 탈질반응기 입구 가스온도저하 ◦ 암모니아기화기 출구온도 저하 ◦ 암모니아 압력 저하 ◦ 탈질반응기 입구 댐퍼 동작 ◦ Both ID-Fan Loss ◦ 보일러 MFT 동작 ◦ Manual Trip ◦ 소내모선 절환 ◦ 암모니아 저장탱크 안전밸브 ◦ 암모니아 가스 누설여부 ◦ NOx 배출허용기준	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 탈질설비 규격서 ◦ 배연탈질설비 계통도 ◦ 계기교정 및 경보시험 성적서 ◦ 배연탈질설비 Trip Interlock 도면 ◦ 배연탈질설비 단선결선도 ◦ NOx 배출량 자체 측정기록지

검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
7. 증기터빈 비상정지 및 안전장치시험 검사	◦ 윤활유 펌프시험 (AC, DC) ◦ Brg. Oil Pr. Low Trip ◦ Thrust Brg. Wear Trip ◦ Low Vacuum Trip ◦ Exhaust Hood Temp High Trip ◦ 발전기 내부고장 Trip ◦ Manual Trip & Reset ◦ 비상조속기시험(기계식, 전기식 Overspeed Trip) ◦ 조속기 작동범위시험(LSS, HSS) ◦ 밸브개폐시험(MSV, ICV, RSV, CV) ◦ 증기터빈 진동측정(무부하) ◦ 보조기기 Interlock 시험	◦ 터빈 Trip Interlock 도면 ◦ Sequence 도면 ◦ 터빈 윤활장치 도면 ◦ Gov. Oil 계통도면 ◦ 조속기 계통도면 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 보조기기 Interlock 시험 성적서
8. 발전기 검사
◦ 발전기 일반규격 ◦ 발전기 본체 검사 ◦ 보호장치 검사 ◦ 제어 및 경보장치 검사	◦ 규격확인 ◦ 외관검사 ◦ 접지 시공상태 ◦ 절연저항 ◦ 절연내력 ◦ 특성시험 ◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 보호장치 및 계전기시험 ◦ 고정자 냉각수 예비펌프 자동 기동시험 ◦ 발전기 밀봉유펌프시험 ◦ 수소가스 압력 및 순도시험 ◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 계측장치 ◦ 경보장치 ◦ 제어장치	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 발전기 및 부대설비 규격서 ◦ 단선결선도 ◦ 발전기 Trip Interlock 도면 ◦ Sequence 도면 ◦ 보호계전기 결선도 ◦ 수소가스 및 고정자 냉각수 계통 도면 ◦ 수소가스 압력 및 순도시험 성적서 ◦ 특성시험 성적서 ◦ 보호장치 및 계전기시험 성적서 ◦ 자동전압조정기시험 성적서 ◦ 절연내력시험 성적서 ◦ 절연저항시험 성적서 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 부대설비시험 성적서 ◦ 접지저항시험 성적서 ◦ 발전기 Seal Oil 계통도면

검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
◦ 부대설비 검사 ◦ 소내모선절체 검사	◦ 상회전시험 ◦ 동기 검정장치 ◦ 여자기 및 자동전압 조정기 ◦ 계기용 변성기 ◦ 발전기 모선 접속상태 및 상표시 ◦ 위험표시 ◦ 상회전 및 Loop시험 ◦ 절체시험 (수동, 자동)
9. 변압기 검사
◦ 변압기 일반규격 ◦ 변압기 본체 검사 ◦ 보호장치 검사 ◦ 제어 및 경보장치 검사 ◦ 부대설비 검사	◦ 규격확인 ◦ 외관검사 ◦ 접지 시공상태 ◦ 절연저항 ◦ 절연내력 ◦ 특성시험 ◦ 절연유 내압시험 ◦ Tap 절환장치시험 ◦ 상회전 및 Loop시험 ◦ 충전시험 ◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 보호장치 및 계전기시험 ◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 경보장치 ◦ 제어장치 ◦ 계측장치 ◦ 절연유 유출방지 시설 ◦ 피뢰장치 ◦ 계기용 변성기	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 변압기 및 부대설비 규격서 ◦ 단선결선도 ◦ Sequence 도면 ◦ 절연유 유출방지 시설도면 ◦ 특성시험 성적서 ◦ 보호장치 및 계전기시험 성적서 ◦ 상회전 및 Loop시험 성적서 ◦ 절연내력시험 성적서 ◦ 절연유 내압시험 성적서 ◦ 절연저항시험 성적서 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 부대설비시험 성적서 ◦ 접지저항시험 성적서

검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
	◦ 중성점 접지장치 ◦ 접지 시공상태 ◦ 위험표시 ◦ 상표시 ◦ 울타리, 담 등의 시설상태
10. 차단기 검사
◦ 차단기 일반규격 ◦ 차단기 본체 검사 ◦ 보호장치 검사 ◦ 제어 및 경보장치 검사 ◦부대설비 검사	◦ 규격확인 ◦ 외관검사 ◦ 접지 시공상태 ◦ 절연저항 ◦ 절연내력 ◦ 특성시험 ◦ 절연유 내압시험(OCB) ◦ 상회전 및 Loop시험 ◦ 충전시험 ◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 결상보호장치 ◦ 보호장치 및 계전기시험 ◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 개폐기 Interlock ◦ 개폐표시 ◦ 압축장치 ◦ 가스절연장치 ◦ 계측장치 ◦ 외함 접지시설 ◦ 상표시 및 위험표시 ◦ 계기용 변성기 ◦ 단로기 및 접지단로기	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 차단기 및 부대설비 규격서 ◦ 단선결선도 ◦ Sequence 도면 ◦ 특성시험 성적서 ◦ 보호장치 및 계전기시험 성적서 ◦ 상회전 및 Loop시험 성적서 ◦ 절연내력시험 성적서 ◦ 절연유 내압시험 성적서(OCB) ◦ 절연저항시험 성적서 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 부대설비시험 성적서 ◦ 접지저항시험 성적서

검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
11. 전선로(모선)검사
◦ 전선로 일반규격 ◦ 전선로 검사 (가공, 지중,GIB, 기타) ◦ 부대설비 검사 12. 접지설비검사 ◦ 접지 일반규격 ◦ 접지망(Mesh)	◦ 규격확인 ◦ 외관검사 ◦ 보호장치 및 계전기시험 ◦ 절연저항 측정 ◦ 절연내력시험 ◦ 충전시험 ◦ 피뢰장치 ◦ 계기용 변성기 ◦ 위험표시 ◦ 울타리, 담 등의 시설상태 ◦ 상별 및 모의모선 표시상태 ◦ 규격확인 ◦ 접지망 공사내역 ◦ 접지저항 측정	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 전선로 및 부대설비 규격서 ◦ 단선결선도 ◦ 보호계전기 결선도 ◦ Sequence 도면 ◦ 보호장치 및 계전기시험 성적서 ◦ 상회전 및 Loop시험 성적서 ◦ 절연내력시험 성적서 ◦ 절연저항시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 부대설비시험 성적서 ◦ 접지설계 내역 및 시공도면 ◦ 접지저항시험 성적서
13. 비상발전기 검사	◦ 수력발전소 비상발전기 검사 항목에 준함	◦ 수력발전소 비상발전기 검사 준비자료에 준함
14. 조속장치시험 검사	◦ 정격출력에서의 부하차단시험	◦ 조속기 특성시험 성적서 ◦ Oscillograph 출력 기록지
15. 종합연동시험 검사		◦ 종합 Interlock 도면
16. 부하운전시험 검사	◦ 정격출력으로 부하운전(4h) 시험 검사 ◦ 대기분야(SOx, NOx, 분진등) ◦ 수질분야(폐수)	◦ 출력 기록지

Ⅰ- 3 가스터빈설비 및 복합화력설비 □ 제1공정 ◦ 가스터빈차실의 하반부의 설치가 완료된 때
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 가스터빈 및 공기 압축기 일반규격	◦ 규격확인	◦ 공사계획인가서 ◦ 가스터빈 및 공기압축기 규격서
2. 가스터빈 하반부 콘크리트기초 검사	◦ 기초지반 ◦ 철근재질 및 규격 ◦ 시멘트의 종류 및 품질 ◦ 골재시험 ◦ 콘크리트의 배합설계 ◦ 현장 콘크리트 품질 ◦ 철근 조립, 설치 ◦ 치수 및 외관	◦ 기초 및 구조물 도면 ◦ 설계기준 및 시방서 ◦ 기초지반시험 성적서 ◦ 철근재료시험 성적서 ◦ 시멘트시험 성적서 ◦ 골재관리시험 성적서 ◦ 콘크리트 배합설계시험 성적서 ◦ 콘크리트 관리시험 성적서 ◦ 콘크리트 타설전․후 점검표
3. 가스터빈 및 발전기 조립설치 상태 확인 검사	◦ 베어링 간극 ◦ 고정부와 회전부간의 간극 ◦ 축 밀봉장치 간극 ◦ 발전기 공극 ◦ 축계평형	◦ 터빈 구조도 ◦ 베어링 간극측정 성적서 ◦ 고정부와 회전부간의 간극 측정성적서 ◦ 축 밀봉장치 간극측정 성적서 ◦ 발전기 공극측정 성적서 ◦ 축계평형 측정 성적서
□ 제2공정 ◦ 액화가스용 연료․연소설비에 속하는 관의 설치가 완료된 때 다만, 지하에 관을 설치하는 경우에는 그 관을 매설할 때
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 액화가스용 연료, 연소설비의 일반 규격 2. 안전장치 설치 및 동작 시험 검사	◦ 기력발전소 액화가스용 연료, 연소설비 검사항목에 준함	◦ 기력발전소 액화가스용 연료, 연소설비 준비자료에 준함

◦ 석탄가스화설비, 가스정제설비 및 액화 가스용 연료연소설비에 속하는 관의

설치가 완료된 때. 다만, 지하에 관을 설치하는 경우에는 그 관을 매설할 때.

검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 석탄가스화설비 일반규격	◦ 규격확인
2. 안전장치 설치 및 동작시험 검사	◦ Purge Interlock 시험 ◦ O2/C Ratio High ◦ Oxygen Flow High/Low ◦ Gasifier Pr. Hi/Low ◦ Gasifier Slag Tap 전/후단 Diff. Pr. High ◦ Gasifier Annular Space Temp. High ◦ Syngas Cooler outlet Temp Hi/Low ◦ 중압 스팀드럼 Level Low ◦ 고압 스팀드럼 Level Low ◦ Recycle Gas Compressor Trip ◦ Manual Trip/Reset ◦ 보조기기 Interlock 시험	◦ 석탄가스화설비 규격서 ◦ 석탄가스화설비의 구조도 ◦ 안전장치 Trip Interlock 도면 ◦ 안전밸브시험 성적서 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서
3. 가스 정제설비 일반규격	◦ 규격확인	◦ 가스정제설비 규격서 ◦ 가스정제설비의 구조도 ◦ 안전장치 Trip Interlock 도면 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서
4. 안전장치 설치 및 동작시험 검사	◦ 집진기 Inlet 와 Outlet Diff. Pr. High Alarm & Trip ◦ Wet Scrubber outlet Temp. High/Low ◦ Hydrolysis Reactor outlet Temp. High ◦ Absorber Outlet Pr. Low Alarm & Trip ◦ Syngas Satuartor Level High/Low

□ 제3공정 ◦ 가스터빈 설치공사가 완료된 때
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 발전설비표	◦ 발전설비표 작성	◦ 공사계획인가서 ◦ 발전설비 개요
2. 가스터빈비상정지 및 안전장치시험 검사	◦ 윤활유 펌프시험 (AC, DC) ◦ Brg. Oil Pr. Low Trip ◦ Brg. Oil Drain Temp. High Trip ◦ Exhaust Gas Temp. High Trip ◦ Loss of Flame Trip ◦ 비상조속기시험 (기계식, 전기식 Overspeed Trip) ◦ 발전기 내부고장 Trip ◦ Manual Trip & Reset ◦ 조속기 작동범위시험(LSS, HSS) ◦ 가스터빈 진동측정(무부하)	◦ 윤활유 계통도면 ◦ Sequence 도면 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 터빈 Trip Interlock 도면 ◦ 조속기 계통도면 ◦ Gov. Oil 계통도면
3. 발전기 검사	◦ 기력발전소 발전기 검사 항목에 준함	◦ 기력발전소 발전기 검사 준비자료에 준함
4. 변압기 검사	◦ 기력발전소 변압기 검사 항목에 준함	◦ 기력발전소 변압기 검사 준비자료에 준함
5. 차단기 검사	◦ 기력발전소 차단기 검사 항목에 준함	◦ 기력발전소 차단기 검사 준비자료에 준함
6. 전선로(모선) 검사	◦ 기력발전소 전선로(모선) 검사항목에 준함	◦ 기력발전소 전선로(모선) 검사 준비자료에 준함
7. 접지설비 검사	◦ 기력발전소 접지설비 검사 항목에 준함	◦ 기력발전소 접지설비 검사 준비자료에 준함
8. 조속장치시험 검사	◦ 기력발전소 조속장치 검사 항목에 준함	◦ 기력발전소 조속장치 검사 준비자료에 준함
9. 종합연동시험 검사	◦ 기력발전소 종합연동시험 검사 항목에 준함	◦ 기력발전소 종합연동시험 검사 준비자료에 준함
10. 부하운전시험 검사	◦ 기력발전소 부하운전시험 검사 항목에 준함	◦ 기력발전소 부하운전시험 검사 준비자료에 준함

□ 제4공정 ◦ 증기터빈차실의 하반부의 설치가 완료된 때
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 증기터빈 일반규격 2. 증기터빈 하반부 콘크리트기초 검사 3. 증기 터빈 및 발전기 조립, 설치상태 확인 검사	◦ 기력발전소 증기터빈차실 하반부 검사항목에 준함	◦ 기력발전소 차실하반부 검사 준비자료에 준함

□ 제5공정 ◦ 보일러(배열회수보일러)의 본체조립이 완성된 때
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 보일러(배열회수보일러) 일반규격	◦ 규격확인	◦ 공사계획인가서 ◦ 보일러(배열회수보일러) 규격서 ◦ 보일러(배열회수보일러) 구조도 ◦ 안전밸브 설치도면 ◦ 안전밸브시험 성적서
2. 보일러(배열회수보일러) 안전밸브 설치 및 동작시험 검사	◦ 안전밸브 설치 ◦ 안전밸브 분출․정지압력 ◦ 안전밸브 누설 여부
3. 보조기기 안전밸브 설치 및 동작시험	◦ 안전밸브 분출압력

□ 제6공정 ◦ 전체의 공사가 완료된 때
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 발전설비표	◦ 발전설비표 작성	◦ 공사계획인가서 ◦ 발전설비 개요
2. 보일러(배열회수 보일러) 팽창량 검사		◦ 보일러(배열회수보일러) 팽창량 설계도면
3. 보일러(배열회수 보일러, 기동용보일러) 비상정지 및 안전장치 시험 검사	◦ Drum Level Hi-Low Trip ◦ Main Steam Temp. High Trip ◦ LP Drum Pr. Decay High Trip ◦ 보조기기 Interlock시험 ◦ Drum Level Gauge ◦ Furnace Inspection Door	◦ 보일러(배열회수보일러) Trip Interlock 도면 ◦ Sequence 도면 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 계기교정시험 성적서
4. 탈황설비 ◦ 탈황설비 일반규격 ◦ 비상정지장치 시험 검사	◦ 기력발전소 탈황설비 검사항목에 준함	◦ 기력발전소 탈황설비 검사 준비자료에 준함
5. 배연탈질설비 ◦ 탈질설비 일반규격 ◦ 비상정지 및 안전 장치시험 검사	◦ 기력발전소 배연탈질설비 검사항목에 준함	◦ 기력발전소 배연탈질설비 검사 준비자료에 준함
6. 증기터빈 비상 정지 및 안전장치 시험 검사	◦ 윤활유 펌프시험 (AC,DC) ◦ Brg. Oil Pr. Low Trip ◦ Thrust Brg. Wear Trip ◦ Low Vacuum Trip ◦ Exhaust Hood Temp High Trip ◦ 발전기 내부고장 Trip ◦ Manual Trip & Reset ◦ 비상조속기시험 (기계식, 전기식 Overspeed Trip) ◦ Brg. Vibration High Trip ◦ 조속기 작동범위시험(LSS, HSS) ◦ 밸브 개폐시험(MSV, ICV, RSV, CV) ◦ 증기터빈 진동측정(무부하) ◦ 보조기기 Interlock시험	◦ 터빈 Trip Interlock 도면 ◦ Sequence 도면 ◦ 터빈 윤활장치 도면 ◦ 조속기 계통도면 ◦ Gov. Oil & Seal Oil 계통도면 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서

검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
7. 발전기 검사	◦ 기력발전소 발전기 검사 항목에 준함	◦ 기력발전소 발전기 검사 준비자료에 준함
8. 변압기 검사	◦ 기력발전소 변압기 검사 항목에 준함	◦ 기력발전소 변압기 검사 준비자료에 준함
9. 차단기 검사	◦ 기력발전소 차단기 검사 항목에 준함	◦ 기력발전소 차단기 검사 준비자료에 준함
10. 전선로(모선)검사	◦ 기력발전소 전선로(모선) 검사항목에 준함	◦ 기력발전소 전선로(모선) 검사 준비자료에 준함
11. 접지설비검사	◦ 기력발전소 접지설비 검사 항목에 준함	◦ 기력발전소 접지설비 검사 준비자료에 준함
12. 비상발전기 검사	◦ 수력발전소 비상발전기 검사 항목에 준함	◦ 수력발전소 비상발전기 검사 준비자료에 준함
13. 조속장치시험 검사	◦ 정격출력에서의 부하차단시험	◦ 조속기 특성시험 성적서 ◦ Oscillograph 출력 기록지
14. 종합연동시험 검사		◦ 종합 Interlock 도면
15. 부하운전시험 검사	◦ 정격출력으로 부하운전(2h) 시험 검사 ◦ 대기분야(SOx, NOx, 분진등) ◦ 수질분야(폐수)	◦ 출력 기록지 ◦ 온도보정곡선

Ⅰ- 4 내연력설비 □ 전체의 공사가 완료된 때
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 내연력 설비표 2. 내연기관 일반규격 3. 내연기관 안전장치 시험 검사	◦ 내연력설비표 작성 ◦ 규격확인 ◦ Fuel Oil Pr. Low ◦ Fuel Oil Filter Diff. Pr. High ◦ Brg. Oil Pr. Low Trip ◦ Brg. Oil Temp. High Trip ◦ Manual Trip & Reset ◦ Cooling Water Temp. High Trip ◦ 비상조속기시험 (기계식, 전기식 Overspeed Trip) ◦ 조속기 작동범위시험(LSS. HSS	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 내연설비 개요 ◦ 내연기관 규격서 ◦ 내연기관 Trip Interlock 도면 ◦ 윤활유장치 도면 ◦ 조속기계통 도면 ◦ 계기교정시험 성적서
4. 엔진 릴리이프밸브 작동시험 검사	◦ 실린더 릴리이프밸브 ◦ 크랭크실 릴리이프밸브	◦ 실린더 및 크랭크실 릴리이프 밸브시험 성적서
5. 발전기 검사
◦ 발전기 일반규격	◦ 규격확인	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 발전기 및 부대설비 규격서 ◦ 단선결선도 ◦ 발전기 Trip Interlock 도면 ◦ Sequence 도면 ◦ 보호계전기 결선도 ◦ 특성시험 성적서 ◦ 보호장치 및 계전기시험 성적서 ◦ 자동전압조정기시험 성적서 ◦ 절연내력시험 성적서
◦ 발전기 본체 검사	◦ 외관검사 ◦ 접지 시공상태 ◦ 절연저항 ◦ 절연내력 ◦ 특성시험
◦ 보호장치 검사	◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 보호장치 및 계전기시험

검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
◦ 제어 및 경보장치 검사	◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 계측장치 ◦ 경보장치 ◦ 제어장치 ◦ 상회전시험 ◦ 동기 검정장치 ◦ 여자기 및 자동전압 조정기	◦ 절연저항시험 성적서 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 부대설비시험 성적서 ◦ 접지저항시험 성적서
◦ 부대설비 검사	◦ 계기용 변성기 ◦ 발전기 모선 접속상태 및 상표시 ◦ 위험표시
◦ 소내모선절체 검사	◦ 상회전 및 Loop시험 ◦ 절체시험 (수동, 자동)
6. 변압기 검사	◦ 기력발전소 변압기 검사 항목에 준함	◦ 기력발전소 변압기 검사 준비자료에 준함
7. 차단기 검사	◦ 기력발전소 차단기 검사 항목에 준함	◦ 기력발전소 차단기 검사 준비자료에 준함
8. 전선로(모선) 검사	◦ 기력발전소 전선로(모선) 검사항목에 준함	◦ 기력발전소 전선로(모선) 검사준비자료에 준함
9. 접지설비 검사	◦ 기력발전소 접지설비 검사 항목에 준함	◦ 기력발전소 접지설비 검사 준비자료에 준함
10. 조속장치시험 검사	◦ 정격부하 차단시험	◦ 조속기 특성시험 성적서 ◦ Oscillograph 출력기록지
11. 종합연동시험 검사		◦ 종합 Interlock 도면
12. 부하운전시험 검사	◦ 정격출력으로 부하운전(2h)시험 검사(단, 도서내연은 최대가능 출력으로 부하운전시험) ◦ 부하운전시험의견	◦ 출력기록지

Ⅰ- 5 풍력설비 □ 전체의 공사가 완료된 때
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 풍력 설비표	◦ 풍력설비표 작성	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 풍력설비 개요
2. 풍력설비 일반규격	◦ 규격확인	◦ 풍력설비규격서
3. 풍력설비 비상정지 안전장치 검사	◦ Emergency Stop Button ◦ Negative Pitch End-Stop Test ◦ Positive Pitch End-Stop Test ◦ Negative Offset Adjust Test ◦ Positive Offset Adjust Test ◦ Negative Flow Test ◦ Positive Flow Test ◦ Sine Test ◦ Step Test ◦ rpm Sine Test ◦ rpm Step Test ◦ Vibration Detector ◦ Overspeed Trip - GEN ◦ Overspeed Trip-Wind TBN	◦ 풍차 Trip Interlock 도면 ◦ 압유장치 도면 ◦ Vane 제어계통 도면 ◦ 계기교정시험 성적서
4. 발전기 검사
◦ 발전기 일반규격 ◦ 발전기 본체 검사 ◦ 보호장치 검사	◦ 규격확인 ◦ 외관검사 ◦ 접지 시공상태 ◦ 절연저항 ◦ 절연내력 ◦ 특성시험 ◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 보호장치 및 계전기시험	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 발전기 및 부대설비 규격서 ◦ 단선결선도 ◦ 발전기 Trip Interlock 도면 ◦ Sequence 도면 ◦ 보호계전기 결선도 ◦ 특성시험 성적서 ◦ 보호장치 및 계전기시험 성적서 ◦ 자동전압조정기시험 성적서 ◦ 절연내력시험 성적서

검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
◦ 제어 및 경보장치 검사	◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 계측장치 ◦ 경보장치 ◦ 제어장치 ◦ 상회전시험 ◦ 동기 검정장치 ◦ 여자기 및 자동전압 조정기	◦ 절연저항시험 성적서 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 부대설비시험 성적서 ◦ 접지저항시험 성적서
◦ 부대설비 검사	◦ 계기용 변성기 ◦ 발전기 모선 접속상태 및 상표시 ◦ 위험표시
◦ 소내모선절체 검사	◦ 상회전 및 Loop시험 ◦ 절체시험(수동, 자동)
5. 변압기 검사	◦ 기력발전소 변압기 검사 항목에 준함	◦ 기력발전소 변압기 검사 준비자료에 준함
6. 차단기 검사	◦ 기력발전소 차단기 검사 항목에 준함	◦ 기력발전소 차단기 검사 준비자료에 준함
7. 전선로(모선) 검사	◦ 기력발전소 전선로(모선) 검사 항목에 준함	◦ 기력발전소 전선로(모선) 검사 준비자료에 준함
8. 접지설비 검사	◦ 기력발전소 접지설비 검사 항목에 준함	◦ 기력발전소 접지설비 검사 준비자료에 준함
9. 종합연동시험 검사		◦ 종합 Interlock 도면
10. 부하운전 검사	◦ 정격 또는 최대가능출력으로 부하운전(2h)시험검사 (최대가능출력으로 실시 할 경우 풍속-출력곡선과 비교확인)	◦ 출력 기록지

Ⅰ- 6 태양광설비 □ 전체의 공사가 완료된 때
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 태양광발전설비표 2. 태양광 전지 검사 ◦ 태양광 전지일반 규격 ◦ 태양광 전지 검사	◦ 태양광발전설비표 작성 ◦ 규격확인 ◦ 외관검사 ◦ 전지 전기적 특성시험 - 최대출력 - 개방전압 - 단락전류 - 최대 출력전압 및 전류 - 충진율 - 전력변환효율 ◦ Array - 절연저항 - 접지저항	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 태양광 발전설비 개요 ◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 태양광 전지규격서 ◦ 단선결선도 ◦ 태양광전지 Trip Interlock 도면 ◦ Sequence 도면 ◦ 보호장치 및 계전기시험 성적서 ◦ 절연저항시험 성적서
3. 전력변환장치 검사 ◦ 전력변환장치 일반규격	◦ 규격확인	◦ 공사계획인가(신고)서
◦ 전력변환장치 검사	◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 절연내력 ◦ 제어회로 및 경보장치 ◦ 전력조절부/Static 스위치 자동․수동절체시험 ◦ 역방향운전 제어시험 ◦ 단독운전 방지시험 ◦ 인버터 자동․수동절체시험 ◦ 충전기능시험	◦ 단선결선도 ◦ Sequence 도면 ◦ 보호장치 및 계전기시험 성적서 ◦ 절연저항시험 성적서 ◦ 절연내력시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 부대설비시험 성적서

검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
◦ 보호장치 검사 ◦ 축전지	◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 보호장치시험 ◦ 시설상태 확인 ◦ 전해액 확인 ◦ 환기시설 상태
4. 변압기 검사	◦ 기력발전소 변압기 검사 항목에 준함	◦ 기력발전소 변압기 검사 준비자료에 준함
5. 차단기 검사	◦ 기력발전소 차단기 검사 항목에 준함	◦ 기력발전소 차단기 검사 준비자료에 준함
6. 전선로(모선) 검사	◦ 기력발전소 전선로(모선) 검사항목에 준함	◦ 기력발전소 전선로(모선) 검사 준비자료에 준함
7. 접지설비 검사	◦ 기력발전소 접지설비 검사 항목에 준함	◦ 기력발전소 접지설비 검사 준비자료에 준함
8. 비상발전기 검사	◦ 기력발전소 비상발전기 검사 항목에 준함	◦ 기력발전소 비상발전기 검사 준비자료에 준함
9. 종합연동시험 검사		◦ 종합 Interlock 도면
10. 부하운전시험 검사	◦ 검사시 일사량을 기준으로 가능출력을 확인하고 발전량의 이상유무 확인(30분)	◦ 출력 기록지

Ⅰ- 7 연료전지설비 □ 전체의 공사가 완료된 때
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 발전설비표	◦ 연료전지 발전설비표 작성	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 연료전지설비 개
2. 연료전지 일반규격	◦ 규격확인	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 연료전지설비 규격서
3. 안전밸브 설치 및 동작시험 검사	◦ 안전밸브 설치상태 ◦ 안전밸브 분출압력 ◦ 안전밸브 누설 여부	◦ 안전밸브 설치 도면 ◦ 안전밸브 공장시험성적서
4. 비상정지 및 안전장치 검사 (내부개질기형)	◦ Cathode Inlet Temp Abnormal Trip ◦ Air to Fuel Ratio Abnormal Trip ◦ Steam-Carbon Ratio Abnormal Trip ◦ Water Sys. Pr Low Trip ◦ Cell Differential Temp High Trip ◦ Fuel Cell Module Temp High Trip ◦ Air Blower Failure ◦ Air Pr. High Trip ◦ Manual Trip ◦ Gas Leak Detection Trip ◦ 배열회수장치(HRU) Interlock	◦ Trip Interlock 도면 ◦ 연료계통 도면 ◦ 제어계통 도면 ◦ 계기교정시험 성적서
(외부개질기형)	◦ Fuel Gas Pr/Temp High Trip ◦ 개질기 Loss Of Flame ◦ 개질기 Steam Pr/Temp High Trip ◦ 개질기 Furnace Pr Abnormal Trip ◦ Air to Fuel Ratio Abnormal Trip ◦ Steam-Carbon Ratio Abnormal Trip ◦ Cell Differential Temp High Trip ◦ Fuel Cell Module Temp High Trip ◦ Manual Trip ◦ 개질기 Loss Of Flame ◦ 개질기 Furnace Pr Abnormal Trip ◦ 개질기 Furnace Inspection Door ◦ Steam to Carbon Ratio Abnormal Trip ◦ Gas Leak Detection Trip ◦ 배열회수장치(HRU) Interlock

검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
5. 전력변환장치 검사 ◦ 전력변환장치 일반규격 ◦ 전력변환장치 검사 ◦ 보호장치 검사 ◦ 축전지	◦ 규격확인 ◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 절연내력 ◦ 제어회로 및 경보장치 ◦ 전력조절부/Static 스위치 자동, 수동절체시험 ◦ 역방향운전 제어시험 ◦ 단독 운전 방지시험 ◦ 인버터 자동․수동절체시험 ◦ 충전기능시험 ◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 보호장치시험 ◦ 시설상태 확인 ◦ 전해액 확인 ◦ 환기시설 상태	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 단선결선도 ◦ Sequence 도면 ◦ 보호장치 및 계전기시험 성적서 ◦ 절연저항시험 성적서 ◦ 절연내력시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 부대설비시험 성적서
6. 변압기 검사	◦ 기력발전소 변압기 검사 항목에 준함	◦ 기력발전소 변압기 검사 준비자료에 준함
7. 차단기 검사	◦ 기력발전소 차단기 검사 항목에 준함	◦ 기력발전소 차단기 검사 준비자료에 준함
8. 전선로(모선) 검사	◦ 기력발전소 전선로(모선) 검사항목에 준함	◦ 기력발전소 전선로(모선) 검사 준비자료에 준함
9. 접지설비 검사	◦ 기력발전소 접지설비 검사 항목에 준함	◦ 기력발전소 접지설비 검사 준비자료에 준함
10. 종합연동시험 검사 11.부하운전시험 검사	◦ 정격출력으로 부하운전(2h) 시험 검사	◦ 종합 Interlock 도면 ◦ 출력 기록지

Ⅰ- 8 바이오에너지설비 □ 전체의 공사가 완료된 때
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 가스화설비 일반규격	◦ 규격확인	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 가스화설비 규격서 ◦ 가스화설비의 구조도 ◦ 안전장치 Trip Interlock 도면 ◦ 안전밸브시험 성적서 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서
2. 안전장치 설치 및 동작시험 검사	◦ Purge Interlock 시험 ◦ Gasifier Pr. Hi/Low ◦ Gasifier Temp Hi/Low ◦ Manual Trip/Reset ◦ Gas Detecter 동작상태 ◦ 보조기기 Interlock 시험
3. 가스정제설비 일반규격	◦ 규격확인	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 가스정제설비 규격서 ◦ 가스정제설비의 구조도 ◦ 안전장치 Trip Interlock 도면 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서
4. 안전장치 설치 및 동작시험 검사	◦ Active Filter Diff. Pr. High ◦ Passive Filter Diff. Pr. High ◦ Safety Filter Diff. Pr. High ◦ Gas Cooler outlet Temp High ◦ Flare 동작상태
5. 내연력 설비표	◦ 내연력설비표 작성	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 내연설비 개요
6. 내연기관 안전장치 시험 검사	◦ Fuel oil pr. Low ◦ Fuel oil Filter Diff. pr. High ◦ Brg. Oil Pr. Low Trip ◦ Brg. Oil Temp. High Trip ◦ Manual Trip & Reset ◦ Cooling Water Temp. High Trip ◦ 비상조속기시험 (기계식, 전기식 Overspeed Trip) ◦ 조속기 작동범위시험(LSS, HSS)	◦ 내연기관Trip Interlock 도면 ◦ 윤활유장치도면 ◦ 조속기 계통도면 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서

검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
7. 엔진 릴리이프밸브 작동시험 검사	◦ 실린더 릴리이프밸브 ◦ 크랭크실 릴리이프밸브	◦ 실린더 및 크랭크실 릴리이프 밸브시험 성적서
8. 발전기 검사	◦ 내연력설비 발전기 검사 항목에 준함	◦ 내연력설비 발전기 검사 준비자료 준함
9. 변압기 검사	◦ 기력발전소 변압기 검사 항목에 준함	◦ 기력발전소 변압기 검사 준비자료에 준함
10. 차단기 검사	◦ 기력발전소 차단기 검사 항목에 준함	◦ 기력발전소 차단기 검사 준비자료에 준함
11. 전선로(모선) 검사	◦ 기력발전소 전선로(모선) 검사항목에 준함	◦ 기력발전소 전선로(모선) 검사 준비자료에 준함
12. 접지설비 검사	◦ 기력발전소 접지설비 검사 항목에 준함	◦ 기력발전소 접지설비 검사 준비자료에 준함
13. 조속장치시험 검사	◦ 정격출력에서의 부하 차단시험	◦ 조속기 특성시험 성적서 ◦ Oscillograph 출력 기록지
14. 종합연동시험 검사		◦ 종합 Interlock 도면
15. 부하운전시험 검사	◦ 정격출력으로 부하운전(2h) 시험 검사	◦ 출력기록지

Ⅰ- 9 전기저장장치 □ 전체의 공사가 완료된 때
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 전기저장장치 일반규격검사	◦ 인가(신고)서류 및 규격확인	◦ 공사계획인가(신고)서
2. 배터리 검사 ◦ 배터리 일반규격 ◦ 배터리 검사	◦ 규격확인 ◦ 외관검사 ◦ 보호장치 검사 - 충전 및 방전 전압 - 충전 및 방전 전류 - 주파수변동시험 - 과충전시험 - 과방전시험 - 온도특성시험 ◦ BMS 기능확인	◦ 배터리 규격서 ◦ 단선결선도 ◦ 제품시험성적서
3. 전력조절장치 검사 ◦ 전력조절장치 일반규격	◦ 규격확인
◦ 전력조절장치 검사	◦ 외관검사 ◦ 보호장치검사 - 충전 및 방전 전압 - 충전 및 방전 전류 - 주파수변동시험 ◦ 조작용 전원 및 회로검사 ◦ Loop시험 ◦ 단독운전 방지시험 ◦ 과도응답 특성시험 ◦ 전압 및 주파수 추종시험 ◦ 경보장치시험	◦ 제작사 매뉴얼 ◦ Sequence 도면 ◦ 현장시험 성적서 ◦ 제품시험 성적서

검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
4. 변압기 검사
◦ 변압기 일반규격	◦ 기력발전소 변압기 검사 항목에 준함	◦ 기력발전소 변압기 검사 준비자료에 준함
◦ 변압기 본체 검사
◦ 보호장치 검사
◦ 제어 및 경보장치 검사
◦ 부대설비 검사
5. 차단기 검사
◦ 차단기 일반규격	◦ 기력발전소 차단기 검사 항목에 준함	◦ 기력발전소 차단기 검사 준비자료에 준함
◦ 차단기 본체 검사
◦ 보호장치 검사
◦ 제어 및 경보장치 검사
◦ 부대설비 검사
6. 전선로(모선) 검사
◦ 전선로 일반규격	◦ 기력발전소 전선로(모선) 검사항목에 준함	◦ 기력발전소 전선로(모선) 검사준비자료에 준함
◦ 전선로 검사 (가공, 지중, GIB, 기타)
◦ 부대설비 검사
7. 접지설비 검사
◦ 접지 일반규격	◦ 기력발전소 접지설비 검사 항목에 준함	◦ 기력발전소 접지설비 검사 준비자료에 준함
◦ 접지망(Mesh)
8. 부하운전시험	◦ 충전 및 방전시험	◦ 출력기록지

Ⅰ- 10 용접부검사 □ 공통사항
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 일반사항 2. 용접후열처리	◦ 규격 ◦ 용접시공법 ◦ 자재확인 - 화학성분 - 기계적성질 - 모재 사양 ◦ 용접부 외관 - 용접부 어긋남 - 용접 덧살 - 용접부 표면상태 ◦ 열처리방법 ◦ 예열 및 층간온도 ◦ 가열율 및 냉각율 ◦ 유지온도 ◦ 유지시간	◦ 계통도 및 제작도 ◦ 자재성적서 (Mill Sheet) ◦ 용접절차시방서(WPS) 및 용접절차인정기록서(PQR) ◦ 용접사 검정시험 기록서 ◦ 용접 DATA ◦ 모재 및 용접부 강도 계산서 ◦ 열처리부위 표시 도면 ◦ 용접후열처리 절차서 ◦ 열전대 및 기록계 교정시험 성적서 ◦ 용접후열처리 성적서
□ 비파괴시험을 할 수 있는 상태가 된 때
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 비파괴시험 ◦ 방사선투과시험(RT) ◦ 초음파탐상시험(UT) ◦ 자분탐상시험(MT) ◦ 침투탐상시험(PT)	◦ 시험방법 ◦ 투과사진 구비조건 ◦ 방사선 투과사진 판독 ◦ 시험방법 ◦ 탐상 및 평가 ◦ 시험방법 ◦ 탐상 및 평가 ◦ 시험방법 ◦ 탐상 및 평가	◦ 비파괴시험부위 표시도면 ◦ 비파괴시험원 자격 ◦ 비파괴시험 절차서 ◦ 방사선투과 사진 ◦ 시험기기 교정시험 성적서 ◦ 비파괴시험 보고서

□ 기계시험을 할 수 있는 상태가 된 때
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용		수 검 자 준 비 자 료
1. 시험판 각인 2. 이음부 및 용착금속 인장시험 3. 굽힘시험 (측면, 표면, 루트) 4. 충격시험 (용접금속부 및 열영향부)	◦ 시험판의 형상 및 치수 ◦ 시험편 형상, 치수 및 수량 ◦ 인장강도 ◦ 연신율 ◦ 시험편 형상, 치수 및 수량 ◦ 굽힘각도 ◦ 표면상태(균열, 불연속부) ◦ 시험편 형상, 치수 및 수량 ◦ 흡수에너지		◦ 기계시험부위 표시 도면 ◦ 기계시험 절차서 ◦ 시험기기 교정시험성적서 ◦ 기계시험 결과 보고서
□ 내압시험을 할 수 있는 상태가 된 때
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 내압시험(수압, 기압)	◦ 압력계 수량, 용량 및 위치 ◦ 시험매체 ◦ 시험압력 ◦ 유지시간 ◦ 누설 및 변형	◦ 내압시험부위 표시 도면 ◦ 내압시험 절차서 ◦ 내압시험 보고서 ◦ 압력계 교정시험 성적서

Ⅰ- 11 변전설비
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 변압기 검사 ◦ 변압기 일반규격 검사 ◦ 변압기 본체 검사 ◦ 보호장치 검사 ◦ 제어 및 경보장치 검사 ◦ 부대설비 검사	◦ 인가(신고)서류 및 규격확인 ◦ 외관검사 ◦ 접지시공상태 ◦ 절연저항 ◦ 절연내력 ◦ 특성시험 ◦ 절연유 내압시험 ◦ 탭절환장치시험 ◦ 상회전 및 Loop시험 ◦ 충전 및 부하시험 ◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 보호장치 및 계전기시험 ◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 제어, 계측 및 경보장치 ◦ 절연유 유출방지시설 ◦ 피뢰장치 ◦ 계기용 변성기 ◦ 중성점 접지장치 ◦ 냉각장치 ◦ 접지시공상태 ◦ 위험 및 상표시 ◦ 울타리, 담 등의 시설	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 관련설비 단선결선도 ◦ 변압기 및 부대설비 규격서 ◦ Sequence 도면 ◦ 특성시험 성적서 ◦ 절연유 유출방지 시설도서 ◦ 보호장치 및 계전기시험 성적서 ◦ 상회전 및 Loop시험 성적서 ◦ 절연내력시험 성적서 ◦ 절연유 내압시험 성적서 ◦ 절연저항시험 성적서 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 부대설비시험 성적서 ◦ 접지저항시험 성적서 ◦ 접지설계 내역 및 시공도면
2. 차단기 검사
◦ 차단기 일반규격 검사 ◦ 차단기 본체 검사	◦ 인가(신고)서류 및 규격확인 ◦ 외관검사	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 차단기 및 부대설비 규격서 ◦ 단선결선도 ◦ Sequence 도면

검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
	◦ 접지시공상태 ◦ 절연저항 ◦ 절연내력 ◦ 특성시험 ◦ 절연유 내압시험(OCB) ◦ 상회전 및 Loop시험 ◦ 충전 및 부하시험	◦ 특성시험 성적서 ◦ 보호장치 및 계전기시험 성적서 ◦ 상회전 및 Loop시험 성적서 ◦ 절연내력시험 성적서 ◦ 절연유 내압시험 성적서 ◦ 절연저항시험 성적서 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 부대설비시험 성적서 ◦ 접지저항시험 성적서
◦ 보호장치 검사	◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 보호장치 및 계전기시험
◦ 제어 및 경보장치 검사	◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 개폐기 Interlock ◦ 개폐표시 ◦ 압축장치 ◦ 가스절연장치 ◦ 제어, 계측 및 경보장치
◦ 기타 부대설비 검사	◦ 외함 접지시설 ◦ 위험 및 상표시 ◦ 계기용 변성기 ◦ 단로기 및 접지단로기 ◦ HSGS(High Speed Grounding Switch) (765kV 설비에 한함)
3. 모선 검사
◦ 모선 일반규격 검사 ◦ 모선 검사	◦ 인가(신고)서류 및 규격확인 ◦ 외관검사 ◦ 접지시공상태 ◦ 절연저항 ◦ 절연내력 ◦ 충전 및 부하시험	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 전선로, 부대설비규격서 ◦ 단선결선도 ◦ 보호계전기 결선도 ◦ Sequence 도면 ◦ 보호장치 및 계전기시험 성적서 ◦ 상회전 및 Loop시험 성적서 ◦ 절연내력시험 성적서 ◦ 절연저항시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 부대설비시험 성적서
◦보호 및 계측장치 검사	◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 보호장치 및 계전기시험 ◦ 제어, 계측 및 경보장치

검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
◦ 부대설비검사	◦ 피뢰장치 ◦ 계기용 변성기 ◦ 위험 및 상표시 ◦ 울타리, 담 등의 시설상태 ◦ 모의모선 표시상태
4. 접지설비 검사 ◦ 일반규격 검사 ◦ 접지망 검사(Mesh)	◦ 규격확인 ◦ 접지망 외관검사 ◦ 접지저항 측정	◦ 설계 내역 및 시공도면 ◦ 접지저항시험 성적서
5. 조상설비 검사 ◦ 일반규격 검사 ◦ 조상설비 본체 검사 ◦ 보호장치 검사 ◦ 제어 및 경보장치 검사 ◦ 부대설비 검사	◦ 인가(신고)서류 및 규격확인 ◦ 외관검사 ◦ 접지시공상태 ◦ 절연저항 ◦ 절연내력 ◦ 특성시험 ◦ 절연유 내압시험 ◦ 상회전 및 Loop시험 ◦ 충전 및 부하시험 ◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 보호장치 및 계전기시험 ◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 제어, 계측 및 경보장치 ◦ 절연유 유출방지 시설 ◦ 피뢰장치 ◦ 계기용 변성기 ◦ 접지시공상태 ◦ 위험 및 상표시 ◦ 울타리, 담 등의 시설상태 ◦ 냉각장치	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 단선결선도 ◦ 설비규격서 ◦ Sequence 도면 ◦ 절연유 유출방지 시설도서 ◦ 특성시험 성적서 ◦ 보호장치 및 계전기시험 성적서 ◦ 상회전 및 Loop시험 성적서 ◦ 절연내력시험 성적서 ◦ 절연저항시험 성적서 ◦ 계기시험성적서 ◦ 경보회로시험성적서 ◦ 부대설비시험 성적서 ◦ 접지저항측정성적서 ◦ 접지설계내역, 시공도면

검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
6. 집중감시장치 검사 (765㎸ 설비에 한함) ◦일반규격 검사 ◦감시장치 검사	◦ 인가(신고)서류 및 규격확인 ◦ 외관검사 ◦ 접지시공상태 ◦ 절연저항 ◦ 절연내력시험 ◦ 내환경시험 ◦ 시스템관리 및 고장진단 ◦ 데이터 취득 및 저장 ◦ 데이터 통신 및 자료연계 ◦ 보고서 생성기능 ◦ 동기투입반 기능 ◦ 전원공급장치 검사 ◦ 표준시간 동기 ◦ 전력계통반 및 모의제어반 ◦ Surge 내력	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 설비규격서 ◦ Block Diagram 도면 ◦ 공장시험 성적서 ◦ 접지설계내역, 시공도면

Ⅰ- 12 송전설비 □ 가공송전선로
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 지지물 검사
◦ 일반규격 검사	◦ 인가(신고)서류 및 규격확인	◦ 공사계획 인가(신고)서 ◦ 송전선로 및 부대설비 규격서 ◦ 기초도면 설계서 및 시방서 ◦ 송전선로 계통도 ◦ 송전선로 경과지도 ◦ 지지물 설계서 ◦ (준공)기별 재료대장 ◦ 유도장해 검토서 ◦ 이도 및 지상고 측정 결과서 ◦ 압축접속 기록서 ◦ 절연간격측정 기록서 ◦ 상회전 및 Loop시험 성적서 ◦ 정상접지저항시험 성적서 ◦ 과도접지저항시험 성적서 ◦ 콘크리트재료시험 성적서 ◦ 현장 콘크리트품질시험 성적서
◦ 지지물 검사	◦ 외관검사 ◦ 조립상태 및 시공상태(철탑 승강기 포함) ◦ 경간확인 ◦ 기초지반 및 콘크리트 ◦ 접지시공 상태
2. 전선 및 가공지선 검사
◦ 일반규격 검사	◦ 인가(신고)서류 및 규격확인
◦ 전력선 및 가공지선 검사	◦ 외관검사 ◦ 전선의 지상고와 이도 ◦ 건조물 또는 수목과 이격거리 ◦ 타전선로와의 접근 및 교차 ◦ Spacer 또는 Spacer Damper 취부상태 ◦ Sleeve 시공상태 ◦ 연가시공 ◦ 전선의 접속상태 ◦ 지지물과 절연간격 ◦ 보안공사 시설 ◦ 절연저항 ◦ 절연내역 ◦ 상회전 및 Loop시험 ◦ 유도장해 방지대책 ◦ 충전 및 부하시험
3. 애자련 검사	◦ 규격확인 ◦ 애자장치 설치상태
4. 전력보안 통신설비 검사	◦ 인가(신고)서류 및 규격확인 ◦ 외관검사 ◦ 접지 시공상태 ◦ 절연내력 ◦ 충전 및 부하시험

검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
5. 차단기 검사
◦ 차단기 일반규격 검사	◦ 인가(신고)서류 및 규격확인	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 차단기 및 부대설비 규격서 ◦ 단선결선도 ◦ Sequence 도면 ◦ 특성시험 성적서 ◦ 보호장치 및 계전기시험 성적서 ◦ 상회전 및 Loop시험 성적서 ◦ 절연내력시험 성적서 ◦ 절연유 내압시험 성적서 ◦ 절연저항시험 성적서 ◦ 계기시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 부대설비시험 성적서 ◦ 접지저항시험 성적서
◦ 차단기 본체 검사	◦ 외관검사 ◦ 접지 시공상태 ◦ 절연저항 ◦ 절연내력 ◦ 특성시험 ◦ 절연유 내압시험(OCB) ◦ 상회전 및 Loop시험 ◦ 충전 및 부하시험
◦ 보호장치 검사	◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 보호장치 및 계전기시험 ◦ 전력계통보호용 신호 송수신시험
◦ 제어 및 경보장치 검사	◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 개폐기 Interlock ◦ 개폐표시 ◦ 압축장치 ◦ 가스절연장치 ◦ 제어, 계측 및 경보장치
◦ 부대설비 검사	◦ 외함 접지시설 ◦ 위험 및 상표시 ◦ 계기용 변성기 ◦ 단로기 및 접지단로기 ◦ 고속접지개폐기(HSGS)

□ 지중전선로
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 토목구조물 검사
◦ 일반규격검사	◦ 규격확인 ◦ 외관검사	◦ 관련시방서 ◦ 설계도면 ◦ 콘크리트 배합설계 성적서 ◦ 현장 콘크리트 품질 성적서 ◦ 관련시험 성적서
◦ 철근 콘크리트 검사	◦ 콘크리트 배합 ◦ 압축강도시험 ◦ 슬럼프시험 ◦ 철근조립 설치상태
◦ 방수상태 검사	◦ 방수방법 ◦ 방수시공 상태 ◦ 침투수 처리
◦ 다짐시험 검사	◦ 다짐 상태
2. 전선로 검사
◦ 전선로 일반규격 검사	◦ 인가(신고)서류 및 규격확인	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 송전선로 및 부대설비 규격서 ◦ 송전선로 계통도 ◦ 송전선로 경과지도 ◦ 가압장치시험 기록서 ◦ 상회전 및 Loop시험 성적서 ◦ 절연내력시험 성적서 ◦ 접지저항시험 성적서
◦ 전선로 검사	◦ 케이블포설 및 외관검사 ◦ 접지시공상태 ◦ 절연저항 ◦ 절연내력 ◦ 상회전 및 Loop시험 ◦ 유도장해 방지대책 ◦ 가압장치시험 ◦ 충전 및 부하시험

검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
3. 차단기검사		◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 차단기 및 부대설비 규격서 ◦ 단선결선도 ◦ Sequence 도면 ◦ 특성시험 성적서 ◦ 보호장치 및 계전기시험 성적서 ◦ 상회전 및 Loop시험 성적서 ◦ 절연내력시험 성적서 ◦ 절연유 내압시험 성적서 ◦ 절연저항시험 성적서 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 부대설비시험 성적서 ◦ 접지저항시험 성적서
◦ 차단기 일반규격 검사	◦ 인가(신고)서류 및 규격확인
◦ 차단기 본체 검사	◦ 외관검사 ◦ 접지 시공상태 ◦ 절연저항 ◦ 절연내력 ◦ 특성시험 ◦ 절연유 내압시험(OCB) ◦ 상회전 및 Loop시험 ◦ 충전 및 부하시험
◦보호장치 검사	◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 보호장치 및 계전기시험 ◦ 전력계통보호용 신호 송수신시험
◦ 제어 및 경보장치 검사	◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 개폐기 Interlock ◦ 압축장치 ◦ 가스절연장치 ◦ 제어, 계측 및 경보장치
◦ 부대설비 검사	◦ 외함 접지시설 ◦ 위험 및 상표시 ◦ 계기용 변성기 ◦ 단로기 및 접지단로기 ◦ 환기 및 배수설비시설 ◦ 조명 및 방재설비 시설

검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
4. HVDC 변환설비 검사 ◦ 전력변환설비 일반규격 검사	◦ 인가(신고)서류 및 규격확인	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 관련설비 단선결선도 ◦ 전력변환설비 및 부대설비 규격서 ◦ Sequence 도면 ◦ 관련시험 성적서 ◦ 접지설계 내역 및 시공 도면
◦ 전력변환설비 본체 검사	◦ 외관상태 ◦ 접지시공상태 ◦ 절연저항 ◦ 절연내력 ◦ 전력변환설비 기능시험 ◦ 전력변환설비 보호동작시험 ◦ 냉각수 누설시험 ◦ 상회전 및 Loop시험 ◦ 충전 및 부하시험
◦ 보호장치 검사	◦ 외관상태 ◦ 절연저항 ◦ 보호반 설치상태 ◦ 보호장치시험
◦ 제어 및 경보장치 검사	◦ 외관상태 ◦ 절연저항 ◦ 제어Line 결선상태 ◦ 제어, 계측 및 경보장치
◦ 부대설비 검사	◦ 냉각장치 ◦ 피뢰장치 ◦ 계기용 변성기 ◦ 붓싱(애자) ◦ 광케이블 손실율 측정 ◦ 접지 시공상태 ◦ 위험 및 상표시

□ 개폐소
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 모선검사
◦ 모선 일반규격 검사	◦ 인가(신고)서류 및 규격확인	◦ 공사계획인가(신고서) ◦ 전선로 및 부대설비 규격서 ◦ 단선결선도 ◦ 보호계전기 결선도 ◦ Sequence 도면 ◦ 보호장치 및 계전기시험 성적서 ◦ 상회전 및 Loop시험 성적서 ◦ 절연내력시험 성적서 ◦ 절연저항시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 부대설비시험 성적서
◦ 모선 검사	◦ 외관검사 ◦ 접지시공상태 ◦ 절연저항 ◦ 절연내역 ◦ 충전 및 부하시험
◦ 보호 및 계측장치 검사	◦ 외관검사 ◦ 접지시공상태 ◦ 절연저항 ◦ 보호장치 및 계전기시험 ◦ 제어, 계측 및 경보장치
◦ 부대설비 검사	◦ 피뢰장치 ◦ 계기용 변성기 ◦ 위험 및 상표시 ◦ 울타리, 담 등의 시설상태 ◦ 모의모선 표시상태
2. 차단기 검사
◦ 차단기 일반규격 검사	◦ 인가(신고)서류 및 규격확인	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 차단기 및 부대설비 규격서 ◦ 단선결선도 ◦ Sequence 도면 ◦ 특성시험 성적서 ◦ 보호장치 및 계전기시험 성적서 ◦ 상회전 및 Loop시험 성적서 ◦ 절연내력시험 성적서 ◦ 절연유 내압시험 성적서
◦ 차단기 본체 검사	◦ 외관검사 ◦ 접지시공상태 ◦ 절연저항 ◦ 절연내력 ◦ 특성시험 ◦ 절연유 내압시험(OCB) ◦ 상회전 및 Loop시험 ◦ 충전 및 부하시험

검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
◦보호장치 검사	◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 보호장치 및 계전기시험 ◦ 전력계통보호용 신호 송수신시험	◦ 절연저항시험 성적서 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 부대설비시험 성적서 ◦ 접지저항시험 성적서
◦제어 및 경보장치 검사	◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 개폐기 Interlock ◦ 개폐표시 ◦ 조작용 압축장치 ◦ 가스절연장치 ◦ 제어, 계측 및 경보장치
◦부대설비 검사	◦ 외함 접지시설 ◦ 위험 및 상표시 ◦ 계기용 변성기 ◦ 단로기 및 접지단로기
3. 접지설비 검사
◦ 접지 일반규격	◦ 인가(신고)서류 및 규격확인	◦ 접지설계 내역 및 시공 도면 ◦ 접지저항시험 성적서
◦ 접지망(Mesh)	◦ 접지망 공사내역 ◦ 접지저항 측정

Ⅰ- 13 배전선로(공동구․전력구에 한함)
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 토목구조물
◦ 일반규격 검사	◦ 신고 서류 및 규격확인 ◦ 안전 및 부대설비 외관 검사	◦ 공사계획신고서 ◦ 설계시방서 ◦ 설계도면(종단면도, 평면도) ◦ 콘크리트 배합설계 성적서 ◦ 현장 콘크리트 품질 성적서 ◦ 관련시험 성적서
◦ 철근 콘크리트 검사	◦ 콘크리트 배합 ◦ 압축강도시험 ◦ 슬럼프시험 ◦ 철근조립 설치상태
◦ 방수상태 검사	◦ 방수방법 ◦ 방수시공 상태 ◦ 침투수 처리
◦ 다짐시험 검사	◦ 다짐 상태
2. 전선로 검사
◦ 전선로 일반규격 검사	◦ 신고 서류 및 규격확인	◦ 공사계획신고서 ◦ 설계시방서 ◦ 케이블 및 부대설비 규격서 ◦ 배전선로 계통도 ◦ 배전선로 경과지도 ◦ 유도장해 검토서 ◦ 접지저항시험 성적서 ◦ 케이블시험 성적서 ◦ 절연내력시험 성적서 ◦ 상회전 및 Loop시험 성적서
◦ 전선로 검사	◦ 외관검사 ◦ 케이블접속 및 포설시공상태 ◦ 접지 시공상태 ◦ 절연저항 ◦ 절연내력 ◦ 금구류 시공상태 ◦ 타전선로 및 타설비와의 이격거리 ◦ 케이블보호설비 시공상태 ◦ 케이블 방재설비 시공상태 ◦ 유도장해 방지대책 ◦ 상회전 및 Loop시험 ◦ 충전 및 부하시험

검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
3. 차단기검사
◦ 차단기 일반규격 검사	◦ 신고서류 및 규격확인
◦ 차단기 본체 검사	◦ 외관검사 ◦ 접지 시공상태 ◦ 절연저항 ◦ 절연내력 ◦ 특성시험 ◦ 단로기 및 접지단로기 ◦ 상회전 및 부하시험	◦ 공사계획신고서 ◦ 차단기 및 부대설비 규격서 ◦ 단선결선도 ◦ Sequence 도면 ◦ 특성시험 성적서 ◦ 절연내력시험 성적서 ◦ 절연저항시험 성적서 ◦ 접지저항시험 성적서 ◦ 보호장치 및 계전기시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 부대설비시험 성적서 ◦ 상회전 및 Loop시험 성적서
◦ 보호 및 제어․경보 장치 검사	◦ 외관검사 ◦ 접지 시공상태 ◦ 절연저항 ◦ 제어․계측 및 경보장치 ◦ 보호장치 및 계전기시험 ◦ 가스절연 및 조작용 압축장치 ◦ 계기용변류기 및 변성기
4. 공동구․전력구내 부대설비 검사
◦ 부대설비 일반규격 검사	◦ 신고서류 및 규격확인	◦ 공사계획신고서 ◦ 설계 시방서 ◦ 조명․환기․배수설비 단선결선도 ◦ 방재설비 계통도 및 도면 ◦ 접지저항시험 성적서 ◦ 절연저항시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 부대설비 일반규격서
◦ 부대설비 검사	◦ 절연․접지저항 및 시공상태 ◦ 환기 및 배수설비 ◦ 조명 및 전원설비 ◦ 안전 및 각종 표시찰 ◦ 방재설비

Ⅱ. 정 기 검 사 Ⅱ- 1 수력설비(양수 및 해양에너지설비 포함) □ 수차계통
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 수차(펌프)검사
◦ 수차(펌프) 일반규격	◦ 규격확인	◦ 전회검사 성적서 ◦ 수차(펌프)제어 계통도 ◦ 수차(펌프) Trip Interlock 도면 ◦ 보호계전기시험 성적서 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 안전밸브시험 성적서 ◦ Oscillograph출력 기록지
◦ 수차(펌프) 검사	◦ 과속도 정지시험 ◦ 압유장치 유압(조작전원전압) 저하시험 ◦ Brg. Temp. High 정지시험 ◦ 발전기 내부고장 정지시험 ◦ Manual Trip & Reset ◦ 자동 기동 및 정지시험 ◦ 발전 및 양수 절환시험 ◦ 안전밸브 동작시험 ◦ 유압(공기압) 회복장치시험 ◦ 압력계 설치 ◦ 부하차단(입력)시험 ◦ 수문 동작시험 ◦ 댐․수로의 안전시설 ◦ 지하 배수시설
□ 발전기계통
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 발전기 검사 ◦ 발전기 일반규격	◦ 규격확인	◦ 전회검사 성적서 ◦ 발전기 Trip Interlock 도면 ◦ Sequence 도면 ◦ 보호계전기 결선도 ◦ 보호계전기시험 성적서 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 자동 전압조정기시험 성적서 ◦ 절연저항시험 성적서
◦ 발전기시험 검사	◦ 외관검사 ◦ 조작용 전원 및 회로점검 ◦ 보호장치 및 계전기시험 ◦ 절연저항 측정 ◦ 제어회로 및 경보장치시험 ◦ 동기 검정장치시험 ◦ 자동 전압조정기시험 ◦ 소내모선 절체시험(자동, 수동)

검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
2. 변압기 검사 ◦ 변압기 일반규격	◦ 규격확인	◦ 전회검사 성적서 ◦ 변압기 Trip Interlock 도면 ◦ Sequence 도면 ◦ 보호계전기시험 성적서 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 절연유 내압시험 성적서 ◦ 절연저항시험 성적서
◦ 변압기시험 검사 (기동, 소내변압기 포함)	◦ 외관검사 ◦ 조작용 전원 및 회로점검 ◦ 보호장치 및 계전기시험 ◦ 절연저항측정 ◦ 절연유 내압시험 ◦ 제어회로 및 경보장치시험
3. 차단기 검사 ◦ 차단기 일반규격	◦ 규격확인
◦ 차단기시험 검사 (발전기용 차단기)	◦ 외관검사 ◦ 조작용 전원 및 회로점검 ◦ 절연저항 측정 ◦ 제어회로 및 경보장치시험 ◦ 개폐표시 상태확인	◦ 전회검사 성적서 ◦ 개폐기 Interlock 도면 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서
□ 종합검사
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 종합연동시험 검사		◦ 종합 Interlock 도면
2. 부하운전시험 검사	◦ 최대가능출력 또는 연속운전 허용출력 부하운전(2h)시험 검사(해양에너지는 조위(유속) 출력곡선과 비교확인) ◦ 부하운전시험 의견	◦ 출력 기록지 ◦ 조위(유속)표

Ⅱ- 2 기력설비 □ 보일러 계통
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 보일러 검사 ◦ 보일러 일반규격	◦ 규격확인	◦ 전회검사 성적서 ◦ 보일러 Trip Interlock도면 ◦ Sequence 도면 ◦ 안전밸브 설치도면 ◦ 수압시험 관련자료 ◦ 안전밸브시험 성적서 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 보조기기 Interlock 시험 성적서
◦ 보일러 수압시험 검사	◦ 부분교체 : 최고사용압력 ◦ 보수없을 때 : 정격운전압력
◦ 보일러 비상정지 및 안전장치시험 검사 (드럼형보일러) (관류형 보일러)	◦ Boiler Furnace Purge 시험 ◦ Burner Fuel Pr. Low Trip ◦ Control Air Pr. Low Trip ◦ Furnace Pr. Abnormal Trip ◦ Drum Level High - Low Trip ◦ Main Steam Temp. High/Low Trip ◦ Both Induced Draft Fan Loss Trip ◦ Both Forced Draft Fan Loss Trip ◦ Manual Trip ◦ 탈황설비용 Emergency Damper 연동 ◦ 탈질설비 연동 상태 ◦ 보조기기 Interlock 시험 ◦ Drum Level Gauge ◦ Furnace Inspection Door ◦ Furnace Rupture Device ◦ Boiler Furnace Purge 시험 ◦ Burner Fuel Pr. Low Trip ◦ Control Air Pr. Low Trip ◦ Furnace Pr. Abnormal Trip ◦ Main Steam Temp. High/Low Trip ◦ Both Induced Draft Fan Loss Trip ◦ Both Forced Draft Fan Loss Trip

검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
	◦ R/H Steam Temp. High Trip ◦ Eco Inlet Flow Low Trip ◦ Total Air Flow Low Trip ◦ S/H Outlet Pr. High Trip ◦ Water Wall Outlet Temp High Trip ◦ Manual Trip ◦ 탈황설비용 Emergency Damper 연동 ◦ 탈질설비 연동 상태 ◦ 보조기기 Interlock 시험 ◦ Furnace Inspection Door
2. 보일러 안전밸브 작동시험 검사	◦ 안전밸브 분출․정지압력 ◦ 안전밸브 누설 여부	◦ 시험장비에 의한 안전밸브 분출시험시 계통별 1개씩 실제시험 가능
3. 보조기기 안전밸브 작동시험 검사	◦ 안전밸브 분출압력
4. 액화가스용 연료 연소설비 안전장치 시험 검사	◦ Main Shut-off Valve Inlet Pr. Low Alarm ◦ Gas Trip Valve Outlet Pr. Low Trip

□ 증기터빈 계통
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 증기터빈 검사 ◦ 증기터빈 일반규격	◦ 규격확인	◦ 전회검사 성적서 ◦ 터빈 Trip Interlock 도면 ◦ Sequence 도면 ◦ 터빈 윤활장치 도면 ◦ Gov.Oil 계통도면 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 보조기기 Interlock시험 성적서
◦ 증기터빈 비상정지 및 안전장치시험 검사	◦ 윤활유펌프시험(AC, DC) ◦ Brg. Oil Pr. Low Trip ◦ Thrust Brg. Wear Trip ◦ Low Vacuum Trip ◦ Exhaust Hood Temp. High Trip ◦ 발전기 내부고장 Trip ◦ Manual Trip & Reset ◦ 비상조속기시험 (기계식, 전기식 Overspeed Trip) ◦ Brg. Vibration High Trip ◦ 조속기 작동범위시험(LSS HSS) ◦ 밸브 개폐시험(MSV, ICV, RSV, CV) ◦ 증기터빈 진동측정 (무부하) ◦ 보조기기 Interlock시험
□ 열교환기 계통
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 열교환기 ◦ 복수기 ◦ 탈기기 ◦ 급수 가열기 ◦ 윤활유 & 냉각수 열교환기	◦ 진공 유지상태 ◦ 온도, 수위 조절상태, 역지밸브 ◦ 수압(누설), 역지밸브, 수위 조절 상태 ◦ 온도 조절상태	◦ 전회검사 성적서 ◦ Sequence 도면 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 급수가열기 수압(누설)시험 성적서

□ 발전기계통
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 발전기 검사 ◦ 발전기 일반규격	◦ 규격확인	◦ 전회검사 성적서 ◦ 발전기 Trip Interlock도면 ◦ Sequence 도면 ◦ 보호계전기 결선도 ◦ 수소가스 및 고정자 냉각수 계통도면 ◦ 수소가스 압력 및 순도시험 성적서 ◦ 보호계전기시험 성적서 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 자동전압조정기시험 성적서 ◦ 절연저항시험 성적서 ◦ 발전기 Seal Oil 계통도면
◦ 발전기시험 검사	◦ 외관검사 ◦ 조작용 전원 및 회로점검 ◦ 보호장치 및 계전기시험 ◦ Thrust Brg. Wear Trip ◦ 절연저항 측정 ◦ 제어회로 및 경보장치시험 ◦ 고정자 냉각수 예비펌프 자동기동시험 ◦ 발전기 밀봉유펌프시험 ◦ 수소가스 압력 및 순도시험 ◦ 동기 검정장치시험 ◦ 자동전압 조정기시험 ◦ 소내모선 절체시험(자동, 수동)
2. 변압기 검사 ◦ 변압기 일반규격	◦ 규격확인	◦ 전회검사 성적서 ◦ Sequence 도면 ◦ 보호계전기시험 성적서 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 절연저항시험 성적서 ◦ 절연유 내압시험 성적서
◦ 변압기시험 검사 (기동, 소내변압기 포함)	◦ 외관검사 ◦ 조작용 전원 및 회로점검 ◦ 보호장치 및 계전기시험 ◦ 절연저항 측정 ◦ 절연유 내압시험 ◦ 제어회로 및 경보장치시험
3. 차단기 검사 ◦ 차단기 일반규격	◦ 규격확인	◦ 전회검사 성적서 ◦ 개폐기 Interlock 도면 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 절연저항시험 성적서
◦ 차단기시험 검사 (발전기용 차단기만 해당)	◦ 외관검사 ◦ 조작용 전원 및 회로점검 ◦ 절연저항 측정 ◦ 개폐표시 상태확인 ◦ 제어회로 및 경보장치시험

□ 종합검사
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 종합연동시험 검사		◦ 종합 Interlock 도면
2. 부하운전시험 검사	◦ 정격 또는 연속운전허용 출력으로 부하운전(4h)시험 검사 ◦ 부하운전시험 의견 ◦ 대기분야(SOx, NOx, 분진 등) ◦ 수질분야(폐수)	◦ 출력기록지 ◦ 전회검사 이후 총 운전시간 및 정지횟수 ◦ 전회검사이후 주요정비내용

Ⅱ- 3 가스터빈설비 및 복합화력설비 □ 가스터빈 계통
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 가스터빈 및 공기압축기 검사 ◦ 가스터빈 및 공기 압축기 일반규격	◦ 규격확인
◦ 가스터빈 윤활유 펌프 자동기동기동 비상 정지시험 검사	◦ 윤활유펌프시험(AC, DC) ◦ Brg. Oil Pr. Low Trip ◦ Brg. Oil Drain Temp. High Trip ◦ Exhaust Gas Temp. High Trip ◦ Loss of Flame Trip ◦ 발전기 내부고장 Trip ◦ 비상조속기시험 (기계식, 전기식 Overspeed Trip) ◦ Manual Trip & Reset ◦ 조속기 작동범위시험(LSS, HSS) ◦ 가스터빈 진동측정 (무부하)	◦ 전회검사 성적서 ◦ 터빈 Trip Interlock 도면 ◦ Sequence 도면 ◦ 윤활장치 도면 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서
2. 액화가스용 연료 연소설비 안전장치 시험 검사	◦ Main Shut-off Valve Inlet Pr. Low Alarm ◦ Gas Trip Valve Outlet Pr. Low Trip
□ 열교환기 계통
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 열교환기
◦ 복수기 ◦ 탈기기 ◦ 급수 가열기 ◦ 윤활유 & 냉각수 열교환기	◦ 진공 유지상태 ◦ 온도, 수위 조절상태, 역지밸브 ◦ 수압(누설), 역지밸브, 수위 조절상태 ◦ 온도 조절상태	◦ 전회검사 성적서 ◦ Sequence 도면 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 계기교정시험 성적서

□ 석탄가스화설비 계통
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 석탄가스화설비 일반규격	◦ 규격확인	◦ 석탄가스화설비 규격서 ◦ 석탄가스화설비의 구조도 ◦ 안전장치 Trip Interlock 도면 ◦ 안전밸브시험 성적서 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서
2. 안전장치 설치 및 동작시험 검사	◦ Purge Interlock 시험 ◦ O2/C Ratio High ◦ Oxygen Flow High/Low ◦ Gasifier Pr. Hi/Low ◦ Gasifier Slag Tap 전/후단 Diff. Pr. High ◦ Gasifier Annular Space Temp. High ◦ Syngas Cooler outlet Temp Hi/Low ◦ 중압 스팀드럼 Level Low ◦ 고압 스팀드럼 Level Low ◦ Recycle Gas Compressor Trip ◦ Manual Trip/Reset ◦ 보조기기 Interlock시험

□ 가스정제설비 계통
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 가스정제설비 일반규격	◦ 규격확인	◦ 가스정제설비 규격서 ◦ 가스정제설비의 구조도 ◦ 안전장치 Trip Interlock 도면 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서
2. 안전장치 설치 및 동작시험 검사	◦ 집진기 Inlet 와 Outlet Diff. Pr. High Alarm & Trip ◦ Wet Scrubber outlet Temp. High/Low ◦ Hydrolysis Reactor outlet Temp. High ◦ Absorber Outlet Pr. Low Alarm & Trip ◦ Syngas Satuartor Level High/Low

□ 증기터빈 계통
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 증기터빈 검사	◦ 기력설비 증기터빈 정기검사 항목에 준함	◦ 기력설비 증기터빈 정기검사 준비자료에 준함
□ 보일러(배열회수보일러) 계통
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 보일러(배열회수보일러) 검사 ◦ 보일러(배열회수보일러) 일반규격	◦ 규격확인	◦ 전회검사 성적서 ◦ 보일러(배열회수보일러) Trip Interlock 도면 ◦ 안전밸브 설치도면 ◦ 수압시험 관련자료 ◦ 안전밸브시험 성적서 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 보조기기 Interlock시험 성적서
◦ 보일러(배열회수보일러) 비상정지 및 안전장치 시험 검사	◦ Drum Level Hi-Low Trip ◦ Main Steam Temp. High Trip ◦ LP Drum Pr. Decay High Trip ◦ 보조기기 Interlock 시험 ◦ Drum Level Gauge ◦ Furnace Inspection Door
2. 보일러(배열회수보일러) 안전밸브 작동시험 검사	◦ 안전밸브 분출․정지압력 ◦ 안전밸브 누설 여부	◦ 시험장비에 의한 안전밸브 분출시험시 계통별 1개씩 실제시험 가능
3. 보조기기 안전밸브 작동시험 검사	◦ 안전밸브 분출압력
4. 보일러(배열회수보일러) 수압시험 검사	◦ 전면교체 : 최고사용압력 1.5배 ◦ 부분교체 : 최고사용압력 ◦ 보수 없을때 : 정격운전압력

□ 발전기계통
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 발전기 검사	◦ 기력설비 발전기 정기검사 항목에 준함	◦ 기력설비 발전기 정기검사 준비자료에 준함 ◦ 발행 6개월 이내 보호계전기 시험 성적서는 인정 가능
2. 변압기 검사	◦ 기력설비 변압기 정기검사 항목에 준함	◦ 기력설비 변압기 정기검사 준비자료에 준함
3. 차단기 검사 (발전기용 차단기)	◦ 기력설비 차단기 정기검사 항목에 준함	◦ 기력설비 차단기 정기검사 준비자료에 준함

□ 종합검사
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 종합연동시험 검사		◦ 종합 Interlock 도면
2. 부하운전시험 검사	◦ 정격출력으로 부하운전(2h) 시험 검사 ◦ 부하운전시험 의견 ◦ 대기분야(SOx, NOx, 분진 등) ◦ 수질분야(폐수)	◦ 출력 기록지 ◦ 온도보정곡선 ◦ 전회검사 이후 총운전시간 및 정지 횟수 ◦ 전회검사 이후 주요정비내용

Ⅱ- 4 내연력설비 □ 내연기관 계통
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 내연기관 검사 ◦ 내연기관 일반규격	◦ 규격확인	◦ 전회검사 성적서 ◦ Trip Interlock 도면 ◦ 윤활장치 도면 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 실린더 및 크랭크실 릴리 이프밸브시험 성적서
◦ 내연기관 안전장치 시험 검사	◦ Fuel Oil Pr. Low ◦ Fuel Oil Filter Diff. Pr. High ◦ Brg. Oil Pr. Low Trip ◦ Brg. Oil Temp. High Trip ◦ Manual Trip ◦ Cooling Water Temp. High/ Low Trip ◦ 비상조속기시험 (기계식, 전기식 Overspeed Trip) ◦ 조속기 작동범위시험(LSS. HSS)
2. 엔진 릴리이프밸브 작동시험 검사	◦ 실린더 릴리이프밸브 ◦ 크랭크실 릴리이프밸브
□ 열교환기 계통
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 열교환기
◦ 윤활유 & 냉각수 열교환기	◦ 온도 조절상태	◦ 전회검사 성적서 ◦ Sequence 도면 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 계기교정시험 성적서

□ 발전기계통
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 발전기 검사	◦ 기력설비 발전기 정기검사 항목에 준함	◦ 기력설비 발전기 정기검사 준비자료에 준함
2. 변압기 검사 (소내변압기 포함)	◦ 기력설비 변압기 정기검사 항목에 준함	◦ 기력설비 변압기 정기검사 준비자료에 준함
3. 차단기 검사 (발전기용 차단기)	◦ 기력설비 차단기 정기검사 항목에 준	◦ 기력설비 차단기 정기검사 준비자료에 준함

□ 종합검사
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 종합연동시험 검사		◦ 종합 Interlock 도면
2. 부하운전시험 검사	◦ 정격출력으로 부하운전(2h) 시험 검사(단, 도서 내연은 최대 가능 출력으로 부하운전시험) ◦ 부하운전시험 의견	◦ 출력 기록지 ◦ 전회검사 이후 총운전시간 및 정지회수 ◦ 전회검사이후 주요정비내용

Ⅱ- 5 풍력설비 □ 풍차 계통
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 풍력설비 검사 ◦ 풍력설비일반규격	◦ 규격확인	◦ 전회검사 성적서 ◦ 풍차 Trip Interlock 도면 ◦ 압유장치 도면 ◦ Vane 제어계통 도면 ◦ 보호장치시험 성적서 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서
◦ 풍력설비 비상정지 및 안전장치 검사	◦ Emergency Stop Button ◦ Negative Pitch End-Stop Test ◦ Positive Pitch End-Stop Test ◦ Negative Offset Adjust Test ◦ Positive Offset Adjust Test ◦ Negative Flow Test ◦ Positive Flow Test ◦ Sine Test ◦ Step Test ◦ rpm Sine Test ◦ rpm Step Test ◦ Vibration Detector ◦ Overspeed Trip - GEN ◦ Overspeed Trip-Wind TBN

□ 발전기계통
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 발전기 검사	기력설비 발전기 정기검사 항목에 준함	기력설비 발전기 정기검사 준비자료에 준함
2. 변압기 검사 (소내변압기 포함)	기력설비 변압기 정기검사 항목에 준함	기력설비 변압기 정기검사 준비자료에 준함
3. 차단기 (발전기용 차단기)	기력설비 차단기 정기검사 항목에 준함	기력설비 차단기 정기검사 준비자료에 준함

□ 종합검사
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 종합연동시험 검사		◦ 종합 Interlock 도면
2. 부하운전시험 검사	◦ 정격 또는 최대가능출력으로 부하운전(2h)시험 검사 (최대가능출력으로 실시 할 경우 풍속-출력곡선으로 비교확인)	◦ 출력 기록지 ◦ 전회검사 이후 총 운전시간 및 정지횟수 ◦ 전회검사 이후 주요정비 내용

Ⅱ- 6 태양광발전설비 □ 태양광발전설비계통
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 태양광 전지 검사		◦ 전회검사 성적서
◦ 태양광 전지 일반규격	◦ 규격확인	◦ 단선결선도 ◦ 태양광전지 Trip Interlock 도면 ◦ Sequence 도면 ◦ 보호장치 및 계전기시험 성적서 ◦ 절연저항시험 성적서
◦ 태양광 전지 검사	◦ 외관검사 ◦ 전지 전기적 특성시험 - 개방전압 - 출력전압 및 전류 ◦ Array - 절연저항
2. 전력변환장치 검사 ◦ 전력변환장치 일반규격	◦ 규격확인 ◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 제어회로 및 경보장치 ◦ 단독 운전 방지시험 ◦ 인버터 운전시험	◦ 단선결선도 ◦ Sequence 도면 ◦ 보호장치 및 계전기시험 성적서 ◦ 절연저항시험 성적서 ◦ 절연내력시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 부대설비시험 성적서
◦ 보호장치 검사	◦ 보호장치시험
◦ 축전지	◦ 시설상태 확인 ◦ 전해액 확인 ◦ 환기시설 상태
3. 변압기 검사	◦ 기력설비 변압기 정기검사 항목에 준함	◦ 기력설비 변압기 정기검사 준비자료에 준함
4. 차단기 검사 (발전기용차단기)	◦ 기력설비 차단기 정기검사 항목에 준함	◦ 기력설비 차단기 정기검사 준비자료에 준함

검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
5. 전선로(모선) 검사 ◦ 전선로 일반규격 ◦ 전선로 검사 (가공, 지중, GIB, 기타) ◦ 부대설비 검사	◦ 규격확인 ◦ 외관검사 ◦ 보호장치 및 계전기시험 ◦ 절연저항 측정 ◦ 절연내력시험 ◦ 피뢰장치 ◦ 계기용 변성기 ◦ 위험표시 ◦ 울타리, 담등의 시설상태 ◦ 상별 및 모의모선 표시상태	◦ 전선로 및 부대설비 규격서 ◦ 단선결선도 ◦ 보호계전기 결선도 ◦ Sequence 도면 ◦ 보호장치 및 계전기시험 성적서 ◦ 상회전 및 Loop시험 성적서 ◦ 절연내력시험 성적서 ◦ 절연저항시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서
6. 접지설비검사 ◦ 접지 일반규격	◦ 규격확인 ◦ 접지저항 측정	◦ 접지저항시험 성적서
□ 종합검사
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
7. 종합연동시험 ◦ 종합연동시험	◦ 종합연동시험
8. 부하운전시험	◦ 검사시 일사량을 기준으로 가능출력을 확인하고 발전량 이상유무 확인(30분) ◦ 부하운전시험의견	◦ 출력 기록지 ◦ 전회검사 이후 총 운전 및 기동횟수 ◦ 전회검사 이후 주요정비 내용

Ⅱ- 7 연료전지설비
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 연료전지 일반규격	◦ 규격확인
2. 안전밸브 설치 및 동작시험 검사	◦ 안전밸브 설치상태 ◦ 안전밸브 분출압력 ◦ 안전밸브 누설 여부	◦ 안전밸브 설치 도면 ◦ 안전밸브시험 성적서
3. 비상정지 및 안전장치 검사 (내부개질기형)	◦ Cathode Inlet Temp. Abnormal Trip ◦ Steam to Carbon Ratio Abnormal Trip ◦ Cell Differential Temp. High Trip ◦ Fuel Cell Module Temp. High Trip ◦ Air Pr. High Trip ◦ Manual Trip ◦ Gas Leak Detection Trip ◦ 배열회수장치(HRU) Interlock	◦ Trip Interlock 도면 ◦ 연료계통 도면 ◦ 제어계통 도면 ◦ 계기교정시험 성적서
(외부개질기형)	◦ Fuel Gas Pr/Temp. High Trip ◦ Steam Pr/Temp. High Trip ◦ Cell Differential Temp. High Trip ◦ Fuel Cell Module Temp. High Trip ◦ Manual Trip ◦ 개질기 Loss Of Flame ◦ 개질기 Furnace Pr. Abnormal Trip ◦ 개질기 Furnace Inspection Door ◦ Steam to Carbon Ratio Abnormal Trip ◦ Gas Leak Detection Trip ◦ 배열회수장치(HRU) Interlock

검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
4. 전력변환장치 검사 ◦ 전력변환장치 일반규격 ◦ 전력변환장치 검사	◦ 규격확인 ◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 제어회로 및 경보장치 ◦ 역방향운전 제어시험 ◦ 단독 운전 방지시험 ◦ 인버터 자동․수동절체시험	◦ 단선결선도 ◦ Sequence 도면 ◦ 보호장치 및 계전기시험 성적서 ◦ 절연저항시험성적서 ◦ 경보회로시험성적서 ◦ 부대설비시험성적서
5. 변압기 검사	◦ 기력발전소 변압기 정기검사 항목에 준함	◦ 기력발전소 변압기 정기검사 준비자료에 준함
6. 차단기 검사	◦ 기력발전소 차단기 정기검사 항목에 준함	◦ 기력발전소 차단기 정기검사 준비자료에 준함
7. 종합연동시험 검사		◦ 종합 Interlock 도면
8. 부하운전시험 검사	◦ 정격부하운전(2h)시험	◦ 출력 기록지 ◦ 전회검사 이후 총 운전 및 기동횟수 ◦ 전회검사 이후 주요정비 내용