[별표 1]

청정소화약제 저장용기의 충전밀도․충전압력 및 배관의 최소사용설계압력

(제6조제2항제1호 및 제10조제1항제2호관련)

1. 할로겐화합물청정소화약제<개정 2017.4.11>

(가)소화약제 (나)항목	(다)HFC-227ea			(라)FC-3-1-10	(마)HCFC BLEND A
최대충전밀도 (㎏/㎥)	1,201.4	1,153.3	1,153.3	1,281.4	900.2	900.2
21℃ 충전압력 (㎪)	1,034*	2,482*	4,137*	2,482*	4,137*	2,482*
최소사용 설계압력 (㎪)	1,379	2,868	5,654	2,482	4,689	2,979

(바)소화약제 (사)항목	(아) HFC-23
최대충전밀도 (㎏/㎥)	768.9	720.8	640.7	560.6	480.6
21℃ 충전압력 (㎪)	4,198**	4,198**	4,198**	4,198**	4,198**
최소사용 설계압력 (㎪)	9,453	8,605	7,626	6,943	6,392

(자)소화약제 (차) 항목	(카) HCFC-124		(타) HFC-125		(파) HFC-236fa			(하) FK-5-1-12
최대충전밀도 (㎏/㎥)	1,185.4	1,185.4	865	897	1,185.4	1,201.4	1,185.4	1,441.7
21℃ 충전압력 (㎪)	1,655*	2,482*	2,482*	4,137*	1,655*	2,482*	4,137*	2,482*, 4,206*
최소사용 설계압력 (㎪)	1,951	3,199	3,392	5,764	1,931	3,310	6,068	2,482 4,206
비 고 1. “*” 표시는 질소로 축압한 경우를 표시한다. 2. “**” 표시는 질소로 축압하지 아니한 경우를 표시한다

2. 불활성가스청정소화약제<개정 2009.10.22>

(거)소화약제 (너)항목		(더)IG-01		(러)IG-541			(머)IG-55			(버)IG-100
21℃ 충전압력 (㎪)		16,341	20,436	14,997	19,996	31,125	15,320	20,423	30,634	16,575	22,312	28,000
최소사용 설계압력 (㎪)	1차측	16,341	20,436	14,997	19,996	31,125	15,320	20,423	30,634	16,575	22,312	227.4
	2차측	비고2 참조
비고) 1. 1차측과 2차측은 감압장치를 기준으로 한다. 2. 2차측 최소사용설계압력은 제조사의 설계프로그램에 의한 압력값에 따른다.