【별표 10】유입방폭구조인 전기기기의 성능기준(제21조 관련)

번호	구 분	내 용
1	구조요건	구조요건은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 오일에 잠기도록 되어 있는 전기회로 및 구성요소는 제7장제1절제6관 또는 제7장제1절제7관에 따라 정상작동 시 발화가 되지 않아야 하며, 그룹 I 설비는 추가적으로 제7장제1절제7관에 규정되어 있는 그룹 IIA에 대한 요건에 적합해야 한다. 나. 보호액은 KS C IEC 60296에 규정된 광물질 오일 이외의 보호액은 다음 각 세목에 적합해야 한다. 1) 보호액은 연소점이 KS C IEC 60836에 따라 300°C(최소)가 될 것 2) 보호액은 발화점(폐쇄 상태)이 KS M ISO 2719에 따라 200°C(최소)가 될 것 3) 보호액은 25°C에서 운동학적 점성도가 KS M ISO 3104에 따라 100cst(최대)가 될 것 4) 보호액은 전기 파괴 강도가 KS C IEC 60156(실리콘액인 경우 KS C IEC 60836)에 따라 27kV(최소)가 될 것 5) 보호액은 25°C에서 체적고유저항이 IEC 60247에 따라 1 x 1012Ω·m(최소)가 될 것 6) 유동점은 KS M ISO 3016에 따라 -30°C(최대)가 될 것 7) 산성도(중화가)가 IEC 60588-2에 따라 0.03mg KOH/g(최대)가 될 것 8) 보호액은 접촉 시 물질의 특성에 역효과를 미치지 않을 것 다. 그룹 I 설비의 경우 광물질 오일은 허용되지 않는다. 라 보호액은 외부에서 유입되는 먼지나 습기로 인해 보호액의 품질이 저하되지 않도록 다음 각 세목과 같은 방법으로 기기를 제작해야 한다. 1) 밀봉기기는 다음과 같이 할 것 가) 밀봉기기는 압력완화장치가 설치되어 있을 것 나) 압력완화장치는 최대허용보호액 수준에서 최소 1.1배의 압력이 가해진 상태에서 작동하도록 장치를 설정 및 밀폐할 것 다) 기기의 보호등급은 KS C IEC 60529에 따라 최소 IP 66에 적합해야 하며, 압력완화장치 배출구의 보호등급은 최소 IP 23에 적합할 것 2) 비밀봉기기는 다음과 같이 할 것 가) 비밀봉기기는 정상작동 시 보호액에서 발생되는 가스 또는 증기가 쉽게 빠져나갈 수 있도록 제작할 것 나) 통기장치에는 건조제가 포함되어야 하며, 제조자는 건조제에 대한 유지요건을 사용설명서에 명기할 것 다) 비밀봉기기의 통기장치 배출구의 보호등급은 KS C IEC 60529에 따라 최소 IP 23에 적합할 것 마. 조임나사(fastener) 보호는 다음 각 세목과 같이 한다. 1) 액체수준을 표시하기 위한 장치뿐만 아니라 액체 충진 또는 배출을 위한 플러그 및 관련 부품은 외부 및 내부 조임나사가 임의로 풀어지지 않도록 보호할 것 2) 보호수단으로는 나사고착, 와셔잠금 및 볼트머리 철선접속 방법을 적용 3) 조임나사 부위에 “임의로 제거하지 마시오”라는 경고 라벨을 붙일 것 바. 보호액 수준표시는 다음 각 세목과 같이 한다. 1) 표시장치는 작동 시 분리된 각 액체충진 구획의 액체수준을 쉽게 확인할 수 있도록 2) 및 3)의 요건에 따르는 보호액수준 표시장치를 제공할 것 2) 표시는 제조자가 지정한 주위온도 전범위에 걸쳐 작동온도 변화로 인해 발생할 수 있는 팽창 및 수축의 영향을 고려하여 제2호다목에 따라 정상작동 시 허용되는 최대 및 최소 보호액 수준을 표시할 것 3) 구조는 다음과 같이 할 것 가) 정상작동 시 표시장치에서 누출현상이 발생할 경우, 제조자가 지정한 주위온도 전범위에 걸쳐 작동온도 변화로 인해 발생할 수 있는 팽창 및 수축의 영향을 고려하여 보호액의 최소충진이 아목에서 규정한 값 미만으로 떨어지지 않는 구조를 가질 것 나) 투명부품이 보호액과 접촉 시 기계적 및 광학적 특성이 지속될 수 있을 것 다) 비밀봉기기의 경우, 정상작동 중에 계측봉이 측정위치에서 안전하고, 라목의 보호등급 요건이 유지된다면 계측봉을 사용할 수 있으며, 제2호라목에 따라 경고표시를 계측봉의 인접한 부분에 표시할 것 사. 기기의 온도는 다음 각 세목의 제한온도를 초과하지 않아야 한다. 1) 보호액의 표면온도는 사용되는 보호액의 규정된 최소발화점(폐쇄 상태)보다 25K 이상 낮은 온도를 유지할 것 2) 보호액의 표면 또는 폭발성가스 대기에 노출될 수 있는 전기설비 표면 중 어떤 지점에서의 온도가 지정된 온도등급에 대해 제7장제1절에서 규정한 한도를 초과하지 않을 것 아. 유입깊이는 최소허용보호액 수준에서 보호액의 표면 밑으로 25mm 이상의 깊이까지 전기설비 중 전기가 통하는 부품이 보호액에 잠겨야 한다. 다만, 제7장제1절제4관의 절연공간거리 및 연면거리 요건을 충족하는 전도체나, 보호수준이 ia나 ib인 상태에서 제7장제1절제6관의 안전요건에 따르는 회로의 부품은 제외한다. 자. 모세관 또는 사이펀(Siphon) 작용에 의해 보호액이 손실되지 않도록 해야 한다. 차. 액체배수장치의 설치는 확실하게 밀폐되어야 하며, 부주의로 인해 제거되지 않도록 덮여 있거나 고정되어 있는 조임나사를 통해 체결해야 한다. 카. 밀봉기기는 연속적으로 용접하거나, 가스켓을 이용하여 커버를 밀폐하고, 커버는 제거되지 않도록 덮여 있거나 고정되어 있는 조임나사를 통해 체결해야 한다. 타. 비밀봉기기는 오일팽창시설을 설치해야 하며, 보호액에서 가스가 방출되는 것과 같은 액체충진용기 내부에서 고장이 발생했을 때 자동적으로 공급전류를 중단시키고, 수동으로만 재설정이 가능한 보호장치를 장착해야 한다. 파. 외부전선 연결을 위해 유입방폭구조 용기에 사용되는 단자 또는 케이블은 용기와 일체형으로 해야 하며, 케이블을 이용해 전도체를 유입방폭구조 기기 또는 부품에 적용하는 경우, 사용되는 클램프 장치는 제7장제1절제1관의 케이블글랜드 요건에 적합해야 한다.
2	표시	유입방폭구조는 제7장제1절제1관의 표시 이외에 추가로 다음 각 목의 표시를 해야 한다. 가. 사용 보호액 나. 압력완화장치 설정압력(해당되는 경우) 다. 제1호바목에 따른 보호액의 최소 및 최대 수준. 라. 제1호바목에 따라 계측봉을 이용하는 경우 "사용 후 계측봉을 교체하시오."라는 경고표시 또는 기술적으로 동등한 내용
3	사용설명서	유입방폭구조는 제7장제1절제1관에서 요구하는 내용 이외에 다음 각 목의 내용을 추가로 기재하어야 한다. 가. 사용해야 할 특정보호액에 대한 상세내용을 포함하여 보호액 교체주기에 대한 내용 나. 통기장치가 장착된 비밀봉기기를 사용하였을 경우, 사용하는 모든 건조제의 유지요건에 대한 상세내용
4	적용기준	폭발성가스 분위기에서 사용하는 유입방폭구조(Oil immersion, o) 전기기기에 대하여 적용한다.
5	인용 규격	필요할 경우 KS C IEC 60079-6(유입방폭구조)에서 인용한 관련규격을 적용할 수 있다.