【별표 10의2】유입방폭구조인 전기기기의 성능시험(제21조 관련)

번호	구 분	내 용
1	밀봉기기의 과압시험	밀봉기기의 과압시험은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 용기에 최대허용보호액 수준까지 보호액을 충진한 상태에서 용기 내부에 압력완화장치 설정압력의 1.5 배에 해당되는 압력을 가한다. 나. 시험압력은 최소 60초 동안 적용하며, 시험 중에는 압력완화장치의 입구를 밀폐시켜 두어야 한다. 다. 시험완료 후 별표 10의 제1호라목부터 아목까지에 따라 용기의 기능에 영향을 줄 수 있는 손상이나 영구 변형이 발생하지 않았을 경우 적합한 것으로 판정한다.
2	밀봉기기의 감압시험	밀봉기기의 감압시험은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 보호액이 없는 상태에서 용기의 내압은 제품사양서의 지정된 주위온도변화에서 최대허용보호액 수준부터 최소허용보호액 수준까지 보호액의 수준변화에 따라 계산된 압력만큼 감소시킨다. 나. 24시간 후 압력 증가는 100분의 5를 초과하지 않아야 한다.
3	비밀봉기기의 과압시험	비밀봉기기의 과압시험은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 통기장치를 밀폐시키고 용기에 최대허용보호액 수준까지 보호액를 충진한 상태에서 용기 내부에 대기압의 1.5 배에 해당되는 압력을 가한다. 나. 시험압력은 60초 이상 적용해야 한다. 다. 시험완료 후 별표 10의 제1호라목부터 아목까지에 따라 용기의 기능에 영향을 줄 수 있는 손상이나 영구 변형이 발생하지 않았을 경우 적합한 것으로 판정한다.