【별표 11의3】본질안전방폭구조인 전기기기의 확인시험(제23조관련)

번호

구  분

내  용

1

다이오드 안전배리어

다이오드안전배리어에 대한 확인시험은 다음 각 목과 같이 한다.

가. 확인시험은 배리어의 각 부품이 정상적으로 작동하는지 그리고 퓨즈의 저항값이 정확한지를 확인하기 위하여 각각의 완제품 배리어에 대하여 시험한다.

나. 2개의 다이오드를 이용한 ia 다이오드배리어의 경우, 다이오드 양단에 나타나는 전압은 다음 각 세목의 시험 전·후에 제조자가 정한 방법에 따라 상온에서 측정해야 한다.

1) 150℃의 온도에서 2시간 동안 각 다이오드에 대하여 실시

2) 별표 11의2 제8호의 규정에 따른 고전류펄스시험을 각 다이오드에 대하여 실시

2

전원변압기

확인시험에서 전원변압기에 인가하는 시험전압은 표 1에 따르며, 여기서, Un은 시험 중임의 권선에 나타나는 가장 높은 정격 전압이다. 이 시험 중 권선간 또는 권선과 철심 또는 스크린간에는 절연파괴가 없어야 한다.

＜표 1＞ 확인시험에서 전원변압기에 인가하는 시험전압

적용 부분	시험 전압 (실효값)
입력과 출력 권선 사이	4Un(최소 2,500V 이상)
모든 권선과 철심 또는 스크린 사이	2Un(최소 1,000V 이상)
본안회로가 접속된 각 권선과 다른 출력권선	2Un + 1,000V(최소 1,500V 이상)