【별표 11의4】본질안전회로의 평가(제23조관련)

1. 기본기준

본안회로는 다음의 세 가지 기본기준을 만족해야 한다.

가. 회로는 다른 회로와 적합하게 분리되어 있어야 한다.

나. 본안기기의 온도등급은 고온표면에 의해 점화가 발생하지 않는 것을 확인하기 위하여 별표 11 제3호나목 및 제1관 별표 6 제2호의 규정에 따라 수행해야 한다. 온도등급은 관련기기에는 적용하지 않는다.

다. 회로를 시험했을 때 불꽃점화가 발생하지 않거나 또는 전기기기의 정해진 등급(제2호 참조)과 분류(제1호 참조)에 대해 별표 11의2 조건에 따라 평가해야 한다.

비고1. 가목은 적합한 연면거리와 공간거리의 확보, 그리고 변압기나 전류제한 저항기 등과 같이 제8호에 적합한 부품을 사용함으로서 만족될 수 있음

2. 나목은 부품의 열적 상태를 고려한 최고 표면온도와 고장상태에서의 최대 전력을 측정함으로서 만족될 수 있음

3. 다목은 평가를 통하여 충족될 수 있다. 평가에는 전압, 전류 그리고 커패시턴스와 인덕턴스와 같은 회로정수와 관련된 정보가 필요하다. 이 때 회로는 불꽃점화 여부에 따라 본안회로로 평가될 수 있음

2. 기존 곡선과 표를 이용한 평가

가. 정해진 곡선으로부터 단순회로에 대한 점화 여부를 평가하는 경우, 그림 1부터 그림 6까지 또는 표 1 및 표 2를 평가에 사용해야 한다. 또한 별표 11 제2호에 의한 고장조건과 별표 11의2 제1호라목2)에 의한 안전율을 고려해야 한다.

나. 일반적으로 다음과 같은 절차를 적용한다.

1) 부품의 공차, 공급전압의 변동, 절연고장과 부품고장을 고려한 실질적인 최악조건의 상황을 결정하고,

2) 평가용 회로를 정하기 위하여 전기기기(별표 11 제2호 참조)의 구분뿐만 아니라 회로의 형식(별표 11의2 제1호라목2) 참조)을 좌우하는 적절한 안전율을 적용

3) 그 다음 최종회로의 파라미타가 그림 1부터 그림 6까지의 기준곡선 또는 표 1 및 표 2에 적합한지를 확인

다. 평가용 회로는 기준곡선이나 표에 의한 평가보다 실제 시험을 한다면 불꽃점화시험장치를 이용하여 실시할 수 있다.

비고. 그림 1 부터 그림 6까지와 표 1 및 표 2에 기술된 정보는 단지 단순회로와 관련된 것이고, 실제 회로의 설계에 이 정보를 적용하는 것은 몇몇 경우에서는 다를 수 있다. 예를 들면, 많은 전원공급기는 비선형 출력특성을 갖고 있고 그림 1은 회로가 전지 또는 배터리 및 직렬 전류제한저항기에 의해 구성되었을 때 사용될 수 있기 때문에 기준곡선과는 맞지 않는다. 이 때문에, 정전류회로와 같은 비선형회로는 개방전압과 단락전류에 근거한 그림 1로부터 예측할 수 있는 전류보다 더 작은 전류에서도 점화가 발생할 수 있다. 몇몇 비선형회로에서 최대 허용전류는 기준곡선으로부터 예상할 수 있는 전류의 1/5정도가 될 수도 있다. 그러므로, 실제로 제공되는 정보가 단순회로들 중 한 가지로 표현할 수 있다고 생각되는 회로인 경우, 평가가 이루어질 수 있다는 것을 확인하기 위한 주의가 필요하다. 따라서 이용할 수 있는 정보에는 한계가 있으며, 본질안전회로 설계시 발생하는 모든 자세한 문제를 해결할 수는 없다.

3. 단순회로의 예

가. 단순 유도성회로

더 자세하게 절차를 설명하기 위하여, 그림 7과 같이 1,100Ω, 100mH의 인덕터에 고장이 없는 300Ω의 전류제한저항기가 적합하게 취부된 20V 배터리를 포함하는 전원공급기를 구성하는 그룹 ⅡC에 대한 회로를 고려하자. 300Ω과 1,100Ω은 최소값이며, 100mH는 최대값이다. 두 가지 다른 평가가 있을 수 있는데 하나는 전원공급기 자체가 본질적으로 안전한지를 확인하는 것과, 나머지 하나는 다음과 같은 부하의 접속에 따른 영향을 고려해야하는 것이다.

1) 전원공급

전원공급에 대한  평가 절차는 다음과 같음

가) 전류제한저항기의 값은 최소 300Ω이고 이 값은 저항이 관련되어 있는 한 최악조건을 나타낸다. 만일 이 저항이 고장이 없는 부품(별표11 제5호라목 참조)의 조건에 적합하지 않다면 저항에 한 개의 고장이 발생한 것으로 적용하여 저항이 단락된 것으로 가정한 수정된 회로를 작성한다. 이런 고장이 있는 전원공급기는 본질적으로 안전하지 않다.  또한 별표11 제5호라목3)에 적합한 배터리 전압에 대한 최대값을 결정하는 것이 필요하다. 유도되는 배터리의 최대전압은 22V로 가정함

나) 최대 단락전류는 22/300 = 73.3㎃이다. 회로는 저항성 회로이기 때문에, 제149조 및 별표 11 제1호라목2)의 요건을 적용하면 수정된 회로 내의 단락전류는 1.5×73.3 = 110㎃까지 증가시켜 인가함

다) 표 1에서 그룹 ⅡC의 경우 22V에서 저항성회로에서의 최소 점화전류는 337㎃이다. 그러므로 전원공급기는 불꽃점화시험과 관련해서 본질적으로 안전한 것으로 평가할 수 있음

2) 부하의 접속

부하의 접속에 대한 평가절차는 다음과 같음

가) 최대 배터리 전압은 22V이다. 300Ω과 1,100Ω이 최소값이기 때문에, 부하에 흐르는 최대전류는 22/(300+1100) = 15.7㎃이다. 300Ω 저항은 고장이 없는 부품이고 위에서 고려한 회로에 인덕터의 단락고장을 유도했기 때문에 고장의 적용은 필요 없음

나) 별표 11 제2호 및 별표 11의2 제1호라목2)의 적용조건은 안전율 1.5를 고려해 회로 내 전류를 1.5×15.7 = 23.6㎃까지 증가시킴

다) 그룹 ⅡC에 대한 그림 4 기준곡선은 100mH 인덕터인 경우 24V 전원에 있어서 최소 점화전류는 28㎃이다. 그러므로, 회로는 그룹 ⅡC 적용에 대한 불꽃점화시험과 관련해서 본질적으로 안전한 것으로 평가할 수 있음

비고 1. 24V이하의 개방전압에 대해서는 그림 6을 이용

2. 위의 평가는 인덕터가 공심코일이라는 가정 하에 이루어진 평가이다. 만일 인덕터가 공심코일이 아니면, 이런 평가는 단지 개략적인 것일 수 있으며 본질안전인지 아닌지를 평가하기 위해서는 불꽃점화시험장치(별표 11의5)를 이용하여 회로에 직접 시험할 필요가 있다. 만일 실제로  측정한 인덕턴스 값을 근거로 평가를 한다면 실제적인 최소점화전류는 항상 그렇지는 않지만, 통상적으로 평가된 값보다 큼

나. 단순 용량성 회로

단순용량성회로에 대해서는 그림 8의 그룹 I에 대한 회로를 고려한다. 회로는 10kΩ의 고장이 없는 저항기가 적합하게 취부되어 있고 10㎌의 커패시터가 연결된 30V의 배터리로 구성되어 있다. 이 예제의 목적상, 30V와 10㎌의 값은 최대값으로 그리고 10kΩ은 최소값으로 취한다.  두 가지의 다른 평가가 있을 수 있다. 하나는 전원공급기 자체가 본질적으로 안전한지를 확인하는 것이고 또 다른 하나는 커패시터를 고려하는 것이다.

1) 전원 공급에 대한 평가상의 절차는 가목의 1)과 동일하기 때문에 더 이상 자세한 설명은 필요하지 않다. 전원공급회로는 안전율이 100을 초과하기 때문에 불꽃점화와 관련해서는 본질적으로 안전한 것으로 평가할 수 있음

2) 커패시터의  평가절차는 다음과 같음

가)  최대 배터리 전압은 30V이고 최대 커패시턴스값은 10㎌이다. 10kΩ의 저항은 고장이 없는 부품이고 주어진 커패시터의 단락 또는 개방고장은 a) 1)에서 고려한 회로에 적용되었기 때문에 고장은 적용하지 않음

나) 별표 11 제2호 및 별표 11의2 제1호라목2)의 적용조건은 안전율 1.5를 고려해 전압을 1.5×30V = 45V까지 증가시키는 것이 필요함

다) 그룹 I의 그림 2 점화곡선에서 보면 45V에서 최소 커패시턴스값은 3㎌이고, 30V에서는 8㎌이다. 그러므로 이 회로는 본질적으로 안전한 것으로 평가할 수 없음

비고. 회로가 본질적으로 안전하게 평가되도록 회로를 수정하기 위해서는 몇 가지 방법이 있다. 회로전압과 커패시턴스 값을 감소시키거나, 고장이 없는 저항기를 10㎌의 커패시턴스에 직렬로 삽입한다. 만일 10㎌을 유지한다면, 그림 2 기준에서 10㎌의 최소 점화전압은 26V이며, 배터리 전압은 26/1.5 =17.3V까지 감소시켜야 한다. 그렇지 않으면 커패시턴스 값을 8㎌ 또는 그룹 I에 대한 불꽃점화와 관련해서 본질안전으로 평가할 수 있는 회로를 만들어 커패시터에 직렬로 5.6Ω의 최소값을 갖는 고장이 없는 저항을 삽입하여 48V의 최소점화전압에 대해 10㎌+5.6Ω까지 감소시킬 수 있음

다. 위의 논의에서 생략한 한 가지 문제는 전원공급기에 직접 연결하지 않은 충전된 커패시터와 관련된 그림 2 및 그림 3의 커패시턴스 회로에서의 최소 점화전압이다. 실질적으로 위의 예제에서처럼 전원공급기 자체가 매우 큰 안전율을 갖는 경우 기준곡선을 적용할 수 있다. 만일 전원공급기가 최소 안전율을 갖고 있다면, 그림 2 및 그림 3으로부터 본질안전으로 추론할 수 있다 하더라도 본질안전이 아닌 회로에 내부적으로 커패시터를 연결할 수 있다. 그러한 회로는 일반적으로 위에서 기술한 방법으로 평가할 수 없으며 불꽃점화시험장치(별표 11의5 참조)를 이용하여 직접 시험해야 한다.

① 최소점화전류 I [A]          ② 전원전압 U [V]

[그림 1] 저항성 회로

① 커패시턴스 C [μF]            ② 최소점화전압 U [V]

[그림 2] 그룹 I의 용량성 회로

① 커패시턴스 C [μF]          ② 최소점화전압 U [V]

[그림 3] 그룹 II의 용량성 회로

① 인덕턴스 L [H]           ② 최소점화전류 I [A]

[그림 4] 그룹 II의 유도성 회로

① 인덕턴스 L [mH]         ②최소 점화전류 I [A]

[그림 5] 그룹 I의 유도성 회로

① 인덕턴스 L [mH]          ② 최소점화전류 I [A]

[그림 6] 그룹 II의 유도성회로

[그림 7] 단순 용량성회로

[그림 8] 단순 용량성회로

〈표 1〉전압과 기기그룹에 따른 허용단락전류

전압[V]	허용단락 전류[A/mA]
	그룹ⅡC기기		그룹ⅡB기기		그룹ⅡA기기
	안전율		안전율		안전율
	X 1	X 1.5	X 1	X 1.5	X 1	X 1.5
	A	A	A	A	A	A
12.0
12.1	5.00	3.33
12.2	4.72	3.15
12.3	4.46	2.97
12.4	4.21	2.81
12.5	3.98	2.65
12.6	3.77	2.51
12.7	3.56	2.37
12.8	3.37	2.25
12.9	3.19	2.13
13.0	3.02	2.02
13.1	2.87	1.91
13.2	2.72	1.81
13.3	2.58	1.72
13.4	2.45	1.63
13.5	2.32	1.55	5.00	3.33
13.6	2.21	1.47	4.86	3.24
13.7	2.09	1.40	4.72	3.14
13.8	1.99	1.33	4.58	3.05
13.9	1.89	1.26	4.45	2.97
14.0	1.80	1.20	4.33	2.88
14.1	1.75	1.16	4.21	2.80
14.2	1.70	1.13	4.09	2.73
14.3	1.65	1.10	3.98	2.65
14.4	1.60	1.07	3.87	2.58
14.5	1.55	1.04	3.76	2.51
14.6	1.51	1.01	3.66	2.44
14.7	1.47	0.98	3.56	2.38
14.8	1.43	0.95	3.47	2.31	5.00	3.33
14.9	1.39	0.93	3.38	2.25	4.86	3.24
15.0	1.35	0.900	3.29	2.19	4.73	3.15
15.1	1.31	0.875	3.2	2.14	4.60	3.07
15.2	1.28	0.851	3.12	2.08	4.48	2.99
15.3	1.24	0.828	3.04	2.03	4.36	2.91
15.4	1.21	0.806	2.96	1.98	4.25	2.83
15.5	1.18	0.784	2.89	1.92	4.14	2.76
15.6	1.15	0.769	2.81	1.88	4.03	2.69
15.7	1.12	0.744	2.74	1.83	3.92	2.62
15.8	1.09	0.724	2.68	1.78	3.82	2.55
15.9	1.06	0.705	2.61	1.74	3.72	2.48
16.0	1.03	0.687	2.55	1.70	3.63	2.42
16.1	1.00	0.669	2.48	1.66	3.54	2.36
16.2	0.98	0.652	2.42	1.61	3.45	2.30
16.3	0.95	0.636	2.36	1.57	3.36	2.24
16.4	0.93	0.620	2.31	1.54	3.28	2.19

전압[V]	허용단락 전류[A/mA]
	그룹ⅡC기기		그룹ⅡB기기		그룹ⅡA기기
	안전율		안전율		안전율
	X 1	X 1.5	X 1	X 1.5	X 1	X 1.5
	A	A	A	A	A	A
16.5	0.91	0.604	2.25	1.50	3.20	2.13
16.6	0.88	0.589	2.20	1.47	3.12	2.08
16.7	0.86	0.575	2.15	1.43	3.04	2.03
16.8	0.84	0.560	2.10	1.40	2.97	1.98
16.9	0.82	0.547	2.05	1.37	2.90	1.93
17.0	0.80	0.533	2.00	1.34	2.83	1.89
17.1	0.78	0.523	1.96	1.31	2.76	1.84
17.2	0.77	0.513	1.93	1.28	2.70	1.80
17.3	0.75	0.503	1.89	1.26	2.63	1.76
17.4	0.74	0.493	1.85	1.24	2.57	1.72
17.5	0.73	0.484	1.82	1.21	2.51	1.68
17.6	0.71	0.475	1.79	1.19	2.45	1.64
17.7	0.70	0.466	1.75	1.17	2.40	1.60
17.8	0.69	0.457	1.72	1.15	2.34	1.56
17.9	0.67	0.448	1.69	1.13	2.29	1.53
18.0	0.66	0.440	1.66	1.11	2.24	1.49
	mA	mA	mA	mA	mA	mA
18.1	648	432	1630	1087	2188	1459
18.2	636	424	1601	1068	2139	1426
18.3	625	417	1573	1049	2091	1394
18.4	613	409	1545	1030	2045	1363
18.5	602	402	1518	1012	2000	1333
18.6	592	394	1491	995	1967	1311
18.7	581	387	1466	977	1935	1290
18.8	571	380	1441	960	1903	1269
18.9	561	374	1416	944	1872	1248
19.0	551	367	1392	928	1842	1228
19.1	541	361	1368	912	1812	1208
19.2	532	355	1345	897	1784	1189
19.3	523	348	1323	882	1755	1170
19.4	514	342	1301	867	1727	1152
19.5	505	337	1279	853	1700	1134
19.6	496	331	1258	839	1673	1116
19.7	484	325	1237	825	1648	1098
19.8	480	320	1217	811	1622	1081
19.9	472	315	1197	798	1597	1065
20.0	464	309	1177	785	1572	1048
20.1	456	304	1158	772	1549	1032
20.2	448	299	1140	760	1525	1016
20.3	441	294	1122	748	1502	1001
20.4	434	289	1104	736	1479	986
20.5	427	285	1087	724	1457	971
20.6	420	280	1069	713	1435	957
20.7	413	275	1053	702	1414	943
20.8	406	271	1036	691	1393	929
20.9	400	267	1020	680	1373	915

전압[V]	허용단락 전류[A/mA]
	그룹ⅡC기기		그룹ⅡB기기		그룹ⅡA기기
	안전율		안전율		안전율
	X 1	X 1.5	X 1	X 1.5	X 1	X 1.5
	A	A	A	A	A	A
21.0	394	262	1004	670	1353	902
21.1	387	258	989	659	1333	889
21.2	381	254	974	649	1314	876
21.3	375	250	959	639	1295	863
21.4	369	246	945	630	1276	851
21.5	364	243	930	620	1258	839
21.6	358	239	916	611	1240	827
21.7	353	235	903	602	1222	815
21.8	347	231	889	593	1205	804
21.9	342	228	876	584	1189	792
22.0	337	224	863	575	1172	781
22.1	332	221	851	567	1156	770
22.2	327	218	838	559	1140	760
22.3	322	215	826	551	1124	749
22.4	317	211	814	543	1109	739
22.5	312	208	802	535	1093	729
22.6	308	205	791	527	1078	719
22.7	303	202	779	520	1064	709
22.8	299	199	768	512	1050	700
22.9	294	196	757	505	1036	690
23.0	290	193	747	498	1022	681
23.1	287	191	736	491	1008	672
23.2	284	189	726	484	995	663
23.3	281	187	716	477	982	655
23.4	278	185	706	471	969	646
23.5	275	183	696	464	956	638
23.6	272	182	687	458	944	629
23.7	270	180	677	452	932	621
23.8	267	178	668	445	920	613
23.9	264	176	659	439	908	605
24.0	261	174	650	433	896	597
24.1	259	173	644	429	885	590
24.2	256	171	637	425	873	582
24.3	253	169	631	421	862	575
24.4	251	167	625	416	852	568
24.5	248	166	618	412	841	561
24.6	246	164	612	408	830	554
24.7	244	163	606	404	820	547
24.8	241	161	601	400	810	540
24.9	239	159	595	396	800	533
25.0	237	158	589	393	790	527
25.1	234	156	580	389	780	520
25.2	232	155	578	385	771	514
25.3	230	153	572	381	762	508
25.4	228	152	567	378	752	502
전압[V]	허용단락 전류[A/mA]
	그룹ⅡC기기		그룹ⅡB기기		그룹ⅡA기기
	안전율		안전율		안전율
	X 1	X 1.5	X 1	X 1.5	X 1	X 1.5
	A	A	A	A	A	A
25.5	226	150	561	374	743	496
25.6	223	149	556	371	734	490
25.7	221	148	551	367	726	484
25.8	219	146	546	364	717	478
25.9	217	145	541	360	708	472
26.0	215	143	536	357	700	467
26.1	213	142	531	354	694	463
26.2	211	141	526	350	688	459
26.3	209	139	521	347	683	455
26.4	207	138	516	344	677	451
26.5	205	137	512	341	671	447
26.6	203	136	507	338	666	444
26.7	202	134	502	335	660	440
26.8	200	133	498	332	655	437
26.9	198	132	493	329	649	433
27.0	196	131	489	326	644	429
27.1	194	130	485	323	639	426
27.2	193	128	480	320	634	422
27.3	191	127	476	317	629	419
27.4	189	126	472	315	624	416
27.5	188	125	468	312	619	412
27.6	186	124	464	309	614	409
27.7	184	123	460	306	609	406
27.8	183	122	456	304	604	403
27.9	181	121	452	301	599	399
28.0	180	120	448	299	594	396
28.1	178	119	444	296	590	393
28.2	176	118	440	293	585	390
28.3	175	117	436	291	581	387
28.4	173	116	433	288	576	384
28.5	172	115	429	286	572	381
28.6	170	114	425	284	567	378
28.7	169	113	422	281	563	375
28.8	168	112	418	279	559	372
28.9	166	111	415	277	554	370
29.0	165	110	411	274	550	367
29.1	163	109	408	272	546	364
29.2	162	108	405	270	542	361
29.3	161	107	401	268	538	358
29.4	159	106	398	265	534	356
29.5	158	105	395	263	530	353
29.6	157	105	392	261	526	351
29.7	155	104	388	259	522	348
29.8	154	103	385	257	518	345
29.9	153	102	382	255	514	343
30.0	152	101	379	253	510	340

전압[V]	허용단락 전류[A/mA]
	그룹ⅡC기기		그룹ⅡB기기		그룹ⅡA기기
	안전율		안전율		안전율
	X 1	X 1.5	X 1	X 1.5	X 1	X 1.5
	mA	mA	mA	mA	mA	mA
30.2	149	99.5	373	249	503	335
30.4	147	97.9	367	245	496	330
30.6	145	96.3	362	241	489	326
30.8	142	94.8	356	237	482	321
31.0	140	93.3	350	233	475	317
31.2	138	92.2	345	230	468	312
31.4	137	91	339	226	462	308
31.6	135	89.9	334	223	455	303
31.8	133	88.8	329	219	449	299
32.0	132	87.8	324	216	442	295
32.2	130	86.7	319	213	436	291
32.4	129	85.7	315	210	431	287
32.6	127	84.7	310	207	425	283
32.8	126	83.7	305	204	419	279
33.0	124	82.7	301	201	414	276
33.2	123	81.7	297	198	408	272
33.4	121	80.8	292	195	403	268
33.6	120	79.8	288	192	398	265
33.8	118	78.9	284	189	393	262
34.0	117	78.0	280	187	389	259
34.2	116	77.2	277	185	384	256
34.4	114	76.3	274	183	380	253
34.6	113	75.4	271	181	376	251
34.8	112	74.6	269	179	372	248
35.0	111	73.8	266	177	368	245
35.2	109	73.0	263	175	364	242
35.4	108	72.2	260	174	360	240
35.6	107	71.4	258	172	356	237
35.8	106	70.6	255	170	352	235
36.0	105	69.9	253	168	348	232
36.2	104	69.1	250	167	345	230
36.4	103	68.4	248	165	341	227
36.6	102	67.7	245	164	337	225
36.8	100	66.9	243	162	334	223
37.0	99.4	66.2	241	160	330	220
37.2	98.3	65.6	238	159	327	218
37.4	97.3	64.9	236	157	324	216
37.6	96.9	64.2	234	156	320	214
37.8	95.3	63.6	231	154	317	211
38.0	94.4	62.9	229	153	314	209
38.2	93.4	62.3	227	151	311	207
38.4	92.5	61.6	225	150	308	205

전압[V]	허용단락 전류[A/mA]
	그룹ⅡC기기		그룹ⅡB기기		그룹ⅡA기기
	안전율		안전율		안전율
	X 1	X 1.5	X 1	X 1.5	X 1	X 1.5
	mA	mA	mA	mA	mA	mA
38.6	91.5	61.0	223	149	304	203
38.8	90.6	60.4	221	147	301	201
39.0	89.7	59.8	219	146	298	199
39.2	88.8	59.2	217	145	296	197
39.4	88.0	58.6	215	143	293	195
39.6	87.1	58.1	213	142	290	193
39.8	86.3	57.5	211	141	287	191
40.0	85.4	57.0	209	139	284	190
40.5	83.4	55.6	205	136	278	185
41.0	81.4	54.3	200	133	271	181
41.5	79.6	53.0	196	131	265	177
42.0	77.7	51.8	192	128	259	173
42.5	76.0	50.6	188	125	253	169
43.0	74.3	49.5	184	122	247	165
43.5	72.6	48.4	180	120	242	161
44.0	71.0	47.4	176	117	237	158
44.5	69.5	46.3	173	115	231	154
45.0	68.0	45.3	169	113	227	151

전압 [V]	허용캐패시턴스 [㎌/㎋]
	그룹ⅡC기기		그룹ⅡB기기		그룹ⅡA기기
	안전율		안전율		안전율
	X 1	X 1.5	X 1	X 1.5	X 1	X 1.5
	㎌	㎌	㎌	㎌	㎌	㎌
5.0		100
5.1		88
5.2		79
5.3		71
5.4		65
5.5		58
5.6	1000	54
5.7	860	50
5.8	750	46
5.9	670	43
6.0	600	40		1000
6.1	535	37		880
6.2	475	34		790
6.3	420	31		720
6.4	370	28		650
6.5	325	25		570
6.6	285	22		500
6.7	250	19.6		430
6.8	220	17.9		380
6.9	200	16.8		335
7.0	175	15.7		300
7.1	155	14.6		268
7.2	136	13.5		240
7.3	120	12.7		216
7.4	110	11.9		195
7.5	100	11.1		174
7.6	92	10.4		160
7.7	85	9.8		145
7.8	79	9.3		130
7.9	74	8.8		115
8.0	69	8.4		100
8.1	65	8.0		90
8.2	61	7.6		81
8.3	56	7.2		73
8.4	54	6.8		66
8.5	51	6.5		60
8.6	49	6.2		55
8.7	47	5.9		50		1000
8.8	45	5.5		46		730
8.9	42	5.2		43		590
9.0	40	4.9	1000	40		500
9.1	38	4.6	920	37		446

〈표 2〉전압과 기기그룹에 따른 허용단락전류

전압 [V]	허용캐패시턴스 [㎌/㎋]
	그룹ⅡC기기		그룹ⅡB기기		그룹ⅡA기기
	안전율		안전율		안전율
	X 1	X 1.5	X 1	X 1.5	X 1	X 1.5
	㎌	㎌	㎌	㎌	㎌	㎌
9.2	36	4.3	850	34		390
9.3	34	4.1	790	31		345
9.4	32	3.9	750	29		300
9.5	30	3.7	700	27		255
9.6	28	3.6	650	26		210
9.7	26	3.5	600	24		170
9.8	24	3.3	550	23		135
9.9	22	3.2	500	22		115
10.0	20	3.0	450	20.0		100
10.1	18.7	2.87	410	19.4		93
10.2	17.8	2.75	380	18.7		88
10.3	17.1	2.63	350	18.0		83
10.4	16.4	2.52	325	17.4		79
10.5	15.7	2.41	300	16.8		75
10.6	15.0	2.32	280	16.2		72
10.7	14.2	2.23	260	15.6		69
10.8	13.5	2.14	240	15.0		66
10.9	13.0	2.05	225	14.4		63
11.0	12.5	1.97	210	13.8		60
11.1	11.9	1.90	195	13.2		57.0
11.2	11.4	1.84	180	12.6		54.0
11.3	10.9	1.79	170	12.1		51.0
11.4	10.4	1.71	160	11.7		48.0
11.5	10.0	1.64	150	11.2		46.0
11.6	9.6	1.59	140	10.8		43.0
11.7	9.3	1.54	130	10.3		41.0
11.8	9.0	1.50	120	9.9		39.0
11.9	8.7	1.45	110	9.4		37.0
12.0	8.4	1.41	100	9.0		36.0
12.1	8.1	1.37	93	8.7		34.0
12.2	7.9	1.32	87	8.4		33.0
12.3	7.6	1.28	81	8.1		31.0
12.4	7.2	1.24	75	7.9		30.0
12.5	7.0	1.20	70	7.7		28.0
12.6	6.8	1.15	66	7.4		27.0
12.7	6.6	1.10	62	7.1		25.4
12.8	6.4	1.06	58	6.8		24.2
12.9	6.2	1.03	55	6.5		23.2
13.0	6.0	1.00	52	6.2	1000	22.5
13.1	5.7	0.97	49	6.0	850	21.7
13.2	5.4	0.94	46	5.8	730	21.0
13.3	5.3	0.91	44	5.6	630	20.2
13.4	5.1	0.88	42	5.5	560	19.5
13.5	4.9	0.85	40	5.3	500	19.0
13.6	4.6	0.82	38	5.2	450	18.6
13.7	4.4	0.79	36	5.0	420	18.1

전압 [V]	허용캐패시턴스 [㎌/㎋]
	그룹ⅡC기기		그룹ⅡB기기		그룹ⅡA기기
	안전율		안전율		안전율
	X 1	X 1.5	X 1	X 1.5	X 1	X 1.5
	㎌	㎌	㎌	㎌	㎌	㎌
13.8	4.2	0.76	34	4.9	390	17.7
13.9	4.1	0.74	32	4.7	360	17.3
14.0	4.0	0.73	30	4.60	330	17.0
14.1	3.9	0.71	29	4.49	300	16.7
14.2	3.8	0.70	28	4.39	270	16.4
14.3	3.7	0.68	27	4.28	240	16.1
14.4	3.6	0.67	26	4.18	210	15.8
14.5	3.5	0.65	25	4.07	185	15.5
14.6	3.4	0.64	24	3.97	160	15.2
14.7	3.3	0.62	23	3.86	135	14.9
14.8	3.2	0.61	22	3.76	120	14.6
14.9	3.1	0.59	21	3.65	110	14.3
15.0	3.0	0.58	20.2	3.55	100	14.0
15.1	2.9	0.57	19.7	3.46	95	13.7
15.2	2.82	0.55	19.2	3.37	91	13.4
15.3	2.76	0.53	18.7	3.28	88	13.1
15.4	2.68	0.521	18.2	3.19	85	12.8
15.5	2.60	0.508	17.8	3.11	82	12.5
15.6	2.52	0.497	17.4	3.03	79	12.2
15.7	2.45	0.487	17.0	2.95	77	11.9
15.8	2.38	0.478	16.6	2.88	74	11.6
15.9	2.32	0.469	16.2	2.81	72	11.6
16.0	2.26	0.460	15.8	2.75	70	11
16.1	2.20	0.451	15.4	2.69	68	10.7
16.2	2.14	442	15.0	2.63	66	10.5
16.3	2.08	433	14.6	2.57	64	10.2
16.4	2.02	424	14.2	2.51	62	10.0
16.5	1.97	415	13.8	2.45	60	9.8
16.6	1.92	406	13.4	2.40	58	9.6
16.7	1.88	398	13.0	2.34	56	9.4
16.8	1.84	390	12.6	2.29	54	9.3
16.9	1.80	382	12.3	2.24	52	9.1
17.0	1.76	375	12.0	2.20	50	9.0
17.1	1.71	367	11.7	2.15	48	8.8
17.2	1.66	360	11.4	2.11	47	8.7
17.3	1.62	353	11.1	2.06	45	8.5
17.4	1.59	346	10.8	2.02	44	8.4
17.5	1.56	339	10.5	1.97	42	8.2
17.6	1.53	333	10.2	1.93	40	8.1
17.7	1.50	327	9.9	1.88	39	8.0
17.8	1.47	321	9.6	1.84	38	7.9
17.9	1.44	315	9.3	1.80	37	7.7
18.0	1.41	309	9.0	1.78	36	7.6
18.1	1.38	303	8.8	1.75	35	7.45
18.2	1.35	297	8.6	1.72	34	7.31

전압 [V]	허용캐패시턴스 [㎌/㎋]
	그룹ⅡC기기		그룹ⅡB기기		그룹ⅡA기기
	안전율		안전율		안전율
	X 1	X 1.5	X 1	X 1.5	X 1	X 1.5
	㎌	㎌	㎌	㎌	㎌	㎌
18.3	1.32	291	8.4	1.70	33	7.15
18.4	1.29	285	8.2	1.69	32	7.00
18.5	1.27	280	8.0	1.67	31	6.85
18.6	1.24	275	7.9	1.66	30	6.70
18.7	1.21	270	7.8	1.64	29	6.59
18.8	1.18	266	7.6	1.62	28	6.48
18.9	1.15	262	7.4	1.60	27	6.39
19.0	1.12	258	7.2	1.58	26	6.30
19.1	1.09	252	7.0	1.56	25.0	6.21
19.2	1.06	251	6.8	1.55	24.2	6.12
19.3	1.04	248	6.6	1.52	23.3	6.03
19.4	1.02	244	6.4	1.51	23.0	5.95
19.5	1.00	240	6.2	1.49	22.5	5.87
19.6	0.98	235	6.0	1.47	22.0	5.80
19.7	0.96	231	5.9	1.45	21.5	5.72
19.8	0.94	227	5.8	1.44	21.0	5.65
19.9	0.92	223	5.7	1.42	20.5	5.57
20.0	0.90	220	5.6	1.41	20.0	5.50
20.1	0.88	217	5.5	1.39	19.5	5.42
20.2	0.86	213	5.4	1.38	19.2	5.35
20.3	0.84	209	5.3	1.36	18.9	5.27
20.4	0.82	206	5.2	1.35	18.6	5.20
20.5	0.80	203	5.1	1.33	18.3	5.12
20.6	0.78	200	5.0	1.32	18.0	5.05
20.7	0.76	197	4.9	1.31	17.7	4.97
20.8	0.75	194	4.8	1.30	17.4	4.90
20.9	0.74	191	4.7	1.28	17.2	4.84
21.0	0.73	188	4.6	1.27	17.0	4.78
21.1	0.72	185	4.52	1.25	16.8	4.73
21.2	0.71	183	4.45	1.24	16.6	4.68
21.3	0.70	181	4.39	1.23	16.4	4.62
21.4	0.69	179	4.32	1.22	16.2	4.56
21.5	0.68	176	4.25	1.20	16.0	4.50
21.6	0.67	174	4.18	1.19	15.8	4.44
21.7	0.66	172	4.11	1.17	15.6	4.38
21.8	0.65	169	4.04	1.16	15.4	4.32
21.9	640	167	3.97	1.15	15.2	4.26
22.0	630	165	3.90	1.14	15.0	4.20
22.1	620	163	3.83	1.12	14.8	4.14
22.2	610	160	3.76	1.11	14.6	4.08
22.3	600	158	3.69	1.10	14.4	4.03
22.4	590	156	3.62	1.09	14.2	3.98
22.5	580	154	3.55	1.08	14.0	3.93
22.6	570	152	3.49	1.07	13.8	3.88
22.7	560	149	3.43	1.06	13.6	3.83
22.8	550	147	3.37	1.05	13.4	3.79

전압 [V]	허용캐패시턴스 [㎌/㎋]
	그룹ⅡC기기		그룹ⅡB기기		그룹ⅡA기기
	안전율		안전율		안전율
	X 1	X 1.5	X 1	X 1.5	X 1	X 1.5
	㎌	㎌	㎌	㎌	㎌	㎌
22.9	540	145	3.31	1.04	13.2	3.75
23.0	530	143	3.25	1.03	13.0	3.71
23.1	521	140	3.19	1.02	12.8	3.67
23.2	513	138	3.13	1.01	12.6	3.64
23.3	505	136	3.08	1.00	12.4	3.60
23.4	497	134	3.03	0.99	12.2	3.57
23.5	490	132	2.98	0.98	12.0	3.53
23.6	484	130	2.93	0.97	11.8	3.50
23.7	478	128	2.88	0.96	11.6	3.46
23.8	472	127	2.83	0.95	11.4	3.42
23.9	466	126	2.78	0.94	11.2	3.38
24.0	460	125	2.75	0.93	11.0	3.35
24.1	454	124	2.71	0.92	10.8	3.31
24.2	448	122	2.67	0.91	10.7	3.27
24.3	442	120	2.63	0.90	10.5	3.23
24.4	436	119	2.59	0.89	10.3	3.20
24.5	430	118	2.55	0.88	10.2	3.16
24.6	424	116	2.51	0.87	10.0	3.12
24.7	418	115	2.49	0.87	9.9	3.08
24.8	412	113	2.44	0.86	9.8	3.05
24.9	406	112	2.40	0.85	9.6	3.01
25.0	400	110	2.36	0.84	9.5	2.97
25.1	395	108	2.32	0.83	9.4	2.93
25.2	390	107	2.29	0.82	9.3	2.90
25.3	385	106	2.26	0.82	9.2	2.86
25.4	380	105	2.23	0.81	9.1	2.82
25.5	375	104	2.20	0.80	9.0	2.78
25.6	370	103	2.17	0.80	8.9	2.75
25.7	365	102	2.14	0.79	8.8	2.71
25.8	360	101	2.11	0.78	8.7	2.67
25.9	355	100	2.08	0.77	8.6	2.63
26.0	350	99	2.05	0.77	8.5	2.60
26.1	345	98	2.02	0.76	8.4	2.57
26.2	341	97	1.99	0.75	8.3	2.54
26.3	337	97	1.96	0.74	8.2	2.51
26.4	333	96	1.93	0.74	8.1	2.48
26.5	329	95	1.90	0.73	8.0	2.45
26.6	325	94	1.87	0.73	8.0	2.42
26.7	321	93	1.84	0.72	7.9	2.39
26.8	317	92	1.82	0.72	7.8	2.37
26.9	313	91	1.80	0.71	7.7	2.35
27.0	309	90	1.78	0.705	7.60	2.33
27.1	305	89	1.76	0.697	7.50	2.31
27.2	301	89	1.74	0.690	7.41	2.30
27.3	297	88	1.72	0.683	7.31	2.28
27.4	293	87	1.71	0.677	7.21	2.26

전압 [V]	허용캐패시턴스 [㎌/㎋]
	그룹ⅡC기기		그룹ⅡB기기		그룹ⅡA기기
	안전율		안전율		안전율
	X 1	X 1.5	X 1	X 1.5	X 1	X 1.5
	㎌	㎌	㎌	㎌	㎌	㎌
27.5	289	86	1.70	0.672	7.10	2.24
27.6	285	86	1.69	668	7.00	2.22
27.7	281	85	1.68	663	6.90	2.20
27.8	278	84	1.67	659	6.80	2.18
27.9	275	84	1.66	654	6.70	2.16
28.0	272	83	1.65	650	6.60	2.15
28.1	269	82	1.63	645	6.54	2.13
28.2	266	81	1.62	641	6.48	2.11
28.3	263	80	1.60	636	6.42	2.09
28.4	260	79	1.59	632	6.36	2.07
28.5	257	78	1.58	627	6.30	2.05
28.6	255	77	1.57	623	6.24	2.03
28.7	253	77	1.56	618	6.18	2.01
28.8	251	76	1.55	614	6.12	2.00
28.9	249	75	1.54	609	6.06	1.98
29.0	247	74	1.53	605	6.00	1.97
29.1	244	74	1.51	600	5.95	1.95
29.2	241	73	1.49	596	5.90	1.94
29.3	238	72	1.48	591	5.85	1.92
29.4	235	71	1.47	587	5.80	1.91
29.5	232	71	1.46	582	5.75	1.89
29.6	229	70	1.45	578	5.70	1.88
29.7	226	69	1.44	573	5.65	1.86
29.8	224	68	1.43	569	5.60	1.85
29.9	222	67	1.42	564	5.55	1.83
30.0	220	66	1.41	560	5.50	1.82
30.2	215	65	1.39	551	5.40	1.79
30.4	210	64	1.37	542	5.30	1.76
30.6	206	62.6	1.35	533	5.20	1.73
30.8	202	61.6	1.33	524	5.10	1.70
31.0	198	60.5	1.32	515	5.00	1.67
31.2	194	59.6	1.30	506	4.90	1.65
31.4	190	58.7	1.28	497	4.82	1.62
31.6	186	57.8	1.26	489	4.74	1.60
31.8	183	56.9	1.24	482	4.68	1.58
32.0	180	56.0	1.23	475	4.60	1.56
32.2	177	55.1	1.21	467	4.52	1.54
32.4	174	54.2	1.19	460	4.44	1.52
32.6	171	53.3	1.17	452	4.36	1.50
32.8	168	52.4	1.15	444	4.28	1.48
33.0	165	51.5	1.14	437	4.20	1.46
33.2	162	50.6	1.12	430	4.12	1.44
33.4	159	49.8	1.10	424	4.05	1.42
33.6	156	49.2	1.09	418	3.98	1.41
33.8	153	18.6	1.08	412	3.91	1.39
34.0	150	48.0	1.07	406	3.85	1.37

전압 [V]	허용캐패시턴스 [㎌/㎋]
	그룹ⅡC기기		그룹ⅡB기기		그룹ⅡA기기
	안전율		안전율		안전율
	X 1	X 1.5	X 1	X 1.5	X 1	X 1.5
	㎌	㎌	㎌	㎌	㎌	㎌
34.2	147	47.4	1.05	401	3.79	1.35
34.4	144	46.8	1.04	397	3.74	1.33
34.6	141	16.2	1.02	393	3.69	1.31
34.8	138	45.6	1.01	390	3.64	1.30
35.0	135	45.0	1.00	387	3.60	1.28
35.2	133	44.4	0.99	383	3.55	1.26
35.4	131	43.8	0.97	380	3.50	1.24
35.6	129	43.2	0.95	376	3.45	1.23
35.8	127	42.6	0.94	373	3.40	1.21
36.0	125	42.0	0.93	370	3.35	1.20
36.2	123	41.4	0.91	366	3.30	1.18
36.4	121	40.8	0.90	363	3.25	1.17
	㎋	㎋	㎋	㎋	㎌	㎋
36.6	119	40.2	890	359	3.20	1150
36.8	117	39.6	880	356	3.15	1130
37.0	115	39.0	870	353	3.10	1120
37.2	113	38.4	860	347	3.05	1100
37.4	111	37.9	850	344	3.00	1090
37.6	109	37.4	840	340	2.95	1080
37.8	107	36.9	830	339	2.90	1070
38.0	105	36.4	820	336	2.85	1060
38.2	103	35.9	810	332	2.80	1040
38.4	102	35.4	800	329	2.75	1030
38.6	101	35.0	790	326	2.70	1020
38.8	100	34.6	780	323	2.65	1010
39.0	99	34.2	770	320	2.60	1000
39.2	98	33.8	760	317	2.56	980
39.4	97	33.4	750	314	2.52	970
39.6	96	33.1	750	311	2.48	960
39.8	95	32.8	740	308	2.44	950
40.0	94	32.5	730	305	2.40	940
40.2	92	32.2	720	302	2.37	930
40.4	91	31.9	710	299	2.35	920
40.6	90	31.6	700	296	2.32	910
40.8	89	31.3	690	293	2.30	900
41.0	88	31.0	680	290	2.27	890
41.2	87	30.7	674	287	2.25	882
41.4	86	30.4	668	284	2.22	874
41.6	85	30.1	662	281	2.20	866
41.8	84	29.9	656	278	2.17	858
42.0	83	29.7	650	275	2.15	850
42.2	82	29.4	644	272	2.12	842
42.4	81	29.2	638	269	2.10	834
42.6	79	28.9	632	266	2.07	826
42.8	78	28.6	626	264	2.05	818
43.0	77	28.4	620	262	2.02	810

전압 [V]	허용캐패시턴스 [㎌/㎋]
	그룹ⅡC기기		그룹ⅡB기기		그룹ⅡA기기
	안전율		안전율		안전율
	X 1	X 1.5	X 1	X 1.5	X 1	X 1.5
	㎌	㎌	㎌	㎌	㎌	㎌
43.2	76	28.1	614	259	2.00	802
43.4	75	27.9	608	257	1.98	794
43.6	74	27.6	602	254	1.96	786
43.8	73	27.3	596	252	1.94	778
44.0	72	27.1	590	250	1.92	770
44.2	71	26.8	584	248	1.90	762
44.4	70	26.6	578	246	1.88	754
44.6	69	26.3	572	244	1.86	746
44.8	68	26.1	566	242	1.84	738
45.0	67	25.9	560	240	1.82	730
45.2	66	25.7	554	238	1.80	722
45.4	65	25.4	548	236	1.78	714
45.6	64	25.1	542	234	1.76	706
45.8	63	24.9	536	232	1.74	698
46.0	62.3	24.7	530	230	1.72	690
46.2	61.6	24.4	524	228	1.70	682
46.4	60.9	24.2	518	226	1.68	674
46.6	60.2	23.9	512	224	1.67	666
46.8	59.6	23.7	506	222	1.65	658
47.0	59.0	23.5	500	220	1.63	650
47.2	58.4	23.2	495	218	1.61	644
47.4	57.8	22.9	490	216	1.60	638
47.6	57.2	22.7	485	214	1.59	632
47.8	56.6	22.5	480	212	1.57	626
48.0	56.0	22.3	475	210	1.56	620
48.2	55.4	22.0	470	208	1.54	614
48.4	54.8	21.8	465	206	1.53	609
48.6	54.2	21.5	460	205	1.52	604
48.8	53.6	21.3	455	203	1.50	599
49.0	53.0	21.1	450	201	1.49	594
49.2	52.4	20.8	445	198	1.48	589
49.4	51.8	20.6	440	197	1.46	584
49.6	51.2	20.4	435	196	1.45	579
49.8	50.6	20.2	430	194	1.44	574
50.0	50.0	20.0	425	193	1.43	570
50.5	49.0	19.4	420	190	1.40	558
51.0	48.0	19.0	415	187	1.37	547
51.5	47.0	18.6	407	184	1.34	535
52.0	46.0	18.3	400	181	1.31	524
52.5	45.0	17.8	392	178	1.28	512
53.0	44.0	17.4	385	175	1.25	501
53.5	43.0	17.0	380	172	1.22	490
54.0	42.0	16.8	375	170	1.20	479
54.5	41.0	16.6	367	168	1.18	468
55.0	40.0	16.5	360	166	1.16	457