【별표 12】비점화방폭구조인 전기기기의 성능기준(제25조 관련)

번호

구  분

내  용

1

일반사항

가. 방폭기기의 분류와 온도등급은 별표6 제1호의 규정에 따른다.

나. 방폭기기는 이 표에서 규정한 정상상태와 특정한 비정상상태에서 다음 각 세목과 같이 한다.

1) 작동 중에 아크나 스파크를 발생하지 않거나, 제23호부터 제28호까지의 어느 하나의 규정에 따라 작동 중에 발생한 아크 또는 스파크가 주위의 폭발성 가스 분위기를 점화시키지 못하도록 보호된 것일 것

2) 표면이나 고온부가 제23호부터 제28호까지의 어느 하나의 규정에 따라서 보호되거나 제2호마목의 규정에 따라 안전하다고 판명된 경우 이외에는 해당 온도등급의 허용온도 이하일 것

2

온도

가. 온도는 다음 각 세목과 같이 한다.

1) 주위온도는 별표6 제2호가목1)의 규정에 따를 것

2) 가열이나 냉각과 관련된 외부발생원은 별표6 제2호가목2)의 규정에 따를 것

나. 작동온도는 별표6 제2호나목의 규정에 따른다.

다. 최고표면온도는 다음 각 세목과 같이 한다.

1) 최고표면온도의 측정은 별표6 제2호다목1)의 규정에 따른다. 다만, [nL] 또는 [Ex nL] 기기의 경우에는 제외함

2) 최고표면온도의 제한은 별표6 제2호다목2)의 규정에 따른다. 다만, [nL] 또는 [Ex nL] 기기의 경우에는 제외함

라. 표면온도에 관련된 nR 용기, nC 장치․부품의 내부부품, 마목에 적합한 부품 등은 폭발성 가스 분위기와 접촉할 수 있는 내부부품표면 등의 온도가 별표6 제2호라목의 규정에 따른 최고표면온도 이하이어야 한다.

마. [nL] 또는 [Ex nL] 기기 이외의 소형부품은 별표6 제2호마목의 규정에 따르고, 가는 전선과 인쇄회로의 트랙은 제7장제1절제6관의 해당 규정에 따른다.

3

전기기기의 요건

가. 전기기기에 사용하는 보호방법은 제7장제1절제1관과 제7관의 해당 규정에 적합해야 한다.

나. 기계적 강도는 별표6 제3호나목의 규정에 따른다. 다만, [nL] 및 [Ex nL] 기기의 경우에는 제외한다.

다. 개방시간은 nR 통기제한용기에 한하여 별표6 제3호다목의 규정에 따른다.

라. 순환전류는 별표6 제3호라목의 규정에 따른다. 다만, nL, [nL] 및 [Ex nL] 기기의 경우에는 제외한다.

마. 가스켓 유지는 별표6 제3호마목의 규정에 따른다. 다만, [nL] 및 [Ex nL] 기기의 경우에는 제외한다.

바. 용기의 보호등급(IP)은 다음 각 세목과 같이 한다.

1) 최소보호등급은 다음과 같이 할 것

가) 제7장제1절제7관에서 별도로 규정하고 있지 않은 전기기기의 용기는 별표 12의2 제3호라목의 규정에 따른 보호등급시험에서 다음의 어느 하나에 해당하는 보호등급을 가질 것

(1) 노출충전부가 있으면 IP54, 절연충전부가 있으면 IP44

(2) 고형물체나 물의 침입으로부터 적절히 보호되는 장소에만 설치하도록 설계한 기기로서 노출충전부가 있으면 IP4X, 절연충전부만 있으면 IP2X. 다만, 이 경우 기기에 X기호를 표시할 것

나) 기기에는 해당 보호등급을 제30호의 규정에 따라 표시할 것

2) 기기의 설치를 완료 했을 때 보호등급이 완성되는 용기에는 X기호를 표시하고, 사용설명서에 제31호의 규정에 따른 관련정보를 적을 것

사. 절연공간거리, 연면거리 또는 이격거리에 대한 요건은 다음 각 세목과 같이 한다.

1) 절연공간거리, 연면거리 및 이격거리는 다음에 적합할 것

가) 전위가 서로 다른 도전성부품사이의 절연공간거리, 연면거리 및 이격거리는 표 1의 규정에 적합해야 한다. 다만, 다음과 같은 경우에는 제외함

(1) 제14호다목의 규정에 따른 회전전기기계의 중성점 접속부

(2) 제18호나목7)의 규정에 따른 조명기구

(3) 아목2)의 규정에 따라 일상 절연내력시험을 실시하는 기기

(4) 제27호의 규정에 따른 에너지제한 기기, 에너지제한 관련기기 및 회로. 다만, 이 경우 이격거리가 표 1의 규정에 적합하지 않을 때는 시험하거나 관련 자료를 통해 안전성을 확인할 것

(5) 제20호의 규정에 따른 계측기와 저전력기기

나) 정상상태일 때의 접지가 언급되지 않은 회로는 최고전압(U)상태에서 접지된 것으로 간주

2) 절연공간거리와 연면거리는 기기제조자가 지정하는 작동전압에 따라 정하고, 기기가 다양한 정격전압에서 사용되는 경우의 작동전압은 그 정격전압들 중에서 가장 높은 값으로 함

3) 컨포멀코팅은 다음과 같이 할 것

가) 컨포멀코팅의 방법 및 성능기준은 다음과 같이 할 것

(1) 도체와 절연재료에 습기가 침투하지 못하도록 하는 밀봉성능을 가질 것

(2) 코팅은 도전성부분과 절연재료에 붙을 것

(3) 스프레이를 사용하여 코팅할 때는 2회에 걸친 코팅을 할 것. 다만, 솔더 마스크는 솔더링하는 도중에 손상되지 않았을 때에만 2회의 코팅 중 1회를 실시한 것으로 봄

나) 절연되지 않은 도체가 코팅 밖으로 노출된 때에는 절연과 컨포멀코팅 모두에 대하여 표 1의 규정을 적용할 것

4) 비교트래킹지수(CTI)를 정하는 방법과 관련규정은 다음과 같이 할 것

가) 작동전압과 CTI 및 표면형상에 따라 연면거리를 정함

나) 표 2의 규정에서의 CTI는 KS C IEC 60112(트래킹지수 시험방법)의 규격에 따라 정하되, 유리나 세라믹과 같은 무기질 절연재료는 CTI를 정하지 않아도 되며, 이 절연재료들은 절연재료 그룹 I로 분류

5) 절연공간거리, 연면거리 및 이격거리의 측정은 다음에 따를 것

가) 위치조절이 가능한 부품은 최소값이 얻어지도록 조절한 상태에서 측정

나) 단자는 제조자가 지정한 최대단면적의 도체가 있는 때 및 없는 때에 대해 각각 측정

다) 외부접속부에 대한 절연공간거리와 연면거리는 표 1의 규정에 적합해야 하며 1.5㎜ 이상일 것

라) 절연공간거리나 연면거리를 정할 때에는 그림 1을 참조

마) 다음에 따른 돌출부나 홈은 해당 거리를 정할 때에 그 거리에 포함시킴

(1) 표면상의 돌출부 높이가 1.5㎜ 이상이고, 두께는 0.4㎜ 이상으로서 재료에 따른 기계적 강도가 적절한  경우

(2) 표면상의 홈의 깊이가 1.5㎜ 이상이고, 폭이 1.5㎜ 이상인 경우

전압주1) (교류실효값 또는 직류) (V)	최소 연면거리주2) (㎜)				최소 절연공간거리와 이격거리 (㎜)
	재료 그룹				공기	밀봉 절연주3)	몰드 또는 고체절연주4)
	I	II	IIIa	IIIb
≤10주5)	1	1	1	1	0.4	0.3	0.2
≤12.5	1.05	1.05	1.05	1.05	0.4	0.3	0.2
≤16	1.1	1.1	1.1	1.1	0.8	0.3	0.2
≤20	1.2	1.2	1.2	1.2	0.8	0.3	0.2
≤25	1.25	1.25	1.25	1.25	0.8	0.3	0.2
≤32	1.3	1.3	1.3	1.3	0.8	0.3	0.2
≤40	1.4	1.6	1.8	1.8	0.8	0.6	0.3
≤50	1.5	1.7	1.9	1.9	0.8	0.6	0.3
≤63	1.6	1.8	2	2	0.8	0.6	0.3
≤80	1.7	1.9	2.1	2.1	0.8	0.8	0.6
≤100	1.8	2	2.2	2.2	0.8	0.8	0.6
≤125	1.9	2.1	2.4	2.4	1	0.8	0.6
≤160	2	2.2	2.5	2.5	1.5	1.1	0.6
≤200	2.5	2.8	3.2	3.2	2	1.7	0.6
≤250	3.2	3.6	4	4	2.5	1.7	0.6
≤320	4	4.5	5	5	3	2.4	0.8
≤400	5	5.6	6.3	6.3	4	2.4	0.8
≤500	6.3	7.1	8	8	5	2.4	0.8
≤630	8	9	10	10	5.5	2.9	0.9
≤800	10	11	12.5	-	7	4	1.1
≤1,000	11		13	-	8	5.8	1.7
≤1,250	12		15	-	10	-	-
≤1,600	13		17	-	12	-	-
≤2,000	14		20	-	14	-	-
≤2,500	18		25	-	18	-	-
≤3,200	22		32	-	22	-	-
≤4,000	28		40	-	28	-	-
≤5,000	36		50	-	36	-	-
≤6,300	45		63	-	45	-	-
≤8,000	56		80	-	56	-	-
≤10,000	71		100	-	70	-	-
≤11,000	78		110	-	75	-	-
≤13,800	98		138	-	97	-	-
≤15,000	107		150	-	105	-	-
주1. 작동전압이 1,000V 이하일 때에 거리를 정할 때에 사용하는 작동전압은 표에 나타낸 전압 값보다 100분의 10만큼 더 커도 됨 2. 연면거리는 IEC 60664-1의 규격을 준용했으며, 800V 이하이면 오염등급3을 기준으로 하고 2,000V에서부터 10,000V까지는 오염등급2를 기준으로 하였다. 그 밖의 값은 내삽이나 외삽으로써 구함 3. 컨포멀코팅 밀봉은 제3호사목3)을 참조 4. 최소한 깊이 0.4㎜가 되도록 컴파운드로 완전히 몰드하거나 고체절연재료를 통하여 이격거리(인쇄회로기판 두께 등을 참조)를 확보 5. 10V 이하에서는 CTI 값이 필요 없고 그룹 IIIb 기준에 맞지 않은 재료도 허용 6. 이 표의 절연공간거리와 연면거리는 최고정격전압의 100분의 10에 해당하는 허용오차를 기준으로 함

<표 1> 최소 연면거리, 절연공간거리와 이격거리

재료 그룹	비교트래킹지수
I	600 ≤ CTI
II	400 ≤ CTI < 600
IIIa	175 ≤ CTI < 400
IIIb	100 ≤ CTI < 175

<표 2> 절연재료 그룹과 비교트래킹지수

6) 컴파운드로 충전된 케이블 밀봉함을 정격전압이 750V를 초과하는 기기의 전원용 외부케이블의 단말처리에 사용하려면 컴파운드를 붇기 전에 절연되지 않은 충전부분의 절연공간거리와 연면거리가 표 3의 규정에 적합해야 한다.

<표 3> 컴파운드충전 케이블밀봉함에서의 최소이격거리

정격전압 U (교류 실효값 또는 직류) (V)	연면거리 (㎜)		절연공간거리 (㎜)
	상과 상 사이	상과 접지 사이	상과 상 사이	상과 접지 사이
750 < U ≤ 1,100 1,100 < U ≤ 3,300 3,300 < U ≤ 6,600 6,600 < U ≤ 11,000 11,000 < U ≤ 13,800 13,800 < U ≤ 15,000	19 37.5 63 90 110 120	19 25 31.5 45 55 60	12.5 19 25 37.5 45 50	12.5 12.5 19 25 31.5 35

조건: 이 경로에는 양면이 평행하거나 하나로 모이고, 폭이 1.5㎜ 미만이고 임의의 깊이를 갖는 홈이 있다.	규칙: 연면거리와 절연공간거리는 홈을 직선으로 가로질러 측정한다.

[그림 1a]

조건: 이 경로에는 양 및 폭이 1.5㎜ 이상인 홈이 있다.	규칙: 절연공간거리는 "직선"을 따라 이어지는 거리이다. 연면거리는 홈 윤곽을 따라간다.

[그림 1b]

조건: 이 경로에는 폭이 1.5㎜보다 큰 V자 모양의 홈이 있다.	규칙: 절연공간거리는 "직선"을 따라 이어지는 거리이다. 연면거리는 홈 윤곽을 따라가지만, 홈 바닥에서 폭이 1.5㎜ 가 되는 지점까지 올라온다.

[그림 1c]

조건: 이 경로에는 돌출부가 있다.	규칙: 절연공간거리는 돌출부 상단을 바로 지나가는 가장 짧은 거리이다. 연면거리는 돌출부 윤곽을 따라 지나간다.

[그림 1d]

조건: 이 경로에는 양쪽 각 면에 폭이 1.5㎜ 미만인 홈이 있고 고착되지 않은 접합부가 있다.	규칙: 연면거리와 절연공간거리 경로는 "직선"을 따라 이어지는 거리이다.

[그림 1e]

조건: 이 경로에는 양쪽 각 면에 폭이 1.5㎜ 이상인 홈이 있고 고착되지 않은 접합부가 있다.	규칙: 절연공간거리는 "직선"을 따라 이어지는 거리이다. 연면거리는 홈 윤곽을 따라간다.

[그림 1f]

조건: 이 경로에는 한쪽 면에 폭이 1.5㎜ 미만인 홈이 있고 다른 한쪽 면에 폭이 1.5㎜ 이상인 홈이 있는 고착되지 않은 접합부가 있다.	규칙: 절연공간거리와 연면거리 경로는 그림1g에 나타낸 것과 같다.

[그림 1g]

조건: 고착되지 않은 접합부를 통과하는 연면거리가 차단벽 상단을 지나는 연면거리보다 작다.	규칙: 절연공간거리는 차단벽 상단을 바로 지나가는 최단거리이다.

[그림 1h]

	나사머리와 움푹 파인 부분의 벽 사이의 간격이 충분히 넓은 경우에 고려한다.

[그림 1i]

	나사머리와 움푹 파인 부분의 벽 사이의 간격이 너무 좁은 경우에 고려한다. 연면거리가 1.5㎜와 같을 때는 이 거리를 나사에서 벽까지 측정한다.

[그림 1j]

	절연공간거리는 거리 d + D 연면거리도 d + D C - 두 도선 사이의 절연경로 상에 도전성 부분이 위치
1 절연공간거리	2 연면거리

[그림 1k]

[그림 1] 연면거리 및 절연공간거리를 정하는 방법

아. 절연내력시험은 다음 각 세목과 같이 한다.

1) 접지나 프레임과의 절연내력시험은 다음에 따를 것

가) 기기내부의 전기회로가 기기의 프레임과 직접 연결되어 있지 않거나, 사용상태일 때에 프레임에 연결되지 않도록 만들어진 경우, 사용된 절연이나 이격거리가 다음의 어느 하나에 따른 시험전압(관련 허용오차는 100분의 0부터 100분의 5까지)에서 60초 동안 절연파괴가 없이 견딜 것

(1) 기기에 최고치가 90V 이하인 전압이 공급되거나 최고치가 90V 이하인 내부전압이 존재할 때는 실효치 500V

(2) 기기에 최고치가 90V를 초과하는 전압이 공급되거나 최고치가 90V를 초과하는 내부전압이 존재할 때는 실효값 (2U +1,000)V 또는 실효값 1,500V 중에서 큰 값(U는 기기의 정격입력전압과 기기내부에서 발생하는 최고전압 중에서 높은 전압이다)

나) 직류전압을 사용하여 시험하는 경우, 절연권선에는 규정 교류시험전압의 1.7배, 절연공간이나 연면에는 교류시험전압의 1.4배에 해당하는 시험전압을 공급

다) 갈바니전지와 같이 절연된 부분을 갖는 기기에는 각각의 부분에 해당 전압을 인가

2) 기기가 사목1)가)의 단서에 따른 밀봉․몰드 또는 고체절연 이격거리를 갖고, 절연파괴로 인하여 점화를 일으킬 수 있는 아크, 스파크 또는 고온표면이 발생할 수 있을 때에는 1)에 따른 일상 절연내력시험을 실시할 것

3) 절연내력시험으로 인해 반도체와 같은 전자부품이 손상될 수 있는 때에는 그 부품을 조립하지 않은 상태의 기기를 사용하여 시험해도 된다. 다만, 그 부품이 시험하려는 경로를 형성하는 경우에는 제외

4

비금속 용기 및 용기부품

가. 비금속 용기 및 용기부품은 별표6 제4호가목1)의 규정에 따른다. 다만, [nL] 및 [Ex nL] 기기의 경우에는 제외한다.

나. [nL] 및 [Ex nL] 기기 이외의 용기는 별표12의2 제3호가목과 나목의 규정에 따른 내열성시험을 실시한다.

다. 용기외부의 비금속재료에서 발생하는 정전기방전은 별표6 제4호다목의 규정에 따른다. 다만, [nL]과 [Ex nL] 기기의 경우에는 제외한다.

라. 나사구멍은 별표 6 제4호라목의 규정에 따른다.

마. 조명기구의 용기를 이루는 창이나 그 밖의 유리부분에 대한 열충격시험은 별표 6의2 제5호나목의 규정에 따른다. 다만, [nL] 및 [Ex nL] 기기의 경우에는 제외한다.

바. 용기의 비금속부품에 대한 내광시험은 별표6의2 제10호의 규정에 따른다. 다만, [nL] 및 [Ex nL] 기기의 경우에는 제외한다.

5

경금속함유용기

가. 재료의 조성은 별표 6 제5호가목의 규정에 따른다. 다만, [nL] 및 [Ex nL] 기기의 경우에는 제외한다.

나. 나사구멍은 별표 6 제5호나목의 규정에 따른다. 다만, [nL] 및 [Ex nL] 기기의 경우에는 제외한다.

6

조임나사류

가. 조임나사류는 별표 6 제6호가목의 규정에 따른다. 다만, [nL] 및 [Ex nL] 기기의 경우에는 제외한다.

나. 별표 6 제6호나목 및 다목의 규정에 따른 특수조임나사에 대한 기준은 적용하지 않는다.

7

인터록 장치

별표 6 제7호의 규정에 따른 인터록장치에 대한 기준은 적용하지 않는다.

8

부싱

부싱은 별표 6 제8호의 규정에 따른다. 다만, [nL] 및 [Ex nL] 기기의 경우에는 제외한다.

9

고착용 재료

고착용 재료는 다음 각 목과 같이 한다.

가. 안전성능과 관련이 있는 고착용 재료는 기기가 정격상태일 때에 받을 수 있는 최저온도와 최고온도에 대하여 열적으로 안정성을 가져야 한다.

나. 고착용 재료의 열적인 안정성은 그 재료의 최저허용온도가 최저작동온도보다 낮고 연속사용온도(COT)가 최고사용온도보다 10℃ 이상 높으면 적합으로 판정한다.

10

방폭부품

방폭부품은 다음 각 목과 같이 한다.

가. 방폭부품을 완전히 용기내부에 설치(단자, 전류계, 램프홀더, 히터 또는 표시기 등)한 경우, 용기내부에 설치함으로 인해 영향받는 작동이나 구성에 관련된 사항(부품을 설치했을 때의 표면온도, 연면거리 및 절연공간거리 등을 포함)에 대하여 시험 및 측정을 해야 한다.

나. 방폭부품 전체를 용기외부에 설치(접지단자 등)하거나, 일부는 용기내부에 나머지 일부는 외부에 설치(표시등 또는 누름버튼스위치 등)하는 경우, 방폭부품과 용기가 서로 접하는 면이 이 표의 해당 기준에 적합한지 시험 또는 측정해야 한다.

11

접속설비와 단자함

접속설비와 단자함은 다음 각 목과 같이 한다.

가. 전기접속부는 다음과 같이 한다.

1) 접촉압력은 정상작동 중에 견고하게 유지될 것

2) 사용 중에 절연재료의 치수변화(온도나 습기 등으로 인한)로 인해 방폭성능에 영향을 받지 않을 것

3) 접속부는 진동상태에서 스파크를 발생하지 않을 것

나. 외부도체의 접속은 다음과 같이 한다.

1) 외부회로와 접속해야 하는 전기기기에는 단자 또는 기기에 영구적으로 접속되어 인출된 케이블과 같은 접속설비를 갖출 것

2) 단자는 다음에 적합할 것

가) 도체접속이 쉬울 것

나) 도체의 단면적을 감소시키지 않고, 쉽게 풀어지거나 꼬이지 않는 접속방법을 사용할 것

다) 접촉압력을 유지할 것

라) 부식되지 않도록 보호될 것

마) 케이블 러그를 사용하는 단자는 절연공간거리가 허용범위를 벗어나 줄어들지 않도록 보호될 것

3) 영구적으로 접속된 인출선은 2회 이상 재접속할 수 있도록 충분히 길 것

4) 접속설비는 최소한 기기의 정격전류를 흘릴 수 있는 굵기의 도체를 수용할 수 있을 것

5) 케이블글랜드는 제7장제1절제1관의 규정에 따를 것

다. 내부도체는 다음의 어느 하나에 해당하는 접속방법을 사용하여 기계적 응력을 받지 않도록 설치해야 한다.

1) 외부접속부에 허용되는 접속방법

2) 절연된 압착(crimp)접속도체

3) 솔더링(soldering)

4) 브레이징(brazing)

5) 용접(welding)

6) KS C IEC 60998-2-4(가정용 및 이와 유사한 용도의 저전압용 접속기구)에 따른 트위스트형 접속장치

7) 핀치 나사단자(도체에 끼움고리가 부착되어 있는 경우에 한함)

8) 스프링 압력을 이용한 접속부(전기접속부의 접촉압력이 유지되고, 사용 중의 온도나 습도와 같은 요인에 의해 절연재료의 치수변화에 영향 받지 않는 것에 한함)

12

접지와 결합도체용 접속설비

접지와 결합도체용 접속설비는 별표 6 제12호의 규정에 따른다. 다만, [nL] 및 [Ex nL] 기기의 경우에는 제외한다.

13

용기인입부

용기인입부는 별표 6 제13호의 규정에 따른다. 다만, [nL] 및 [Ex nL] 기기의 경우에는 제외한다.

14

스파크를 발생하지 않는 회전전기기계에 대한 추가요건

가. 회전전기기계(시계전동기나 서보전동기 등을 포함)는 별표12의2 제3호라목의 규정에 따른 보호등급이 다음 각 세목에 적합해야 한다. 다만, 선형전동기와 같은 비회전전기기계에는 해당하는 경우만 적용한다.

1) 기계용기가 비절연충전부를 포함하는 경우, IP54 이상이어야 한다. 다만, 그 밖의 경우에는 IP20 이상일 것

2) 1,000V 이하의 전압에서 작동하는 기계에 부착된 단자함은, 그 기계의 IP 등급이 IP44 이상인 경우에만 기계와 내부적으로 개방해도 된다. 다만, 이 경우에도 함의 외부에 대한 IP 보호등급은 별표 12의2 제3호라목의 규정에 따라 시험했을 때 IP54 이상일 것

3) 설치 완료된 인입부 차단함, 케이블 밀봉함 또는 분기함은 IP54 이상일 것

나. 회전전기기계의 외부도체접속용 접속설비는 다음 각 세목과 같이 한다.

1) 제11호가목2)의 규정에 적합한 것일 것

2) 모든 형태의 케이블 접속은 케이블 밀봉을 손상시키지 않고 기계에서 분리될 수 있을 것

3) 케이블의 절연 및 도체를 손상시킬 수 있는 응력이 케이블에 가해지지 않고 교체할 수 있을 것

4) 2)와 3)에 불구하고 정비작업 중에 분리나 재접속이 필요 없는 경우에는 이를 적용하지 않음

다. 중성점 접속부는 다음 각 세목과 같이 한다.

1) 최소 연면거리와 절연공간거리는 표 4의 규정에 따른 작동전압에 따라 정할 것

2) 용기내부에 있는 중성점 접속부는 보호등급이 IP44 미만이거나, 해당 기계가 접지된 전원선에 접속되도록 설계한 것이 아닌 경우, 완전하게 절연할 것

작동전압 U (교류 실효값 또는 직류) (V)	중성점의 작동전압 (V)
≤ 1,100 1,100 < U ≤ 3,300 3,300 < U ≤ 6,600 6,600 < U ≤ 11,000 11,000 < U ≤ 15,000	U 1,100 3,300 6,600 11,000

<표 4>  중성점의 작동전압

라. 회전전기기계가 정지하고 있을 때, 고정자와 회전자 사이의 반경방향에 대한 최소공극은 다음의 산식을 통해 계산된 값 이상이어야 한다.

반경방향 최소공극 = [eqn: [0.15+( {D-50} over {780} )(0.25+0.75 {n} over {1,000} )]r TIMES b]

여기서,

D = 75㎜(회전자지름이 75㎜ 미만인 경우)이거나,

D = 회전자지름(㎜)(회전자지름이 75㎜에서 750㎜ 사이인 경우)이거나,

D = 750㎜(회전자지름이 750㎜보다 클 경우)

n = 1,000(최대 정격회전속도가 1,000회/분 미만인 경우)이거나,

n = 최대 정격회전속도(1,000회/분 보다 클 경우)

r = 1(철심의 길이에 대한 회전자직경의 비가 1.75 미만일 경우)이거나,

r = [eqn: {철심`길이} over {1.75` TIMES `회전자`직경}] (계산한 값이 1보다 큰 경우)

b = 1 (구름베어링이 있는 기계의 경우)이거나,

b = 1.5 (평면베어링이 있는 기계의 경우)

마. 환기시스템과 관련된 내·외부 팬과 팬 후드는 별표 6 제14호의 규정에 따른다.

바. 베어링 실과 샤프트 실은 다음 각 세목과 같이 한다.

1) 비접촉 실이나 래버린스 실은 구름베어링인 경우, 고정부품과 회전부품 사이의 반경방향이나 축방향의 공극이 0.05㎜ 이상이어야 하고, 평면(슬리브)베어링인 경우에는 공극이 0.1㎜ 이상이어야 한다. 다만, 제조자에 의해 베어링의 내부부품으로서 덮개를 갖춘 베어링(“영구밀봉” 베어링)에는 이를 적용하지 않음

2) 접촉 실(펠트 링 또는 V-링 등을 포함)은 다음과 제2호의 규정에 따를 것

가) 윤활처리하여 사용하거나, 폴리테트라플루오르에틸렌(PTFE)과 같이 마찰계수가 낮은 물질로 만들 것

나) 윤활처리부에 사용되는 베어링은 실에 윤활유공급이 유지될 수 있는 것일 것

다) 기기의 작동 중에 온도가 제한범위 이내일 것

사. 회전자 케이지는 다음 각 세목과 같이 한다.

1) 엔드 링에 바를 접속하는 형식의 회전자 케이지에는 회전전기기계의 정상작동 중에 점화를 일으킬 수 있는 아크나 스파크로부터 보호하기 위한 예방조치를 할 것

2) 바와 단락환의 사이는 적절한 재료를 사용한 브레이징 또는 용접방법으로 접속할 것

3) 주물 회전자 케이지는 압력 다이캐스팅, 원심주조나 그 밖의 슬롯이 완전히 채워지는 방법 등을 이용하여 제조할 것

아. 표면온도제한은 다음 각 세목과 같이 한다.

1) 열에 따른 점화방지는 다음과 같이 할 것

가) 정상작동상태에서 제2호에 규정한 온도등급을 초과하는 내․외부표면에 폭발성 가스 분위기가 접촉하지 못하도록 조치할 것

나) 부하형식이 IEC 60034-1(Rotating electrical machines)에 따른 S3부터 S10까지의 어느 하나에 해당하는 경우, 온도등급은 정해진 부하변동과 기동조건에 따라 정할 것

다) 하나 이상의 부하형식을 갖는 때에는 하나 이상의 온도등급을 가질 수 있고, 이 경우 기계에 해당 부하형식과 온도등급을 표시할 것

2) 주파수 컨버터나 비정현파의 전원으로 작동하는 때에는 다음과 같이 할 것

가) 온도등급의 결정을 위한 시험은 동작속도의 전체범위에 대하여 실시

나) 컨버터에서 변환된 주파수의 전압을 공급받는 전동기는 지정된 컨버터나 출력 전압․전류사양이 유사한 컨버터를 사용하여 시험을 실시

다) 정상작동 중에 보호용 감지장치나 측정장치가 작동하는 상태에서 시험을 실시

라) 사용설명서에는 해당 컨버터의 사양, 사용에 필요한 변수와 조건을 명확히 적을 것

마) 온도등급은 가)부터 다)까지에 따른 성능시험을 실시하지 않고 계산방법을 사용하여 정해도 된다. 다만, 계산방법을 사용한 온도등급을 정할 때는 이미 실시된 대표성을 갖는 시험 데이터에 의한 근거가 있어야 하며, 계산을 통한 온도등급 결정은 KS C IEC 60034-7(구조형식과 설치배열에 따른 분류(IM코드)) 및 IEC 60034-25에 따름

자. 정격전압이 1㎸ 이상인 기계는 추가로 다음 각 세목과 같이 한다.

1) 정격전압이 1㎸ 이상인 기계에 대한 일반요건은 다음과 같을 것

가) 가연성 가스 분위기와 전동기의 기동과정이 동시에 발생하지 않는 경우에 한하여 비점화방폭구조를 사용할 것

나) 고전압전동기에는 별표6 제24호나목9)의 규정에 따른 X기호를 표시할 것

다) 사용설명서에는 허용되는 기동빈도, 주요 분해점검(해체청소)의 권고주기 및 사용 환경조건 등에 관한 적절한 정보를 적을 것

2) 고정자권선의 절연시스템에 대해 표 5에 따라 구한 계수의 합이 6보다 클 때는 전동기에 응축예방을 위한 스페이스 히터를 사용해야 하며, 기동 중에 용기 내에서 폭발성 가스 분위기가 발생하지 않도록 하기위한 특별조치를 적용할 수 있도록 기계를 구성해야 한다. 이 경우 사용설명서에 적용 가능한 특별조치방법에 대하여 적을 것

특 성	값	점화위험계수
정격전압	11㎸ 초과	6
	6.6㎸ 초과 ～11㎸ 이하	4
	3.3㎸ 초과 ～6.6㎸ 이하	2
	1㎸ 초과 ～3.3㎸ 이하	0
사용 중 평균기동빈도	1회/시간 초과	3
	1회/일 초과	2
	1회/주 초과	1
	1회/주 이하	0
정밀점검주기	10년 초과	3
	5년 초과～10년 이하	2
	2년 초과～5년 이하	1
	2년 이하	0
보호등급(IP코드)	IP44 미만주1	3
	IP44 또는 IP54	2
	IP55	1
	IP55 초과	0
환경조건	매우 먼지가 많고 젖음주2	4
	해안가 야외주3	3
	야외	1
	깨끗하고 건조한 실내	0
주1. 깨끗한 환경에 설치하고 정기적으로 관리하는 경우, 제3호바목1) 참조 2. 먼지가 매우 많고 젖은 장소에는 살수시스템을 설치하거나, 개방갑판을 설치한 근해지역 등을 포함 3. 염분이 함유된 대기에 노출

<표 5> 고정자권선의 방전위험성에 따른 점화위험계수

15

개폐장치에 대한 추가요건

개폐장치는 제7장제1절제1관의 규정에 따른다.

16

스파크를 발생하지 않는 퓨즈 및 퓨즈조립품에 대한 추가요건

제7장제1절제1관의 규정에 불구하고 스파크를 발생하지 않는 퓨즈와 퓨즈조립품은 다음 각 목과 같이 한다.

가. KS C IEC 60269-3(저전압퓨즈-비전문가용 퓨즈)에 따른 재배선불가, 표시 또는 비표시 방식의 카트리지형 퓨즈 및 그 조립품이 정격 이내에서 사용될 때는 스파크를 발생하지 않는 장치로 본다.

나. 기기의 온도등급은 장착된 각 퓨즈의 카트리지 외부표면(표시장치 등을 포함)도 대상에 포함하여 정하며, 여러 열원이 있는 때는 영향을 받을 수 있는 다양한 요인들을 제31호의 규정에 따른 문서에 적어야 한다.

다. 퓨즈를 장착할 때는 스파크를 발생하지 않는 밀폐식 또는 스프링식 홀더에 장착하거나, 해당 위치에 솔더링을 해야 하고, 제17호다목의 규정에 따라 시험 및 확인한다.

라. 퓨즈를 장착하는 외함에는 전원이 차단된 상태에서만 퓨즈를 빼거나 넣을 수 있고, 외함이 정확히 닫혀야만 퓨즈에 전기가 공급되도록 인터록장치를 설치하거나, 표 9의 규정에 따른 경고문구를 표시해야 한다.

마. 교체대상 퓨즈를 알 수 있도록 정확한 형식과 값을 퓨즈홀더 근처에 표시해야 한다.

17

스파크를 발생하지 않는 플러그와 소켓에 대한 추가요건

제7장제1절제1관의 규정에 불구하고 스파크를 발생하지 않는 플러그와 소켓은 다음 각 목과 같이 한다.

가. 외부접속부용 플러그와 소켓은 다음 각 세목의 어느 하나와 같이 한다.

1) 접점에 전기가 공급되면 플러그와 소켓을 분리할 수 없도록 하고, 플러그와 소켓이 분리되면 접점에 전류가 흐를 수 없도록, 기계적 또는 전기적인 방법으로 인터록해야 한다. 이 용도로 사용하는 스위치는 제7장제1절제1관이나 제7관에서 규정한 한 가지 이상의 방폭구조에 적합할 것

2) 하나의 기기에만 설치하거나 접속하는 플러그와 소켓은 분리를 방지하기 위해 기계적인 방법으로 안전하게 설치해야 하고, 기기에는 표 9에 따른 경고문구를 표시할 것

나. 플러그와 소켓의 보호등급은 다음 각 세목과 같이 한다.

1) 플러그 및 소켓 접속기의 고정부분이 용기에 장착되어 있고 움직일 수 있는 부분이 제거된 상태에도 용기의 해당 보호등급이 유지될 수 있을 것

2) 1)에 불구하고 정격전류가 10A 이하이고 정격전압이 교류 250V 이하 또는 직류 60V 이하인 플러그와 소켓이 다음에 적합한 경우에는 이를 적용하지 않음

가) 부품 중 소켓의 출구만 충전상태로 유지됨

나) 플러그와 소켓이 분리되기 전에 아크가 소멸되도록 정격전류의 차단에 지연시간을 둠

다) 아크의 소멸기간 중에는 플러그와 소켓이 제7장제1절제2관의 규정에 따른 내압방폭기능을 유지

라) 분리 후 충전상태로 남아 있는 접점이 제7장제1절제1관 또는 제7관에서 정한 어느 하나의 방폭구조에 의해 보호됨

다. 내부접속용 플러그와 소켓은 다음 각 세목과 같이 한다.

1) 점화가능회로 내에 있는 내부접속용 플러그와 소켓 그 밖의 유사한 접속부품은 스파크를 발생시키는 것으로 본다. 다만, 소켓의 분리에 최소한 15N의 힘이 필요하거나, 기계적인 방법으로 헐거워지거나 분리되지 못하도록 보호된 경우는 제외함

2) 장착용 소켓에서의 경량부품(퓨즈나 접속점퍼 등)을 분리하는데 필요한 힘(N)은 해당 경량부품 질량(kg)의 100배 이상일 것

라. 평상시 플러그가 꽂혀 있지 않고, 정비나 수리 용도로만 사용하는 소켓은 스파크를 발생시키지 않는 것으로 간주

18

스파크를 발생하지 않는 조명기구에 대한 추가요건

가. 제7장제1절제1관의 규정에 불구하고 스파크를 발생하지 않는 조명기구(이동식 조명기구를 포함)의 적용 대상 및 기본요건은 다음 각 세목과 같이 한다.

1) KS C IEC 60598-2(등기구-특정요건)에 적합할 것

2) KS C IEC 60598-1(조명기구-일반요건 및 시험)에 따른 분류항목에 “통기제한” 항목을 추가하여 분류

3) 금속성나트륨이 함유되지 않는 램프(저압나트륨램프 등을 포함) 및 내부점화기의 제어되지 않은 전압에 따른 보조장치(안정기나 전자점화기 등)의 손상방지조치를 하지 않은 조명기구는 비점화방폭구조에 사용할 수 없음

나. 구조는 다음 각 세목과 같이 한다. 다만, 제조자가 한국산업규격 성능기준에 적합한 서류를 제출하는 경우 그 서류를 확인하여 관련 시험항목을 생략할 수 있다.

1) KS C IEC 60598-2(등기구-특정요건)의 해당 절의 구조요건과 제2호 가목부터 라목까지의 규정에 적합할 것

2) 램프 전체를 조명기구의 내부에 밀폐시킬 것

3) 통기제한조명기구용 부착장치는 조명기구의 설치여부와 관계없이 통기제한시험에 적합해야 하고, 설치에 필요한 부품(가스켓 등)은 조명기구와 함께 제공될 것

4) 램프홀더는 다음에 따를 것

가) 램프홀더는 해당 한국산업규격에 따른 규격 이상일 것

나) 꽂임형 램프홀더는 다음에 적합한 것일 것

(1) KS C IEC 61184(꽂임형 램프홀더)에 따른 규격이상

(2) 접점은 스프링을 통해 통전되지 않을 것

(3) 램프를 끼우거나 뺄 때 접속전선과 절연이 손상되지 않을 것

(4) 진동상태에서 스파크가 발생하지 않을 것

다) 나사형 램프홀더는 다음에 적합한 것일 것

(1) KS C IEC 60238(에디슨 나사형 소켓)에 따른 규격이상

(2) 온도변화나 진동조건에서도 램프가 홀더에서 헐거워지지 않을 것

(3) 별표 12의2 제8호의 규정에 따른 시험에 적합할 것

라) 양각 램프홀더는 다음에 적합한 것일 것

(1) KS C IEC 60400(형광 램프홀더 및 스타터홀더)에 따른 규격이상

(2) 램프 핀의 몸통부에서 접촉이 형성되고 유지될 것

(3) 접촉압력이 유지될 것

(4) 램프 핀은 측면의 압력을 받을 때 변형되지 않도록 지지될 것

(5) 진동상태에서 스파크가 발생하지 않을 것

5) 보조장치는 다음에 따를 것

가) 보조장치는 KS C IEC 61347-1(램프구동장치-일반 및 안전 요구사항), KS C IEC 61347-2-1(점호장치), KS C IEC 61347-2-2(전자식 강압 컨버터), KS C IEC 61347-2-3(교류입력 형광램프용 전자식안정기), KS C IEC 61347-2-4(일반조명용 직류입력 전자식안정기), KS C IEC 61347-2-8(형광램프용 안정기), KS C IEC 61347-2-9(방전등용 자기식안정기), KS C IEC 61048,(형광램프 및 방전램프용 커패시터), KS C IEC 60155(형광램프용 글로 스타터) 중에서 해당 규격에 따른 규격 이상일 것

나) 글로 스타터는 접점이 용융밀봉용기(금속이나 플라스틱인 외부용기의 내부에 있는 유리병 등을 포함)의 내부에 들어 있어야 한다. 다만, 외부용기는 용융밀봉된 것이 아니어도 됨

다) 전자스타터와 점화기는 다음에 따를 것

(1) 기동 펄스전압이 5㎸ 이하인 것으로서 다음과 같은 것일 것

(가) 각각 KS C IEC 61347-2-1(점호장치)과 KS C IEC 60927(시동장치-글로 스타터 제외)에 따른 규격이상

(나) 스파크를 발생하지 않는 형식의 것

(다) 별표 12의2 제10호의 규정에 적합할 것

(2) 외함이 금속재인 경우, 외함을 조명기구의 접지단자에 동일한 전위가 되도록 접속할 것

(3) 외함내부에 몰드나 밀봉된 전자스타터와 점화기는 추가로 별표 12의2 제5호와 제10호의 규정에 적합할 것

라) 스타터 홀더는 다음에 따를 것

(1) KS C IEC 60400(형광 램프홀더 및 스타터홀더)에 따른 규격이상일 것.

(2) 스파크를 발생하지 않는 형식일 것

(3) 스타터와 홀더는 진동상태에서 스파크가 발생하지 않도록 지지하여 움직이지 않게 용기에 장착될 것

(4) 접점은 탄력성과 별표12의2 제9호의 규정에 따른 접촉압력을 가질 것

마) 안정기는 다음에 따를 것

(1) 규정된 비정상 작동상태(점화실패, 노후된 램프의 정류영향 등)으로 인해 수명이 부적절하게 짧아지지 않는 것일 것

(2) KS C IEC 61347-2-3(교류입력 형광램프용 전자식 안정기), KS C IEC 61347-2-4(일반조명용 직류입력 전자식안정기) 및 KS C IEC 61347-2-7(비상등용 전자식 안정기)에 따른 전자식안정기는 제7장제1절제7관에서 규정한 비정상작동상태에서 온도등급을 초과하지 않을 것

(3) 전자식안정기의 인쇄회로기판은 KS C IEC 61347-1(램프구동장치-일반 및 안전요구사항)의 표 3에서 규정한 연면거리와 절연공간거리에 적합해야 한다. 다만, 해당 규격에서 정한 예외조건을 제7장제1절제7관에서는 허용하지 않음

6) 반사경을 조명기구에 장착할 때에는 그 장착도구에 의해 해당 조명기구의 통기제한특성이 손상되지 않을 것

7) 연면거리와 절연공간거리는 KS C IEC 60598(등기구)의 해당 절에 따르고, 피크값이 1.5㎸를 초과하는 고전압 임펄스를 공급할 수 있는 점화기가 포함된 경우에는 표 6의 규정에 따름

<표 6> 피크펄스전압에 따른 최소 연면거리 및 절연공간거리

부 품	피크펄스전압 Vpk (㎸)
	1.5<Vpk≤2.8	2.8<Vpk≤5.0	1.5<Vpk≤2.8	2.8<Vpk≤5.0
	연면거리(㎜)		절연공간거리(㎜)
램프 캡	4	6	4	6
램프홀더의 내부부품	6	9	4	6
램프홀더의 외부부품	8	12	6	9
그 밖의 내장형 부품주	8	12	6	9
주. 부품자체가 몰드장치나 밀봉장치가 아닌 경우

8) 단자는 다음에 따름

가) 단자는 추가로 KS C IEC 60598-2(등기구-특정요건)의 해당 규정에 따름

나) 하나이상의 케이블 또는 전선관 인입부를 갖는 조명기구의 경우, 그 인입부가 전원과 접지도체의 루핑(looping)에 사용되는 인입부에는 루핑 접속부를 갖추어야 한다. 이 루핑 접속부는 다음의 어느 하나에 따름

(1) 지름이 4㎜ 이상인 비회전 스터드(stud)식 단자

(2) 나사압력을 받는 압력판 사이에 도체가 있는 단자(각 단자통로에 도체가 하나만 삽입되도록 제공될 것)

(3) 제11호1)과 2)의 규정에 따른 그 밖의 단자

다) 전원도체 이외의 내부배선접속용 단자는 다음에 따른 것일 것

(1) 나목에서 규정한 단자

(2) 핀치(pinch) 나사단자(도체에 끼움 고리가 부착되어 있는 경우)

(3) 다음의 어느 하나에 해당하는 비나사식 단자

(가) KS C IEC 60598-1(등기구-일반요건 및 시험)에 따른 단자. 단, 그림 2b의 판스프링 단자를 제외.

(나) KS C IEC 60598-1의 15.5절에 적합하고, 도체를 1분 동안 15N의 힘으로 당기는 시험에서 도체를 손상시키지 않으며, 그림 2a와 같이 도체가 금속표면 사이에 고정되어 있는 스프링 단자

(다) KS C IEC 60998-4(트위스트형 전선 커넥터)에 따른 트위스트형 접속장치

(라) 절연된 압착(crimp)접속장치

1. 도전체 4. 접속 해지부품	2. 15N 당김시험 지탱 5. 과도이동 멈춤부품	3. 최대전류 2A

[그림 2a] 적합한 비나사식 판스프링 단자

[그림 2b] 적합하지 않은 비나사식 판스프링 단자

[그림 2] 판스프링 단자

라) 나사식 램프홀더를 사용할 경우, 램프홀더의 중앙접점은 조명기구의 전원접속부의 활선단자에 직․간접적으로 접속될 것

9) 외부배선과 내부배선은 다음에 따를 것

가) KS C IEC 60598-1(등기구-일반요건 및 시험)에 적합할 것

나) 발생할 수 있는 온도와 전압에 따라 적절한 것을 사용할 것

다) 회로 내에 있는 점화기로 인해 고전압 임펄스가 내부배선에 공급되는 때에는 임펄스에 대해 적절한 절연배선을 사용할 것

라) 내부배선은 별표 12의2 제11호의 규정에 따른 임펄스시험에 적합할 것

10) 내구성시험과 열적시험은 다음에 따를 것

가) KS C IEC 60598-2(등기구-특정요건)의 해당 규격에 적합할 것

나) 정상작동상태에서의 열적시험은 KS C IEC 60598-1(등기구-일반요건 및 시험)의 12.4절에 따른 시험을 했을 때의 온도가 같은 규격의 표 12.1 및 표 12.2의 규정에 따른 규정값을 초과하지 않을 것

다) 비정상작동상태에서의 열적시험은 다음에 따를 것

(1) 권선((2) 참조) 이외의 온도는 대표적인 비정상작동상태에서 다음과 같은 시험전압을 공급했을 때, KS C IEC 60598-1의 12.5절에 따른 규정 값을 초과하지 않을 것

(가) 필라멘트 램프 조명기구의 경우, 정격입력전압의 1.1배

(나) 튜브형 형광등과 그 밖의 방전램프 조명기구의 경우, 정격입력전압의 1.1배

(다) 전자안정기와 그 밖의 유사장치가 사용되는 조명기구의 경우 0.9배에서 1.1배 사이 정격입력전압 중 가장 불리한 조건

(2) 권선의 온도는 KS C IEC 60598-1의 표 12.3에서 규정한 권선의 최고온도보다 20℃ 낮아야 하고, 열보호장치가 있는 경우에는 열보호장치가 작동하기 전 15분 동안 그 온도보다 15℃를 초과하지 않을 것

라) 표면온도는 다음에 따를 것

(1) 통기제한 조명기구의 외부 표면온도는 정상작동상태와 특정한 비정상작동상태에 대해 규정된 온도등급의 온도 또는 최고표면온도 이하일 것

(2) 통기제한 이외의 조명기구의 내․외부 표면온도는 정상작동상태와 특정한 비정상작동상태에 대해 규정된 온도등급의 온도 또는 최고표면온도 이하일 것

(3) 스포트라이트나 그 밖의 유사한 조명기구의 경우, 빛을 받는 표면이 규정된 온도등급이나 최고표면온도를 초과하게 되는 거리를 정할 때는 KS C IEC 60598-1의 규정에 따른 시험을 통해서 정하되, 이 거리가 0.3m를 초과할 때에는 조명기구에 표시할 것

11) 먼지와 습기에 대한 보호등급은 IP54 이상이어야 하고, 해당 보호등급을 제30호의 규정에 따라 표시할 것

19

스파크를 발생하지 않는 전지와 배터리 조합기기에 대한 추가요건

가. 스파크를 발생하지 않는 [nL] 및 [Ex nL] 기기를 제외한 전지와 배터리의 조합기기는 제7장제1절제1관에 불구하고 이 목의 요건을 적용해야 하며, 그 형식분류 및 사용조건은 다음 각 세목과 같이 한다.

1) 1형식 전지와 배터리(모든 1차 전지와 밀봉 2차 전지를 포함)는 사용조건이 제조자의 권고한도 이내에 있고, 이를 위한 제어시스템이 기기 내에 있거나, 제어방법이 사용설명서에 명확히 적혀 있을 것

2) 2형식 전지와 배터리는 다음과 같이 할 것

가) 관리시스템이 제조자의 요구대로 완전하게 정해지지 않은 밀폐밸브조절전지와 가스밀폐전지는 제23호부터 제28호까지의 규정에서 고려한 정상작동상태에서 아크 또는 스파크 발생부품을 포함하고 있지 않은 비점화방폭기기에 사용해도 된다.

나) 사용하려면 특별한 예방조치를 할 것

다) 내부가스가 용기외부로 직접 배기되는 별도의 분리공간에 전지나 배터리를 설치하는 경우에는 사용 가능

3) 3형식 전지와 배터리는 다음과 같이 할 것

가) 3형식 전지나 배터리를 설치할 분리함은 내부가스를 용기외부로 직접 배기시켜서 분리함 내에 가스가 축적되지 않도록 설계될 것

나) 3형식 전지나 배터리를 설치할 분리함 내에는 전지 또는 배터리와 접속하는데 필요한 것 이외에는 어떠한 전기부품도 없을 것

다) 기술요건과 특별예방조치는 마목, 확인과 시험은 바목의 규정에 따름

전지 및 배터리 형식	전지 및 배터리 용량	폭발위험장소에서의 허용행위			비 고
		방전	2차 전지 충전	같은 분리공간에 있는 추가기기
1	25Ah 이하	예	예	예
2	25Ah 이하	예	아니오주)	예 (아크나 스파크 발생 없는 기기에 한함)	아크나 스파크가 발생하는 기기는 별도의 분리함 내에 위치
3	제한 없음	예	아니오주)	아니오
주. 위험장소에서 배터리 등을 충전하려면 특별한 예방조치가 필요

<표 7> 전지와 배터리의 형식 및 사용제한

나. 1형식 및 2형식의 전지와 배터리는 다음 각 세목과 같이 하되, 그 밖의 사항에 대해서는 별표6 제20호의 규정에 따른다.

1) 전지나 배터리의 최대용량은 제조자가 규정한 정격방전시간 동안 25Ah 이하일 것

2) 2차 전지나 배터리는 1차 전지나 배터리를 사용하도록 설계된 기기에 사용할 수 없으며 반대의 경우에도 동일하다. 다만, 1차 또는 2차 전지나 배터리 모두를 사용할 수 있도록 설계된 경우는 제외

3) 전지는 직렬로 연결하거나, 병렬로만 연결할 것

4) 방전상태에서의 전지와 배터리의 사용은 해당 제조자의 규정에 따를 것

5) 전지의 용기온도는 제조자가 규정한 온도 이하일 것

6) 전지와 배터리 사이의 전기접속은 전지나 배터리에 과도한 응력이 가해지지 않도록 제조자에 의해 권고된 방법을 사용할 것

7) 전지와 배터리에 관련된 한국산업규격에 따른 전지 극 사이의 연면거리와 절연공간거리는 제7장제1절제7관에서 허용

8) 3개 이상의 전지를 직렬로 연결하는 때에는 전지의 역충전 예방조치를 할 것

9) 온도등급을 정할 때는 정상작동 중의 최대 방전전류로서 확인과 시험할 것

10) 2차 전지나 배터리는 배터리팩으로 안전하게 연결하고 조립할 것

11) 배터리팩이 기기와 일체품이 아닌 경우, 배터리팩과 기기의 충전기가 잘못 접속되지 않도록 안전조치(분극 플러그와 소켓을 사용하거나, 정확한 조립을 지시하기 위해 명확하게 표시를 하는 방법 등을 포함)를 할 것

12) 비정상상태에서 전해액이 전지 밖으로 누출될 수 있다면, 충전부품이 오염되지 않도록 필요한 보호조치를 할 것

다. 1형식 전지와 배터리의 충전은 다음 각 세목과 같이 한다.

1) 충전기를 설계할 경우, 그 기기가 사용될 주위온도범위를 고려할 것

2) 폭발위험장소에서 충전할 때 사용하는 충전기는 설계하는 때에 기기의 일부로서 명확하게 정할 것

3) 분리된 전지나 배터리는 폭발위험장소에서 충전하지 않도록 할 것

4) 충전기는 제조자가 규정한 제품을 사용할 것

5) 전기기기와 일체형이거나 전기기기와 분리 가능한 전지나 배터리를 폭발위험장소 밖에서 충전하는 경우에도 제조자가 정한 한도이내로 충전하도록 할 것

라. 2형식 전지와 배터리의 충전은 다음 각 세목과 같이 한다.

1) 충전기를 설계할 경우, 그 기기가 사용될 주위온도범위를 정할 것

2) 폭발위험장소에서 충전할 때 사용하는 충전기는 설계하는 때에 기기의 일부로서 명확하게 정할 것

3) 충전을 할 때에는 다음에 따를 것

가) 분리된 전지나 배터리는 폭발위험장소에서 충전하지 않도록 할 것

나) 충전기는 제조자가 규정한 제품을 사용할 것

다) 충전기는 가스발생과 관련하여 다음과 같이 할 것

(1) 충전기는 가스를 발생시키지 않을 것

(2) 배터리 용기의 구조는 내부에서 가스가 발생했을 때 수소 등의 가스농도를 48시간 후에 100분의 2부피% 이하로 감소시킬 수 있을 것

라) 전기기기와 일체형이거나 전기기기와 분리 가능한 전지나 배터리를 폭발위험장소 밖에서 충전하는 경우에도 제조자가 정한 한도이내로 충전하도록 할 것

마. 3형식 2차 배터리는 다음 각 세목과 같이 한다.

1) 배터리의 사용상의 기준은 다음과 같을 것

가) 납-산, 니켈-철, 니켈-금속수소화물, 니켈-카드뮴 중 하나의 형식일 것

나) 충전은 폭발위험장소 밖에서 할 것

2) 배터리의 용기는 다음과 같이 할 것

가) 내부표면은 전해액에 의해 영향을 받지 않을 것

나) 덮개를 포함한 배터리 용기는 사용 중에 받을 수 있는 기계적 응력에 견딜 수 있고, 단락이 발생하지 않을 것

다) 연면거리는 전지의 극 사이, 전지의 극과 배터리 용기 사이에서 35㎜ 이상일 것. 이 경우 인접한 전지 또는 배터리의 공칭전압이 24V를 초과하면 24V보다 2V씩 커질 때마다 연면거리는 최소한 1㎜ 단위로 증가될 것

라) 덮개는 사용 중의 부주의로 인해 개방되거나 이동되지 않도록 고정할 것

마) 전지의 조립품은 사용 중에 움직이지 않도록 할 것

바) 배출구가 없는 배터리의 용기에 넣은 액체는 전지를 제거하지 않고서도 배출시킬 수 있을 것

사) 배터리의 용기에는 환기구가 있어야 하고, 그 용기는 KS C IEC 60529(외곽의 밀폐 보호등급 구분)에 따른 보호등급이 IP23 이상일 것

아) 플러그와 소켓은 별표6 제17호의 규정을 따를 것. 다만, 공구를 사용해야만 분리할 수 있고, 표 9의 규정에 따른 경고표지가 부착된 플러그와 소켓(단극형인 경우, 극이 서로 뒤바뀔 수 없는 것에 한함)에는 이를 적용하지 않음

자) 배터리 접속부의 극성과 플러그와 소켓의 극성은 명확히 알아볼 수 있도록 내구성이 있는 것으로 표시할 것

차) 완전히 충전된 배터리는 충전부와 배터리 용기 사이의 절연저항이 1㏁ 이상일 것

3) 전지는 다음과 같이 할 것

가) 전해액의 누출 및 전지 뚜껑과 용기의 분리가 발생하지 않도록 밀봉할 것

나) 양극판과 음극판은 견고하게 지지할 것

다) 전해액의 액위를 유지할 필요가 있는 각각의 전지에는 그 액위가 허용되는 최고액위와 최저액위 사이에 있음을 확인할 수 있는 장치를 설치해야 하고, 전해액이 최저액위에 있을 때 플레이트 러그와 버스 바의 부식방지조치를 할 것

라) 각 전지에는 전해액의 팽창과 슬러리 침전으로 인한 전해액 유출이 발생하지 않도록 예상수명을 고려하여 충분한 공간을 갖출 것

마) 충전 및 배출 플러그는 정상사용상태에서 전해액이 새지 않는 것으로서, 이들 플러그는 정비를 위한 접근이 쉬운 위치에 있을 것

바) 각 극과 전지의 뚜껑 사이에는 밀봉재를 사용하여 전해액의 누출을 방지할 것

4) 전지와 관련된 접속은 다음과 같이 할 것

가) 서로 상대적으로 움직일 수 있는 전지 사이의 접속체는 유연한 도체를 사용하고, 그 접속부의 각 끝은 다음의 방법으로 접속할 것

(1) 전지의 극에 용접 또는 솔더링접속, 전지의 극에 주조된 구리 슬리브에 압착접속. 이 경우, 전지사이의 접속체는 구리를 사용할 것

(2) 전지의 극에 주조 삽입물에 나사식 조임쇠를 사용하여 고정시킨 구리단자에 압착접속. 이 경우, 단자와 전지의 극 사이의 접촉면적은 최소한 도체단면적과 같도록 할 것. 다만, 유효접촉면적을 계산할 때는 접점에서의 수컷 나사와 암컷 나사의 면적은 고려하지 않음

나) 접속기와 단자는 온도등급을 초과하지 않고 부하형식에 필요한 전류를 흘릴 수 있을 것. 다만, 부하형식을 정할 수 없는 경우, 배터리 제조자가 규정하는 1시간 방전율에서 배터리를 평가할 것

다) 전해액의 영향을 받는 모든 접속기는 적절한 방법으로 보호될 것

바. 2차 배터리에 대해서는 별표 12의2 제4호의 규정에 따른 절연저항시험을 실시해야 한다.

20

스파크를 발생하지 않는 저전력 기기에 대한 추가요건

KS C IEC 60664-1(저압기기의 절연협조-원칙, 요구사항 및 시험)에서 규정한 오염등급2 이하의 장소에서 측정, 제어 또는 통신 용도로 사용하고, 제3호사목과 아목2)에서 별도의 규정에 따르도록 정하고 있는 전자기기 및 유사한 저전력기기 조립품과 부속조립품은 다음 각 목과 같이 한다.

가. KS C IEC 60529(외곽의 밀폐 보호등급 구분)에 따른 보호등급이 IP54 이상일 것. 다만, 설치장소에 따라 요구되는 보호등급을 갖도록 한 경우는 제외한다.

나. 기기의 정격전압이나 부품의 작동전압에 따른 연면거리와 절연공간거리는 교류 60V 또는 직류 75V보다 높고 275V 이하인 경우에는 표 8에 따를 것. 다만, 교류 60V 또는 직류 75V 이하인 경우는 적용대상에서 제외한다.

다. 기기의 전원단자에서의 전압을 정격전압의 100분의 40 이하로 유지시키는 보호장치를 기기 내부 또는 외부에 설치할 것. 다만, 이 보호장치를 기기외부에 설치하는 경우, X기호를 표시하고 관련 정보를 사용설명서에 기록해야 한다.

전압주1) (교류 실효값 또는 직류) (V)	최소 연면거리(㎜)			최소 절연공간거리와 이격거리(㎜)
	재료 그룹			공기	밀봉 절연주2)	몰드나 고체 절연주3)
	I	II	III
63	0.63	0.9	1.25	0.4	0.3	0.15
80	0.67	0.95	1.3	0.4	0.4	0.3
100	0.71	1	1.4	0.4	0.4	0.3
125	0.75	1.05	1.5	0.5	0.4	0.3
160	0.8	1.1	1.6	0.75	0.55	0.3
200	1	1.4	2	1	0.85	0.3
250	1.25	1.8	2.5	1.25	0.85	0.3
주1. 실제 작동전압은 표에 나타낸 전압값의 1.1배까지 초과할 수 있음 2. 컨포멀코팅으로 밀봉한 경우, 제3호사목3) 참조 3. 최소깊이 0.4㎜의 컴파운드로 완전히 몰드하거나 고체 절연재료를 통한 이격거리(인쇄회로기판 두께 등을 참조) 4. KS C IEC 60664-1(저압기기의 절연협조-원칙, 요구사항 및 시험)의 규정에 따른 깨끗하고 건조한 환경에 설치된 인쇄회로기판의 경우, 최소 연면거리는 절연공간거리 또는 이격거리 값까지 줄일 수 있음

<표 8> 저전력기기의 최소 연면거리, 절연공간거리 및 이격거리

21

스파크를 발생하지 않는 변류기에 대한 추가요건

스파크를 발생하지 않는 변류기의 2차회로가 기기의 외부까지 연장되어 있는 경우, 사용 중에 2차회로의 개방을 방지하기위한 주의사항을 사용설명서에 명기해야 한다.

22

그 밖의 전기기기

제14호부터 제21호까지에서 규정하지 않은 전기기기는 제1호부터  제21호까지의 규정에 따른다.

23

아크·스파크나 고온표면을 발생하는 기기에 대한 추가요건

가. 정상작동 상태에서 아크, 스파크나 고온표면을 발생하여 주위대기를 점화시킬 수 있는 부품은 다음 각 세목의 어느 하나 이상의 방법을 사용하여 보호해야 한다.

1) 내압차단장치(제24호 참조)

2) 비점화부품(제24호 참조)

3) 용융밀봉장치(제25호 참조)

4) 밀봉장치(제26호 참조)

5) 몰드장치(제26호 참조)

6) 에너지제한 기기 및 회로(제27호 참조)

7) 통기제한용기(제28호 참조)

나. 온도등급을 정할 때는 용기의 외부표면에서 도달하는 최고온도만을 고려한다. 다만, 가목6)의 규정을 제외한다.

다. 가목에 규정된 방법 이외에 다른 방폭구조를 사용하여 기기부품을 보호하는 경우 기기에 사용한 방폭구조에 대한 기호를 표시해야 한다.

24

아크·스파크나 고온표면을 발생하는 내압

차단장치 및 비점화부품에 대한 추가요건

가. 정격은 다음 각 세목과 같이 한다.

1) 내압차단장치의 최대정격은 교류전압(실효값)이나 직류전압 690V 또는 교류전류(실효값)이나 직류전류 16A로 제한될 것

2) 비점화부품의 최대정격은 교류전압(실효값)이나 직류전압 254V 또는 교류전류(실효값)이나 직류전류 16A로 제한될 것

나. 내압차단장치의 구조는 다음과 같이 한다.

1) 내부의 빈 공간은 20㎤ 이하일 것

2) 부어진 밀봉재 또는 몰드용 컴파운드의 연속사용온도(COT)는 가장 불리한 정격에서 작동했을 때에 발생한 온도보다 10℃ 이상 높을 것

3) 용기는 정상적인 취급과 조립작업에서 밀봉이 파손되지 않을 것

25

아크·스파크나 고온표면을 발생하는 용융밀봉장치에 대한 추가요건

가. 아크․스파크나 고온표면을 발생하는 용융밀봉장치는 시험하지 않고서도 밀봉장치 기준에 적합한 것으로 본다.

나. 용기는 정상적인 취급과 조립작업에서 밀봉이 손상되지 않아야 한다.

26

아크·스파크나 고온표면을 발생하는 밀봉장치 또는 몰드장치에 대한 추가요건

가. 밀봉장치 또는 몰드장치의 비금속재료는 다음 각 세목의 어느 하나와 같이 한다.

1) 기기의 외부용기의 일부를 형성하는 몰드부분은 제4호나목의 규정에 적합할 것

2) 밀봉장치가 비금속용기를 갖는 경우, 해당 용기는 제4호나목의 규정에 적합해야 하고, 밀봉재는 별표 12의2 제5호의 규정에 따른 시험에 적합할 것

나. 밀봉장치는 정상작동 중에 열리지 않는 구조이어야 한다.

다. 밀봉장치 또는 몰드장치의 내부 빈 공간은 다음 각 세목의 어느 하나와 같이 한다.

1) 밀봉장치 내부의 빈 공간의 체적은 100㎤ 이하이어야 하고, 필요한 경우 플라잉 리드선이나 외부용 단자와 같은 외부접속부를 갖출 것

2) 릴레이나 스위치 등의 몰드장치 내부의 빈 공간은 100㎤ 이하이어야 하고, 몰드 내부에 2개 이상의 부품이 있다면 이들 부품 사이의 몰드두께는 3㎜ 이상일 것

3) 빈 공간 내의 개폐접점이 무기질의 추가적인 보호물로 보호되지 않는 밀봉장치 또는 몰드장치의 경우, 각 접점의 정격전류는 6A 이하일 것

라. 밀봉 또는 몰드 장치는 정상적인 취급과 조립공정에서 손상되지 않아야 한다.

마. 탄력성의 밀봉재(채운 밀봉재를 포함) 및 가스켓은 다음 각 세목과 같이 한다.

1) 정상작동상태에서 기계적 손상을 입지 않을 곳에 사용되어야 하고, 장치의 예상수명기간 동안 밀봉기능을 유지할 수 있을 것

2) 연속사용온도(COT)는 가장 불리한 정격에서 발생한 온도보다 10℃ 이상 높을 것

3) 조명기구에 사용하는 경우, COT는 가장 불리한 정격에서 발생한 온도보다 20℃ 이상 높을 것

4) 제조자는 해당 재료의 COT를 제시할 것

바. 몰드용 컴파운드와 비탄력성 밀봉재는 다음 각 세목과 같이 한다.

1) 연속사용온도(COT)는 가장 불리한 정격에서 발생한 온도보다 10℃ 이상 높을 것

2) 조명기구에 사용하는 경우, COT는 가장 불리한 정격에서 KS C IEC 61347-1(램프구동장치-일반 및 안전요구사항)에 따라 표시된 최고외함온도(tc) 보다 20℃ 이상 높을 것

3) 제조자는 해당 재료의 COT를 제시할 것

4) 조명기구에 사양을 알 수 없는 재료가 사용된 경우, KS C IEC 60598-1(등기구-일반요건 및 시험)의 13절에서 규정한 내열성시험을 최고표면온도 보다 20℃ 높은 값으로 실시할 것

사. 몰드의 두께는 다음 각 세목과 같이 한다.

1) 몰드 조립품의 빈 공간과 내부부품 사이의 몰드 층의 두께는 3㎜ 이상이어야 한다. 다만, 빈 공간이 200㎣ 이하로 아주 작은 경우에는 두께가 1㎜ 이상이어도 된다. 이 경우, 용기내부의 빈 공간과 접하는 몰드 면에 대해서만 두께를 고려하고, 용기의 외부면은 고려하지 않음

2) 금속재인 용기내부에 몰드가 있는 경우, 용기와 부품 또는 도체 사이의 몰드 층의 두께는 1㎜ 이상일 것

3) 비금속재인 용기내부에 몰드가 있는 경우, 용기두께가 1㎜ 이상이면 용기와 부품 또는 도체 사이의 몰드 층의 최소두께는 요구되지 않는다. 이 경우, 용기두께가 1㎜ 이하이면, 용기와 몰드 층의 두께 합은 3㎜ 이상이어야 하며, 용기재료에는 몰드용 수지와 동일한 기준을 적용

아. 성능시험은 별표 12의2 제5호의 규정에 따른다.

27

아크·스파크 또는 고온표면을 발생하는 에너지제한 기기 및 회로에 대한 추가요건

가. 아크․스파크 또는 고온표면을 발생하는 에너지제한 기기 및 회로와 관련된 일반요건은 다음 각 세목과 같이 한다.

1) 에너지제한 기기 및 회로에 저장된 에너지나, 작동 중에 발생하는 아크․스파크의 에너지가 점화를 일으킬 수 있는지 판정하기 위하여 평가하거나 별표 12의2 제6호의 규정에 따른 시험을 실시

2) 스파크를 발생하는 부품은 점화를 방지하기 위하여 스파크 발생을 막거나, 열에 의한 점화를 막을 수 있을 정도로 에너지가 작은 회로에 설치

3) 에너지를 제한하는 부품은 기기와 일체로 하거나, 기기외부에 추가로 설치할 수 있음

나. 에너지제한 관련기기는 다음 각 세목과 같이 한다.

1) 에너지제한 관련기기는 다음에 해당하는 위치에 있는 에너지저장부품이 수용할 수 있는 전압 또는 전류로 확실히 제한할 수 있는 장치를 갖고 있을 것

가) 에너지제한 기기의 내부 또는 에너지제한 관련기기의 에너지제한 회로에 있는 출력접속장치

나) 에너지제한 기기 내에 있는 것으로서 스파크를 통상적으로 발생하는 접점

2) 기기를 평가하거나 시험할 때는 그 부품에 대해 규정된 허용오차를 고려할 것

3) 주전원에서 변압기를 통해 전압을 공급받는 경우, 공급전압 허용오차에 대한 정보가 없으면 상한 허용오차를 100분의 10으로 가정

다. 에너지제한 기기를 분석하거나 시험할 경우, 제조자가 규정한 에너지 비제한 회로변수를 고려해야 한다.

라. 자체보호 에너지제한 기기를 분석하거나 시험할 경우, 에너지제한 기기와 에너지제한 관련기기로서 포함하고 있는 기능을 고려해야 하며, 그 에너지제한 관련회로는 nA 또는 nC와 같은 다른 보호방법으로 보호해야 하고, 기기 전체는 nA 또는 nC 같이 표시해야 한다.

마. 기기가 제20호의 규정에 적합하지 않은 경우, 다음 각 세목과 관련된 충전부품의 이격거리는 표 1의 규정과 같이 한다.

1) 에너지제한회로와 에너지비제한회로 사이

2) 서로 다른 에너지제한회로 사이

3) 이격거리로서 방폭구조를 유지하는 에너지제한회로, 접지 또는 절연된 금속부품 사이

바. 에너지제한 기기나 에너지제한 관련기기에 외부접속용 플러그와 소켓이 여러 개 장착되어 있고, 서로 바뀌는 것으로 인해 방폭구조에 영향을 줄 수 있는 경우, 뒤바뀔 수 없는 구조(열쇠방식의 적용 등)이거나, 짝을 이루는 플러그와 소켓을 분명하게 알아볼 수 있도록(기호나 색깔 표시하는 방법 등) 한다.

사. 기기나 배터리의 전지 사이의 접속부에서 극이 바뀜으로 인해 방폭구조가 손상되지 않도록 에너지제한기기 내에 보호장치(싱글 다이오드 등)를 설치해야 한다.

아. 에너지제한과 관련되는 부품은 다음 각 세목과 같이 한다.

1) 변압기·퓨즈·온도차단·계전기·스위치 같은 장치 이외의 방폭구조과 관련되는 부품은 다음의 어느 하나에 적합할 것

가) 보호상태가 유지되는 고장 모드를 가짐

나) 장치의 설치상태, 규정 온도범위와 정상상태의 조건에서 최대정격 전류·전압·전력의 3분의 2이하로 작동

2) 에너지제한과 관련되는 퓨즈는 다음에 따를 것

가) 퓨즈를 사용해 다른 부품을 보호하고 에너지제한 회로에 흐르는 전류를 제한할 경우, 1.7In(퓨즈의 정격전류)의 전류가 연속적으로 흐른다고 가정할 것

나) 퓨즈의 시간-전류 특성은 보호대상 부품의 과도정격을 초과하지 않을 것

다) 사용자가 교체할 수 있는 부품보호용 퓨즈는 용기를 열어야만 교체가 가능할 것

라) 형식, In 값 또는 에너지제한의 중요특성을 기기에 표시할 것

마) 퓨즈에는 표 1의 기준을 적용하지 않고, 에너지제한 관련기기 내에서의 정격전압이 Um(또는 에너지제한 회로나 기기에서 Ui) 이상일 것

바) 1)에 적합한 전류제한장치를 설치하지 않은 에너지제한 관련기기에 사용하는 퓨즈는 1,500A를 차단할 수 있을 것

3) 다이오드 및 전압제한장치 같은 일체형의 병렬회로안전부품을 쉽게 분리되지 않는 방법으로 보호대상부품에 가깝게 접속할 것. 다만, 고장이 기기의 작동 중에 명확하게 나타나는 경우를 제외함

자. 배터리로 구동되는 기기에는 다음 각 세목을 고려해야 한다.

1) 스파크 점화에 대해서는 표 5와 표 6에서 규정한 최고 개방회로전압

2) 온도에 대해서는 표 5와 표 6에서 규정한 공칭전압

차. 기기에는 제30호의 규정에 따른 표시를 하고, 설치 작업자가 기기를 안전하게 사용하는데 필요한 세부사항으로서, 사용할 때에 접속해도 되는 전압, 전류, 전류, 인덕턴스, 커패시턴스(케이블 인덕턴스 및 커패시턴스 포함)의 최대값 등을 제31호의 규정에 따른 문서에 규정해야 한다.

28

아크·스파크나 고온표면을 발생하는 기기를 보호하는 통기 제한용기에 대한 추가요건

가. 아크․스파크나 고온표면을 발생하는 기기를 보호하는 통기제한용기는 다음 각 세목과 같은 경우에 적용 가능하다.

1) 용기내부에 스파크발생 접점이 있고, 용기내부의 평균공기온도가 외부주위온도보다 10℃를 초과하지 않도록 소비전력이 제한되는 용기. 다만, 전원을 차단했을 때 온도감소속도가 10℃/h 이하로 제한되는 경우에는 외부주위온도보다 20℃까지 높아도 됨

2) 내부에 스파크발생 접점이 없고, 제7장제1절제7관의 규정에 적합(내부부품의 표면온도는 제외)하며 외부표면온도만 제한할 필요가 있는 기기의 용기

나. 가목1)의 규정에 따른 기기에는 설치 이후 및 일상 정비작업 중에 통기제한특성 확인을 위한 시험구멍을 갖추어야 하고, 그 용기에 대해서는 별표 12의2 제7호가목의 규정에 따른 통기제한시험을 실시한다.

다. 가목2)의 규정에 따른 기기는 시험구멍을 갖춘 경우, 별표 12의2 제7호가목의 규정에 따른 통기제한시험을 실시하고, 시험구멍을 갖추지 않은 경우에는 케이블 글랜드를 포함하여 별표 12의2 제7호나목의 규정에 따른 통기제한시험을 실시한다.

라. 탄력성 가스켓 밀봉은 정상작동상태에서 장치의 예상수명기간 동안 밀봉기능을 유지할 수 있는 것으로서, 기계적 손상을 입지 않을 곳에 사용되거나, 제조자가 밀봉재의 교체주기를 정하여 제31호의 규정에 따른 문서에 명확히 적어야 한다.

마. 가목1)의 규정에 따른 기기에 사용하는 몰드용 컴파운드와 비탄력성 밀봉재는 가장 불리한 정격에서 발생하는 온도보다 10℃ 이상 높은 연속사용온도(COT)를 가져야 한다.

바. 가목2)의 규정에 따른 기기에 사용하는 몰드용 컴파운드와 비탄력성 밀봉재는 가장 불리한 정격에서 발생하는 온도보다 20℃ 이상 높은 연속사용온도(COT)를 가져야 한다.

사. 잠재적 위험원의 유입이 가능한 곳의 압력은 내부 팬에 의한 흡인으로 인해 낮아지지 않아야 한다.

29

시험에 관한 일반사항

시험은 제7장제1절제7관 또는 해당 제품규격에 따른 내구성시험, 충격시험, 필요할 경우 통기제한시험 순으로 진행한다.

30

표시

가. 표시 대상 및 내용은 다음 각 세목과 같이 한다.

1) 기기에는 제7장제1절제1관 및 제7관과 해당하는 경우 그 밖의 관에서 규정하고 있는 사항을 표시할 것

2) 제7장제1절제7관에서 요구하는 표시사항과 그 밖의 적에 따른 표시를 해야 하는 경우, 제7장제1절제7관에서 규정한 사항을 우선으로 함

3) 에너지제한 기기 또는 관련기기, 내압차단장치로 보호되는 기기에는 가스그룹을 표시할 것

4) 비점화부품, 에너지제한 기기 또는 부품의 경우, 폭발안전성과 관련된 적용가능한 모든 전기변수(전압, 전류, 인덕턴스 또는 커패시턴스 등)를 표시할 것

나. 배터리에는 가목의 사항이외에 다음 각 세목에 따른 추가사항을 표시해야 한다.

1) 전지구조의 형식, 전지개수 및 공칭전압, 방전주기

2) 어떠한 안전조치도 적용하지 않은 경우, 배터리 용기나 배터리팩에 표 9의 규정에 따른 경고문구

3) 2차 전지만 넣도록 설계된 기기나 배터리 용기에 1차 및 2차 전지를 모두 넣을 가능성이 있는 경우, 표 9의 규정에 따른 경고문구

4) 사용설명서에는 다음의 내용을 포함할 것

가) 제조자 또는 공급자의 이름이나 등록상표

나) 제조자의 형식번호

다) 전지개수 및 배터리 공칭전압

라) 방전주기에 따른 정격용량

마) 충전방법

바) 배터리의 안전사용과 관련된 그 밖의 조건(충전 중에 덮개를 들어 올리지 말 것, 충전 종료 후에 가스방출을 고려해 덮개를 열어 두는 최소시간, 전해액 액위 점검 또는 물 보충조건 등)

다. 표시는 다음과 같이 한다.

1) 기기에 표 9의 규정에 따른 경고표시가 필요한 경우, 표 9의 규정에서 “경고” 뒤에 오는 문구는 그와 동등한 다른 문구로 바꿀 수 있으며, 여러 개의 경고문구는 하나의 동등한 경고문구로 합쳐도 됨

표시요구 조항	경고 표시
제16호라목	경고 - 통전 중에는 퓨즈를 빼거나 교체하지 마시오. (WARNING - DO NOT REMOVE OR REPLACE FUSE WHEN ENERGIZED)
제17호가목2)	경고 - 통전 중에는 분리하지 마시오.주) (WARNING - DO NOT SEPARATE WHEN ENERGIZED)
제19호마목2)아)	경고 - 위험하지 않은 장소에서만 분리하시오.주) (WARNING - SEPARATE ONLY IN A NON-HAZARDOUS AREA)
나목	경고 - 위험한 장소에서는 충전하지 마시오. (WARNING - DO NOT CHARGE IN A HAZARDOUS AREA)
나목	경고 - 1차 전지를 사용하지 마시오. (WARNING - DO NOT USE PRIMARY CELLS)
주. 제7장제1절제1관에서 규정한 경고표시와 동일

<표 9> 경고 문구

2) 명판 표시사항은 다음의 예시내용을 참조

가) -20℃부터 +60℃까지의 주위온도에서 사용하도록 설계된 내압조명장치와 조합된 비점화방폭기기로서 안전사용을 위한 특별조건이 있고, 제3자 인증을 받지 않은 기기

가나다산업(주)

형식 및 모델 : HXR 12-456

Ex nA d IIB T3

-2℃ ≤ Ta ≤ +60℃

인증번호 : 045673X

나) 분류C 가스에 사용하고, 점화온도가 135℃ 미만이고, 폭발위험장소에 적합한 자체보호 에너지제한 기기

마바사산업(주)

형식 및 모델 : XYZ123

Ex nA nL IIC T4

인증번호 : 1234567

다) 분류B 가스에 사용하고, 표면온도가 100℃ 미만인 에너지제한기기. 기기의 입력변수 포함

거너더산업(주)

1,000 CV transmitter

Ex nL IIB T5

Ui=30V, Ii=20mA, Pi=1W, Ci=30nF, Li=1mH

인증번호 : 987654

라) 에너지출력이 제한되고, 분류C 가스에 사용하고, 표면온도가 100℃ 미만이며, 스파크 발생이 없는 에너지관련 기기가 있는 스파크 발생이 없는 기기. 에너지제한기기와 케이블의 출력변수 포함

머버서전자

MB 54

Ex nA [nL] IIC T5

Uo=30V, Io=20mA, Po=1W, Co=50nF; Lo=2mH

인증번호 : 54321

31

문서화

별표 6 제21호와 제22호의 규정에 따른 문서 추가 사항 제공은 다음 각 세목과 같이 한다.

가. 부품의 보호등급 감소와 관련된 정보(제3호바목1) 참조)

나. 설치완료 했을 때에 완성되는 보호등급(제3호바목2) 참조)

다. 1㎸를 초과하는 회전전기기계에 허용되는 기동주파수, 주요 분해점검(해체청소) 권장주기와 사용 환경조건 등과 관련된 정보(제14호자목1) 참조)

라. 1㎸를 초과하는 회전전기기계의 용기가 기동 중에 폭발성 가스 분위기를 포함하지 않도록 하기 위해 필요한 특별조치와 관련된 정보(제14호자목2) 참조)

마. 조명기구에 대해 KS C IEC 60598-2(등기구-특정요건)에 적합하도록 하기위한 기준과 관련된 정보(제18호가목 참조)

바. 스파크를 발생하지 않는 저전력기기의 외부에 과도전류제한장치가 설치된 경우, 관련된 정보(제20호 참조)

사. 연결해도 되는 전압, 전류, 전력, 인덕턴스, 커패시턴스(케이블 인덕턴스와 커패시턴스 포함)의 최대값 등과 같이 에너지제한기기를 안전하게 설치․사용하는데 필요한 정보(제27호차목 참조)

아. 통기제한용기의 가스켓 교체주기와 관련된 정보(제28호라목 참조)

32

사용설명서

별표 6 제25호의 규정에 따른 사용설명서를 제공해야 한다.

33

적용기준

가. 제7장제1절제7관에서는 비점화방폭구조인 그룹 II 전기기기에 관한 요건을 규정한다.

나. 제7장제1절제7관을 적용할 때 제7관에 따른 별표 12와 제7장제1절제1관에 따른 별표 6의 연관성은 표 10과 같다.

별표 6의 관련조항		비점화방폭구조 "n"에 적용대상기준
		보호형식 nC	스파크를 발생하지 않는 기기 nA 또는 nA nL	통기제한기기 nR	에너지제한 기기 nL	에너지제한 관련기기 [nL] 또는 [Ex nL]
별표 6 제1호	방폭기기의 분류와 온도등급	예	예	예	예	예
별표 6 제2호	온도
별표 6 제2호가목	환경적 영향	예	예	예	예	예
별표 6 제2호나목	작동온도	예	예	예	예	예
별표 6 제2호다목	최고표면온도	예	예	예	예	아니오
별표 6 제2호라목	최고표면온도와 발화온도	아니오	아니오	아니오	아니오	아니오
별표 6 제3호	일반요건
별표 6 제3호가목	일반사항	예	예	예	예	예
별표 6 제3호나목	전기기기의 기계적 강도	예	예	예	예주3	아니오
별표 6 제3호다목	개방시간	아니오	아니오	예	아니오	아니오
별표 6 제3호라목	순환전류	예	예	예	예	아니오
별표 6 제3호마목	가스켓 유지	예	예	예	예	아니오
별표 6 제4호	비금속 용기와 용기부품
별표 6 제4호가목	일반사항	예	예	예	예	아니오
별표 6 제4호나목	내열성	예	예	예	예	아니오
별표 6 제4호다목	용기의 외부 비금속재료에서 발생하는 정전기	예	예	예	예	아니오
별표 6 제4호라목	나사구멍	예	예	예	예	아니오
별표 6 제5호	경금속을 포함하는 용기
별표 6 제5호가목	재료조성	예	예	예	예	아니오
별표 6 제5호나목	나사구멍	예	예	예	예	아니오
별표 6 제6호	조임나사류
별표 6 제6호가목	일반사항	예	예	예	예	아니오
별표 6 제6호나목	특수조임나사	아니오	아니오	아니오	아니오	아니오
별표 6 제6호다목	특수조임나사용 구멍	아니오	아니오	아니오	아니오	아니오
별표 6 제7호	인터록장치	아니오	아니오	아니오	아니오	아니오
별표 6 제8호	부싱	예	예	예	예	아니오
별표 6 제9호	고착용재료	아니오	아니오	아니오	아니오	아니오
별표 6 제10호	방폭부품	아니오	아니오	아니오	아니오	아니오
별표 6 제11호	접속설비와 단자함	아니오	아니오	아니오	아니오	아니오
별표 6 제12호	접지나 결합도체용 접속설비	예	예	예	예	아니오
별표 6 제13호	용기인입부	예	예	예	예	아니오
별표 6 제14호	회전전기기계	아니오	예	아니오	아니오	아니오
별표 6 제15호	개폐장치	예	예	예	아니오	아니오
별표 6 제16호	퓨즈	아니오	아니오	아니오	아니오	아니오
별표 6 제17호	플러그와 소켓	아니오	아니오	아니오	아니오	아니오
별표 6 제18호	조명기구	아니오	아니오	아니오	아니오	아니오
별표 6 제19호	휴대전등과 모자등	예	예	예	아니오	아니오
별표 6 제20호	전지와 배터리 포함하는 기기	예	예	예	예	아니오
별표 6 제21호	제출서류	예	예	예	예	예
별표 6 제22호	제출서류와 시료의 적합성	예	예	예	예	예
별표 6 제23호	제조자 책임	예	예	예	예	예
별표 6 제24호	표시	예	예	예	예	예
별표 6 제25호	사용설명서	예	예	예	예	예
별표 6의2	가스․증기방폭구조 일반사항의 성능시험
별표 6의2 제1호	시료	예	예	예	예	예
별표 6의2 제2호	성능시험의 조건	예	예	예	예	예
별표 6의2 제3호	시험용가스	예	예	예	예	예
별표 6의2 제4호	용기 및 용기부품의 시험
별표 6의2 제4호가목	시험순서	아니오	아니오	아니오	아니오	아니오
별표 6의2 제4호나목	충격시험	예	예	예	예	아니오
별표 6의2 제4호다목	낙하시험	예	예	예	예	아니오
별표 6의2 제4호라목	충격과 낙하시험에 대한 판정기준	예	예	예	예	아니오
별표 6의2 제4호마목	용기에 대한 보호등급시험	아니오	아니오	아니오	아니오	아니오
별표 6의2 제5호	온도시험
별표 6의2 제5호가목	최고표면온도측정	예	예	예	예	아니오
별표 6의2 제5호나목	열충격시험	예	예	예	예	아니오
별표 6의2 제6호	토크시험	예	예	예	예	예
별표 6의2 제7호	비금속용기나 비금속용기부품의 시험
별표 6의2 제7호가목	일반사항	예	예	예	예	아니오
별표 6의2 제7호나목	작동온도	예	예	예	예	아니오
별표 6의2 제8호	내열시험	예	예	예	예	아니오
별표 6의2 제9호	내한시험	예	예	예	예	아니오
별표 6의2 제10호	내광시험	예	예	예	예	아니오
별표 6의2 제11호	그룹 I 전기기기에 대한 내화학성	아니오	아니오	아니오	아니오	아니오
별표 6의2 제12호	접지연속성	예	예	예	예	아니오
별표6의2 제13호	비금속 용기부품의 절연저항시험	예	예	예	예	아니오
별표 6의2 제14호	정전기 대전시험	예	예	예	예	아니오
별표 6의2 제15호	정전용량 측정시험	예	예	예	예	예
별표 6의2 제15호가목	시험절차	예	예	예	예	아니오
별표 6의2 제15호나목	판정기준	예	예	예	예	아니오
별표 6의3	가스증기방폭구조일반사항의 확인시험방법	예	예	예	예	예
주1. “예”는 별표 6의 해당 규정이 적용됨을, “아니오”는 해당 기준이 적용되지 않고 이 별표에서 변경 또는 보완되었음을 의미함 2. nC 방폭구조는 몰드장치, 봉입형 차단장치, 비점화부품, 밀봉장치, 용접밀봉장치를 포함 함

<표 10> 별표 6과 별표 12의 연관성

34

인용규격

필요한 경우 IEC 60079-15(type of protection "n" electrical apparatus, 3판) 규격을 적용할 수 있다.