【별표 12의2】비점화방폭구조인 전기기기의 성능시험(제25조 관련)

번호

구  분

내  용

1

시료

성능시험은 대표성을 갖는 시료를 사용하여 실시한다.

2

시험구성 및 조건

각 시험은 시험담당자가 가장 불리하다고 보는 기기의 구성 또는 조건으로 실시한다.

3

용기에 대한 시험

방폭구조에 영향을 주는 용기에 대한 시험방법은 다음 각 목과 같이 한다.

가. 시험순서는 다음 각 세목과 같이 한다.

1) 비금속 용기와 용기부품(유리와 세라믹 제외)의 경우, 4개의 시료로 고온내열성시험, 저온내열성시험, 기계적 시험, 통기제한시험 순서로 실시한 후 제7장제1절제7관의 규정에 따른 그 밖의 시험을 실시

2) 금속 용기 및 용기부품, 유리․세라믹 용기부품의 경우, 각 시험마다 규정수량의 시료로 기계적 시험, 통기제한시험 순서로 실시한 후 제7장제1절제7관의 규정에 따른 그 밖의 시험을 실시

나. 내열성시험은 다음 각 세목과 같이 한다.

1) 고온내열성시험은 다음에 따를 것

가) 비금속재료로 만든 용기나 용기부품을 상대습도가 (90 ±5)%이고, 정격에서의 최고온도보다 (10 ±2)℃ 높은 온도조건에 4주 동안 연속하여 보관함

나) 정격에서의 최고온도가 85℃보다 높은 경우에는 가)를 적용하지 않고 (95 ±2)℃의 온도와 상대습도 (90 ±5)%인 조건에서 2주 동안 유지하고 이어서 정격에서의 최고온도보다 (10 ±2)℃ 높은 온도에서 2주 동안 유지하는 시험으로 대체

2) 저온내열성시험은 별표 6의2 제9호의 규정에 따를 것

다. 기계적 강도시험은 다음 각 세목과 같이 한다.

1) 충격시험은 별표 6의2 제4호나목의 규정에 따를 것

2) 휴대용 기기에는 1)의 충격시험과 별표 6의2 제4호다목의 규정에 따른 낙하시험을 실시

3) 1) 또는 2)에 따른 시험결과는 다음에 적합할 것

가) 용기에 중대한 손상이 없을 것. 다만, 전기기기의 외관손상, 도장부의 벗겨짐, 냉각 핀이나 그 밖의 유사부품의 파손과 작은 파인 부분 등은 무시

나) 전기기기의 안전성능에 영향을 주는 변형이 발생하지 않을 것

다) 절연공간거리와 연면거리가 규정값 미만으로 줄어들지 않을 것

라) 규정된 용기의 보호등급에 영향이 없을 것

마) 배터리 함은 폐쇄상태로 유지되고, 배터리 블록은 기기에서 분리되지 않을 것

바) 외부 팬후드․스크린의 변형은 허용되지만, 가동부와 접촉이 발생하지 않을 것

사) 통기제한용기는 이 시험에 이어서 실시해야 하는 제7호의 규정에 성능시험에 적합할 것

라. 용기의 보호등급(IP)시험은 다음 각 세목과 같이 한다.

1) 시험절차와 합격기준은 별표12의 제14호에 따라 IEC 60034-5(Rotating electrical machine-IP Code)을 적용하는 것 이외에는 KS C IEC 60529(외곽의 밀폐보호등급 구분(IP코드))의 규격에 따름

2) 기기는 설계의도대로 작동되도록 설치하되, 설계의도가 여러 종류일 경우 가장 불리한 조건으로 설치하고 이를 시험성적서에 기록

3) KS C IEC 60529를 적용하는 경우, 기기는 해당 규격의 13.4절에서 규정하고 있는 분류1로 간주

4) KS C IEC 60529에 따라서 시험하는 경우, 기기는 전원이 차단된 상태이거나 작동하지 않는 상태일 것

5) 고전압기기(교류 1,000V 또는 직류 1,200V를 초과하는 기기)의 절연내력시험은 절연공간거리의 적합여부 확인을 위한 전압 값이 해당 제품규격에 규정되어 있지 않은 경우, KS C IEC 60529의 12.3.2절에서 규정한 실효값 (2Un +1,000) ±10%V를 10초에서 12초 이내동안 가하여 실시(Un은 기기의 최고 정격전압 또는 내부전압이다)

6) 배수구와 환기구의 경우, IP3X와 IP4X의 기준에 따른 전선 또는 막대가 용기의 틈새로 들어가지 않을 것

7) KS C IEC 60529의 판정기준에 다음의 판정기준을 추가하여 적용

가) IP5X(먼지 침투)에 대한 시험결과 탤컴 파우더나 다른 먼지(도전성 먼지 포함)가 기계․전기적으로 기기의 정상작동을 방해할 수 있는 양이나 위치에 쌓이지 않으면 적합한 것으로 판정

나) IPXX(물 침투, 두 번째 숫자는 1부터 7까지 가능)에 대한 시험결과 물이 침입한 경우에는 다음에 적합할 것

(1) 기기의 정상적인 기계․전기적 작동을 방해하지 않을 것

(2) 젖은 상태에서 작동하도록 설계되지 않은 충전부분이나 권선에 물이 닿지 않을 것

(3) 물이 케이블 입구 근처에 고이거나 케이블에 침투되지 않을 것

4

배터리의 절연저항

시험

배터리의 절연저항시험방법은 다음 각 목과 같이 한다.

가. 시험조건은 다음 각 세목과 같이 한다.

1) 저항계는 측정전압이 100V 이상일 것

2) 배터리와 외부회로와의 모든 접속부(해당하는 경우)를 배터리 용기와 분리할 것

3) 전지의 전해액을 최고허용수준까지 채울 것

나. 시험결과 절연저항의 측정치가 별표12 제19호마목2)차)의 규정값 이상이면 적합한 것으로 판정한다.

5

밀봉장치와 몰드장치

밀봉장치와 몰드장치의 시험방법은 다음 각 목과 같이 한다.

가. 시료를 최고주위온도보다 10℃이상 높은 온도, (Tc +10)℃ 온도 또는 (80 ±2)℃(이 경우 전원을 차단한 상태로 시험) 중의 가장 높은 온도로 유지하는 공기 오븐에서 정격전압을 가한 상태로 7일 동안 전처리한 후, 최소 정격사용온도보다 10℃ 낮은 온도로 1일 동안 유지한다.

나. 절연내력시험방법은 다음 각 세목과 같이 한다.

1) 장치의 단자들을 서로 연결하고 정현파전압을 단자와 장치외부표면 사이에 1분 동안 공급

2) 시험에 사용하는 정현파전압의 실효값은 Vpk와 (2U +1,000)V 중에서 큰 값 이상일 것(Vpk는 장치의 최고 피크출력전압이고, U는 작동전압이다)

3) 외함이 플라스틱 재질인 경우, 금속호일로 외함의 외부표면을 감쌀 것

4) 작동전압이 42V 이하일 때는 시험전압을 500V로 할 것

5) 시험결과 절연파괴나 위험한 방전이 발생하지 않고, 시료를 육안으로 확인하여 몰드 수지의 균열이나 몰드 된 부품의 노출 등과 같은 손상이 없으면 적합한 것으로 판정

다. 빈 공간이 있는 밀봉장치에 대해서는 추가적으로 다음 각 세목에 따른 누설시험을 실시한다.

1) 밀봉장치에 대한 누설시험용 기기의 용기는 시료가 완전히 잠길 정도로 부피가 충분한 투명용기로서, 추가로 다음의 어느 하나와 같은 특성을 가져야 한다. 시험유체로는 수돗물이나 탈 이온수를 사용하며, 제조자는 시험방법을 선택할 수 있음

가) 방법1 : 시험유체를 2)가)에서 규정한 온도까지 가열시킬 수 있고, 수조내부의 온도를 오랫동안 균일하게 유지시킬 수 있는 장치 및 온도측정장치를 설치할 수 있을 것

나) 방법2 : 액체표면 위의 압력을 2분 이상 규정된 값으로 낮추어 유지시킬 수 있는 진공펌프와 연결이 가능할 것

2) 밀봉장치의 누설시험 결과는 다음의 어느 하나에 적합할 것

가) 초기 온도가 (25 ±2)℃인 시료를 갑자기 (65 ±2)℃의 물에 25㎜ 깊이로 1분 동안 담그어 유지하는 동안 시료로부터 공기방울이 빠져나오지 않을 것

나) 시료를 용기에 담긴 물(부분적으로 배출가능) 속에 75㎜ 깊이로 담근 후, 용기내부의 공기압을 16kPa로 낮추어 유지하는 동안 시료로부터 누설이 없을 것

다) 그 밖의 시험으로서, 압력차가 101.325 kPa(1기압)인 상태에서 시료로부터의 공기누설속도가 1초에 10-5㎖ 이하일 것

라. 조명기구용 몰드장치에 대한 시험방법은 다음 각 세목과 같이 한다.

1) 열주기시험은 다음의 순서에 따른 방법으로 3주기를 실시

가) 실온에서 시료의 표면온도 상승비가 1℃/h 이하로 될 때까지 정상부하 공급

나) 시료의 표면온도가 표시된 최고표면온도보다 10℃이상 높아질 때까지 주위온도를 천천히 높인 후, 시료의 표면온도 상승비가 1℃/h 이하로 될 때까지 그대로 유지

다) 시료의 전원을 끄고 실온까지 저하되도록 둠

라) 주위온도를 (-10 ±2)℃로 낮추고 시료의 표면온도가 안정되도록 유지

마) 저온의 주위온도에서 시료를 꺼낸 후, 즉시 정상부하를 걸고 시료의 표면온도가 안정될 때까지 시험

2) 1)의 시험을 거친 시료는 다음에 따른 절연내력시험에 적합할 것

가) 시료의 각 단자를 서로 연결하고 정현파전압을 단자와 시료의 외부표면 사이에 1분 동안 가하되, 그 전압의 실효값은 Vpk와 (2U +1,000)V 중에서 큰 값 이상일 것(Vpk는 시료의 최고 순시출력전압이고 U는 작동전압이다)

나) 외함이 플라스틱 재질이면 금속호일로 외함의 외부표면을 감쌀 것

라) 작동전압이 42V 이하일 때는 시험전압을 500V로 할 것

마) 시험결과 절연파괴나 방전이 발생하지 않고, 시료를 육안으로 확인했을 때 몰드부품의 노출이나 수지의 결함 등과 같은 몰드손상이 없으면 적합한 것으로 판정

마. 조명기구용 밀봉장치의 누설시험방법은 다음 각 세목과 같이 한다.

1) 시료의 전처리는 다음의 어느 하나에 따를 것

가) 시료에 열경화성 플라스틱 재질의 부어서 만든 밀봉재나 몰드용 콤파운드가 있는 경우, 시료를 온도조절함에 넣고 -10℃ 이하로 1시간 동안 유지한 후 시료의 최고외함온도 보다 10℃ 높은 온도로 1시간 동안 유지

나) 시료에 열가소성 플라스틱 또는 탄력성 재질인 가스켓이나 밀봉재가 있는 경우, 시료를 온도조절함에 넣고 최대정격 작동온도보다 10℃ 높은 온도로 7일 동안 가열

2) 1)의 시험을 거친 시료는 다음의 어느 하나의 방법에 따른 누설시험에 적합할 것

가) 초기온도가 (25 ±2)℃인 시료를 갑자기 (50 ±2)℃의 물에 25㎜ 깊이로 1분 동안 담그어 유지하는 동안 시료로부터 공기방울이 빠져나오지 않을 것

나) 시료를 용기에 담긴 물(부분적으로 배출가능) 속에 75㎜ 깊이로 담근 후, 용기내부의 공기압을 16kPa로 낮추어 유지하는 동안 시료로부터 누설이 없을 것

다) 그 밖의 시험으로서, 압력차가 101.325kPa(1기압)인 상태에서 시료로부터의 공기누설속도가 1초에 10-5㎖ 이하일 것

6

에너지제한 기기 및 회로

에너지제한 기기 및 회로의 평가와 시험방법은 다음 각 목과 같이 한다.

가. 별표 11의2 제1호의 규정에 따른 방법을 사용하여 평가 및 시험한다.

나. 시험조건은 다음 각 세목과 같이 한다.

1) 별표 11의2 제1호가목1)과 라목의 규정에 따른 결함조건과 안전계수는 무시

2) 정상상태일 때의 기기 및 회로만을 고려

3) 별표 11의2 제1호가목2)의 규정을 준용하여 적용할 때, 표 3의 규정에 불구하고 표 1의 규정을 적용

4) 별표 12 제20호의 규정에 따른 기기의 경우, 별표 12 제1호의 규정에 해당하지 않는 플러그와 소켓 또는 스위칭 접점에 한하여 평가나 시험을 실시

다. 가변부품이 있는 회로는 점화가능성이 가장 높은 스파크 발생상태가 되도록 그 부품을 조절하여 시험한다.

7

통기

제한용기

통기제한용기의 시험결과는 다음 각 목의 어느 하나와 같이 한다.

가. 통기제한특성과 관련된 일상점검용 장치가 있는 기기의 경우, 일정한 온도에서 -300Pa(물 계측기로 30㎜)인 내부압력이 -150Pa(물 계측기로 15㎜)로 낮아지는데 걸리는 시간이 80초 이상일 것

나. 통기제한특성의 일상점검용 장치가 없는 기기의 경우, 일정한 온도에서 -3kPa(물 계측기로 300㎜)인 내부압력이 -1.5kPa(물 계측기로 150㎜)로 낮아지는데 걸리는 시간이 3분 이상일 것

다. 압력에 따라 용기의 공칭체적이 변하는 기기의 경우, 용기에 공기압력이 400Pa로 유지되도록 가하고, 그 공기압력이 유지되는데 필요한 공기공급속도(ℓ/h)를 측정한다. 이 측정된 값을 용기체적(ℓ)으로 나누었을 때 0.125 이하일 것

8

나사식 램프홀더

(E10 램프홀더는 제외)

나사식 램프홀더(E10 램프홀더는 제외)에 대한 시험방법은 다음 각 목과 같이 한다.

가. E14, E27 또는 E40 램프홀더의 경우, KS C IEC 60238(에디슨 나사형 소켓)의 치수요건에 적합한 시험용 캡을 표 1의 규정에 따른 토크를 가하여 시료인 램프홀더에 완전히 잠근다.

나. E13, E26 또는 E39 램프홀더의 경우, KS C IEC 60238의 치수요건에 따라서 가목과 동등한 시험을 실시한다.

<표 1> 램프 캡을 잠그는데 필요한 토크

램프 캡	삽입토크(N·m)
E14/E13	1.0 ±0.1
E27/E26	1.5 ±0.1
E40/E39	2.25 ±0.1

다. 가목이나 나목에 따른 시험 캡을 15° 돌려서 약간 빠져나오도록 한다.

라. 최종적으로 시험 캡을 빼내는데 필요한 최소토크는 표 2에 따른 값 이상이어야 한다.

<표 2> 램프 캡을 빼는데 필요한 최소토크

램프 캡	제거토크 (N·m)
E14/E13	0.3
E27/E26	0.5
E40/E39	0.75
비고. 진동이 심한 경우에는 조명기구를 위한 특별한 부착장치를 마련해야 한다.

9

조명기구용 스타터 홀더

조명기구용 스타터 홀더에 대한 시험방법은 다음 각 목과 같이 한다.

가. 스타터홀더 시료 3개를 온도조절함에 넣고 주위온도를 (85 ±2)℃로 72시간 동안 유지시킨다.

나. 시료를 온도조절함에서 꺼내어 24시간 동안 식힌 후, KS C IEC 60400(형광 램프홀더 및 스타터홀더)에 따른 게이지의 치수에 적합한 장치로 접점압력을 측정한다.

다. 접점압력은 5N 이상이어야 한다.

10

튜브형 형광등용 전자스타터, 고압나트륨램프용 또는 금속할로겐램프용 점화기

튜브형 형광등용 전자스타터, 고압나트륨램프용 또는 금속할로겐램프용 점화기에 대한 분류 및 시험방법은 다음 각 목과 같이 한다.

가. 점화기의 특성에 따른 분류는 다음 각 세목과 같이 한다.

1) 발생하는 피크펄스전압(Vpk)이 1.5㎸, 2.8㎸ 또는 5.0㎸

2) 안정기 권선에 점화기로 인한 피크펄스전압이 가해지는지 여부

나. 전자스타터와 점화기는 KS C IEC 61347-1(램프구동장치-일반 및 안전요구사항)에 따른 내습성시험 및 절연저항시험, 내전압시험에 적합해야 한다. 이 경우 해당 시험에서의 습도 전처리는 168시간 동안 실시한다.

11

고전압 임펄스를 받는 배선

점화기에 의한 고전압 임펄스를 받는 배선에 대한 시험방법은 다음 각 목과 같이 한다.

가. 금속호일로 배선 시료의 절연체 표면을 폭 25㎜로 감싸되, 금속호일과 절연되지 않은 도체와의 거리는 25㎜ 이상으로 유지해야 한다.

나. 시료의 길이는 500㎜ 이상이어야 한다.

다. 50㎐ 또는 60㎐인 시험전압을 1분 동안 도체와 금속호일 사이에 가한다.

라. 시험전압은 2.8㎸로 표시된 점화기가 사용된 회로일 때는 3㎸(실효값)이고, 5.0㎸로 표시된 점화기일 때는 5㎸(실효값)이다.

마. 시험 도중에 섬락이나 절연파괴가 발생하지 않으면 적합한 것으로 판정한다.