【별표 13의2】몰드방폭구조인 전기기기의 성능시험(제27조 관련)

번호

구  분

내  용

1

내습시험

가. 내습 시험은 작동 중에 습한 환경에서 사용할 수 있는 몰드방폭기기의 컴파운드 시료만을 대상으로 실시한다.

나. 시료는 지름이 (50 ±1)㎜, 두께가 (3 ±0.2)㎜인 내습건조한 상태의 원형 컴파운드 3개를 사용하며, 시험절차는 다음 각 세목과 같이 한다.

1) 시료의 무게를 측정

2) (23 ±2)℃의 온도의 물속에 24시간 담가 둠

3) 시료를 물에서 꺼내어 수분을 닦아내고 다시 무게를 측정하여 무게의 증가가 1% 미만일 것

2

온도시험

가. 몰드방폭기기의 시료로 시험을 실시해서 다음 각 세목의 요구사항을 만족시키는지를 확인한다.

1) 제3호가목에 규정된 온도한계를 정상 사용 중에 초과하지 않을 것

2) 제4호나목1)에 규정된 고장 조건하에서 최고 표면온도를 초과하지 않을 것

나. 외부 부하가 없는 몰드방폭기기의 경우, 규정된 공급 조건을 고려해서 별표 6의2의 제5호가목에 따라 시험을 실시한다. 외부 부하가 있는 몰드방폭기기의 경우, 보호장치가 작동되지 않는 최대 전류로 시험을 실시한다.

다. 최종 온도는 온도상승률이 2℃/h를 넘지 않을 때 도달하는 온도로 한다.

3

내열, 내한 시험

가. 내열시험은 별표 6의2 제8호에 따라 각 세목 중 하나의 온도로 실시하며 2)에 의한 온도 조건을 사용할 경우, 열주기시험(제4호) 은 실시할 필요가 없다.

1) 시험시료의 최고표면온도 + 최소 20℃

2) 컴파운드 내에 있는 부품의 최고표면온도 + 최소 20℃

나. 내한시험은 별표 6의 제9호의 규정에 따른다.

4

열주기시험

가. 열주기시험은 다음 각 세목과 같이하며, 세부절차는 별표 13의4와 같이 한다.

1) 시료에서 가장 높은 온도가 발생할 수 있는 지점에 온도 센서를 한 개 이상 설치한다. 권선을 포함하는 시료는 권선의 전기 저항 변화로 온도를 측정할 수 있음

2) 시료를 전원이 차단된 상태로 (21 ±2)℃의 온도에 방치

3) 시료를 Ta max＋(10 ±2)℃ (Ta max : 최고 사용 주위온도)에서 시료의 내부와 외부 온도 차이가 2℃ 미만이 될 때까지 1시간이상 안정화 시킴

가장 불리한 전압조건으로 제1호 마목에 규정한 전원 명  세에 따라 에너지를 인가한다. 복원불가방식의 온도보호장치를 사용할 경우 최고차단온도의 2℃ 이내의 온도가 생성되도록 전압을 인가

4) 시료의 내부 온도 변화가 2℃/h 이하가 될 때까지 관찰

5) 내부온도는 컴파운드의 규정된 연속사용온도를 초과하지 않을 것

6) 전원을 차단하고 (Ta max＋10)℃의 환경에서 시료를 꺼낸 다음에 (21 ±2)℃ 까지 냉각시킨 후 시료의 내부와 외부 온도 차이가 2℃ 미만이 될 때까지 시료를 Ta min - (5 ±2)℃ 온도에서 30분 이상 안정화시킴 (Ta min : 최저 주위온도)

7) 가장 불리한 전압조건으로 시료에 전압을 인가

8) 시료의 내부 온도 변화가 2℃/h 미만으로 될 때까지 관찰

9) 시료에 공급하던 에너지를 차단하고 Ta min - (5 ±2)℃ 까지 냉각시키되, 소요시간은 30분 이상으로 하되, 2℃ 온도 차이를 나타내는데 많은 시간이 걸리는 경우에는 제외

10) 전기를 다시 공급하여 인가와 차단 주기를 반복한다. 이때 시료를 (Ta min － 5)℃ 환경에서 꺼내어 실온에 두고 재가열하기 전에 모두 3번의 전압인가와 차단을 반복 실시할 것

나. 판정 기준은 다음과 같이 한다.

1) 시료에 대한 각각의 시험 후에 육안 검사를 실시하여, 컴파운드에 균열·몰드부 노출·접착 손상·과도한 수축·탈색·팽창·분해·열화 등과 같이 보호 구조를 훼손시킬 수 있는 손상 흔적이 없을 것

2) 에폭시 수지의 산화와 같은 컴파운드 표면의 탈색은 허용함

5

절연내력시험

가. 절연내력시험은 다음 세목과 같이 한다.

1) 전기적으로 분리된 회로 상호간

2) 각 회로와 모든 접지된 부분사이

3) 각 회로와 컴파운드 표면 또는 플라스틱 용기 표면 사이, 필요한 경우 컴파운드 표면을 도전성 박판으로 둘러씌우고 시험을 실시할 수 있음

나. 가목1)에서 사용하는 전압(U)은 시험하는 두 회로의 정격 전압의 합, 2)와 3)에서 전압(U)은 시험 회로의 격 전압을 적용한다.

다. 공급전압 피크값의 합이 90V 이하인 기기의 경우 시험전압은 실효 500V 으로 해야 한다

라. 공급전압의 피크값이 90V를 넘는다면, 이때의 시험전압은 2U + 1,000V(최소값 : 교류 1,500V)로 해야 한다. 여기에서 U는 대상 회로의 실효전압의 합이다. 이때 주파수는 48 ~ 62㎐ 로 한다. 교류 시험전압이 몰드 내의 전자부품을 손상시킬 우려가 있는 경우, 시험전압은 직류 2U + 1,400V 로 하되, 이때 최소전압은 직류 2,100V 이상이어야 한다.

마. 전압을 10초 이상 시험전압까지 서서히 상승시킨다.

바. 시험전압을 60초 이상 유지시킨다..

사. 시험 중에 고장이나 아크가 발생하지 않는다면 시험에 통과한 것으로 본다.

6

케이블 인장시험

가. 시험은 응력을 가하지 않은 케이블 시료를 사용해서 (21 ±2)℃ 온도에서 실시한다.

나. 케이블 인입부의 최고 온도에서 제3호 가목의 조건에 따라 안정화 시킨 후 시험을 실시한다.

다. 인장력(N)은 케이블 지름(㎜)의 20배 또는 몰드 방폭 기기 무게의 5배 중에서 더 낮은 값을 선택하여 가장 취약한 방향으로 1시간 이상 인가해야 한다.(최소 인장력 1N)영구 접속된 케이블의 경우, 해당값의 100분의 25을 적용한다.

라. 시험 후에 육안 검사를 실시하여, 컴파운드나 케이블에 균열·몰드부 노출·접착 손상 등과 같은 손상 흔적이 없어야 한다.

7

압력시험

가. 각각의 자유공간이 1 ~ 10㎤ 인 ma 구조와 각 자유공간이 10 ~ 100㎤ 인 mb 구조에, 압력 연결부를 설치한다. 시험이 필요한 크기의 자유공간이 여러 개 있는 경우, 동시에 압력을 가한다.

나. 압력시험은 내열시험을 실시한 시료로 사용한다.

다. 표 1에 따른 압력을 최소 10초 동안 가한다..

최소 주위온도(℃)	시험 압력(kPa)
≥ -20 (비고 참조)	1,000
≥ -30	1,370
≥ -40	1,450
≥ -50	1,530
≥ -60	1,620
비고 제7장제1절제1관에서 규정한 표준 주위온도 범위로 설계된 기기에 적용

<표 1> 시험 압력

라. 시험 후 시료에 대한 육안 검사를 실시하여, 컴파운드에 균열·몰드부 노출·접착부 손상 등과 같은 손상 흔적이 없어야 한다.