【별표 15의3】방진방폭구조인 전기기기의 구조요건(제34조 관련)

번호

구  분

내  용

1

구 조

별표 15의 제1호의 요구사항을 적용한다. 다만 20종 장소에 사용되는 기기로서 용기가 이 기준의 요구사항에 적합하고 분진침투를 막기 위한 모든 가스킷이 가동부위(회전축, 조작축 등)에 의해 응력을 받지 않는다면, 그 용기는 적합한 것으로 간주되며, 고장분석은 전기회로에만 적용한다.

2

A형 및 B형 방폭기기

A형과 B형 두 형식 모두 일반적으로 사용되며, 각 형식의 필요조건은 각 기기의 사용요건과 두 형식의 선정 및 설치 조건을 혼용하지 않고 준수되어야 한다. 두 형식은 다른 보호방식을 채택하며 그 주요 차이점은 표 1과 같다.

A 형 방폭기기	B 형 방폭기기
최고표면온도는 5㎜의 분진층과 특정분진층의 표면온도와 점화온도사이에 75℃의 차이가 필요하다는 설치조건하에서 결정된다.	최고표면온도는 12.5㎜의 분진층과 특정분진층의 표면온도와 점화온도사이에 25℃의 차이가 필요하다는 설치조건하에서 결정된다.
분진침입의 결정방법은 IEC 60529 의 IP 코드를 따른다.	분진침입의 결정방법은 열주기시험을 따른다.

<표 1> A형 및 B형 방폭기기의 비교

3

A형 방폭기기의 추가요구 사항

가. 20종 및 21종 장소와 도전성 분진이 있는 22종장소에서는 특수방진용기 IP6X를 사용해야 한다.

나. 비도전성 분진이 있는 22종장소에서는 보통방진용기 IP5X를 사용해야 한다.

4

20종 또는 21종 장소용 B형 방폭기기의 추가요구사항

가. 접합면은 다음 각 세목과 같이 한다.

1) 평면접합은 표 2에 적합할 것(그림 1 참조)

평면접합의 최소접합길이(㎜), W	5	22
접합면 사이의 최대허용틈새(㎜), G	0.05	0.22
비고. 접합면의 길이가 5～22㎜인 경우, 5㎜를 초과하는 접합길이가 각 1㎜씩 증가함에 따라 최대허용틈새는 0.01㎜씩 증가할 것

<표 2> 평면접합

[그림 1] 평면접합

2) 축방향 접합길이 L과 지름방향 접합길이 W이 각 각 1.2㎜ 이상이어야 하고, 마개접합(그림 2 참조)의 틈새는 표 2의 평면접합시의 틈새기준을 지름방향의 틈새로 적용할 수 있다. 마개접합의 지름방향 접합길이 W는 표 2의 평면접합에서 규정한 최대허용틈새 G 이하일 것

[그림 2] 마개접합

3) 가스킷접합(그림 3 참조)에 대한 요구사항은 표 3와 같다. 개구부 최대크기가 305～915㎜ 인 경우, 305㎜를 초과하는 최대개구부 치수가 각 1㎜씩 증가함에 따라 가스킷 접합의 유효접합길이가 0.003㎜씩 증가할 것

[그림 3] 가스킷 접합

개구부의 최대 크기(㎜), O	305	915	＞915
가스킷접합(㎜)의 최소유효접합길이, W	3	4.8	9.5

<표 3> 가스킷 접합

나. 구동축, 조작봉 또는 스핀들은 다음 각 세목과 같이 한다.

1) 20종 및 21종 장소에서 사용하는 기기의 경우에는 방진성능이 회전접촉밀폐부에만 의존해서는 안되며, O-ring 또는 라비린스 구조 등의 추가적인 밀폐조치를 할 것

2) 회전접촉밀폐부가 사용된다면, 설비는 표 4와 표 5의 설계기준과 회전접촉밀폐부가 없는 상태에서 별표 15의4의 제2호의 방진시험을 만족시킬 것

3) 분당회전속도가 100회 이상의 회전속도를 갖는 구동축(그림 4 참조)은 표 4의 접합길이 요구조건에 적합하여야 한다. 구동축의 접합길이가 12.5～38.5㎜ 인 경우, 12.5㎜를 초과하는 구동축의 접합길이가 각 1㎜씩 증가할 때마다 최대지름틈새는 0.012㎜씩 증가할 것

[그림 4] 분당 100회 이상의 회전속도를 갖는 구동축

구동축 통로의 최소접합길이(㎜), L	12.5	38.5
최대 허용 지름틈새(㎜), D2-D1	0.26	0.57

<표 4> 분당 100회 이상의 회전속도를 갖는 구동축

4) 분당 100회 미만의 회전운동을 하거나 축방향 운동을 하는 조작봉, 스핀들 또는 축은 완전나사산이 3산 이상인 나사접합으로 하거나 표 5에 주어진 용기의 내부에서 외부까지의 최소접합길이를 가져야 한다. 조작봉․스핀들․회전축의 접합길이가 12.5～25.5㎜ 인 경우, 12.5㎜를 초과하는 조작봉․스핀들․회전축의 접합길이가 각 1㎜ 씩 증가할 때마다 최대지름틈새는 0.006㎜씩 증가할 것

<표 5> 분당 100회 미만의 회전속도를 갖는 구동축

조작봉, 스핀들 또는 회전축의 최소접합길이(㎜), L	12.5	25.5
최소 허용 지름틈새(㎜), D2-D1	0.13	0.21

다. 용기벽을 통과하는 볼트의 틈새는 나사가공이 안된 볼트생크부(bolt shank)(N)와 용기구멍 사이의 최대지름틈새(DS-DH)가 0.26㎜ 이하이어야 하고 그 유효물림길이(L)는 12.5㎜ 이상일 것(그림 5 참조)

[그림 5] 볼트의 틈새

5

표 시

표시는 별표 15의 제24호의 추가 요구사항은 다음 각 목과 같이 한다.

가. 별표 15의 제24호나목4) : 방폭구조의 기호는 “tD" 로 할 것(용기에 의한 보호)

나. 별표 15의 제24호나목5) : 기기를 사용하는 위험장소 구분에 A, B 등의 표시를 덧붙임

다. 별표 15의 제24호나목6) : B형에는 IP 등급을 표시할 필요가 없음

6

적용기준

가. 이 기준은 화재 또는 폭발위험이 높은 장소에서 사용되는 분진방폭전기 기계․기구가 용기 또는 온도제한에 의하여 보호되는 경우의 설계, 구조 및 시험요구사항에 대하여 적용한다.

나. 이 방폭구조는 분진과 접촉하는 용기와 그 외 표면의 최고표면온도를 제한함과 동시에 특수방진구조 또는 보통방진구조 용기를 사용하여 용기내로의 분진침투 제한에 의한 보호개념을 근거로 한다.

7

인용규격

이 기준을 적용함에 있어 필요할 경우 KS C IEC 61241-1(Electri cal apparatus for use in the presence of combustible gas)에서 인용한 관련규격을 적용할 수 있다.