【별표 15의4】방진방폭구조인 전기기기의 성능시험(제34조 관련)

번호	구 분	내 용
1	일반사항	[별표 15의2] 분진방폭구조 일반사항의 성능시험방법의 요구사항 외에 다음 제2호과 제3호의 규정에 따른다.
2	방진시험	가. 폭발위험도등급과 분진의 도전율과 같은 환경적요인과 관련하여, 방진성능을 2등급, 즉 ‘특수방진’ 과 ‘보통방진’ 방폭구조로 나눈다. 나. 회전기계를 포함하는 A형 특수방진기기의 용기는 KS C IEC 60529에서 규정하는 IP6X의 요구조건을 충족해야 한다. 다. 회전기계를 포함하는 A형 보통방진기기의 모든 용기는 KS C IEC 60529에서 규정하는 IP5X의 요구조건을 충족해야 한다. 라. B형 특수 방진기기의 열주기시험은 다음 각 세목과 같이 한다. 1) 기기는 시험하는 동안 시료주위의 분진-공기 혼합물의 자유로운 순환이 가능하도록 충분한 크기의 시험챔버에 설치할 것 2) 분진과 공기의 혼합물은 보조 장비에 의하여 순환되어 전 시험기간동안 시험챔버 내에 지속적으로 공급될 것 3) 분진입자의 크기는 미국재료시험협회(ASTM) No.100 Mesh(약 1.5㎜ 망 간격)를 통과할 수 있고, ASTM No.200 Mesh(약 0.075㎜ 망 간격)를 약 22% 통과할 수 있는 것일 것 4) 1)～3)에서 언급한 시험을 실시하기 위해 기기는 최고온도에 도달할 때까지 정격부하로 운전되어야 하고 실온까지 냉각될 때까지 전원공급을 차단할 것 5) 가열과 냉각되는 주기는 최소 6회 이상, 최소 30시간 이상 지속할 것 6) 5)에 따른 가열․냉각 주기횟수가 완료되면, 분진-공기 혼합물 공급장치를 정지시킨 후 용기내로 분진이 추가로 유입되지 않도록 유의하며 부드러운 솔질이나 닦아내기, 흔들어 터는 방식 등으로 용기의 외부표면에 축적된 분진을 제거해야 한다. 이때, 분진을 공기분사 또는 진공청소기 등의 방법으로 제거하여서는 안된다. 분진 제거후, 용기를 개방하여 분진침투의 여부를 확인할 것 7) 육안으로 확인가능한 분진 침적(沈積)이 용기내에 있어서는 안 된다. 다만, 접합면상의 분진은 분진침투로 간주하지 않음 마. B형 보통방진기기의 열주기 시험은 다음 각 세목을 따른다. 1) 열주기시험은 가열 및 냉각주기횟수 외에는 라목에서 규정한 절차를 따라 진행하고 최소 10시간이상으로 2회이상 실시할 것 2) 육안으로 확인 가능한 분진 침적(沈積)이 용기내에 있어서는 안 된다. 접합면상의 분진은 분진침투로 간주하지 않음
3	온도시험	가. A형 기기의 온도시험은 별표 15의2의 제5호에 따라 실시한다. 나. B형 기기의 온도시험은 기기를 덮을 수 있는 최대의 분진량에 대한 추가요구사항을 고려하여 별표 15의2의 제5호의 규정에 따라 실시해야 한다. 대체 평가방법으로, 유사한 조건을 모의하기위해 12.5㎜ 두께의 분진반죽을 기기에 도포할 수 있다. 다. 분진반죽은 중량비율 기준으로 밀가루 등의 분진 45%와 물 55%로 만들고, 온도시험은 반죽이 마른 후에 실시한다.