[별표 2]

감시시험의 횟수 및 시기(제12조 관련)

구 분		압력용기 내벽면에서 예상 천이온도변화량, ΔRTNDT(℃)
		ΔRTNDT ≤ 56	56 〈 ΔRTNDT ≤ 111	ΔRTNDT 〉 111
인출하는 감시 용기의 수		3개 이상	4개 이상	5개 이상
인 출 시 기	제1회	6①	3①	1.5①
	제2회	15②	6③	3④
	제3회	32⑤	15②	6③
	제4회	-	32⑤	15②
	제5회	-	-	32⑤

* 이 표는 압력용기의 수명을 32 유효 전출력 가동연수로 가정하고 시험시기를 유효전출력 가동연수로 표시한 것이며, 시험시기는 가까운 핵연료 교체시기로 조정하여 실시할 수 있다.

① 표의 연수 또는 시험편의 조사량이 5×1018n/㎠ 이상이 되는 시기나 시험편의 최고 ΔRTNDT가 28℃가 되는 시기 중에서 빠른 시기

② 표의 연수 또는 시험편의 조사량이 압력용기의 내벽면이 수명말기에 받게 될 조사량과 같은 시기 중에서 빠른 시기

③ 표의 연수 또는 시험편의 조사량이 압력용기 내벽면으로부터 1/4T(두께)부분이 수명말기에 받게 될 조사량과 같은 시기 중에서 빠른 시기

④ 표의 연수 또는 시험편의 조사량이 제1회의 시험편이 받은 조사량과 제3회의 시험편이 받게 될 조사량의 중간이 되는 시기 중에서 빠른 시기

⑤ 시험편의 조사량이 설계수명말기 압력용기 내벽면 최대조사량의 1.5배에 가까운 핵연료 교체 시기. 다만, 이전까지의 시험결과에 따라서 이 시험은 유보할 수 있다.