[별표 2]

대체자동측정자료 생성방법(제9조제5항 관련)

자료 구분	대체 자료		비고
1. 측정기기 개선기간 중 측정자료	- 최근 3개월 간 정상 측정된 시간자료의 평균 농도 ※ 단, 측정기기 개선기간 중 방류수수질기준이 변경되는 경우 시·도지사등과 협의하여 대체한다.		정상측정된 시간자료가 없는 경우 시·도지사등과 협의하여 대체한다
2. 정도검사 또는 교정기간 중의 측정자료	- 정상 측정된 최근 1주일 간 시간자료의 평균농도
3. 정도검사 및 교정 부적합 또는 미실시 측정기기의 측정자료	- 정상 측정된 최근 1주일 간 시간자료의 평균농도
4. 정도확인시험 결과 부적합한 경우의 측정자료	- 정상 측정된 최근 1주일 간 시간자료의 평균농도
5. 장비 점검기간 중의 측정자료	- 정상 측정된 최근 시간자료 3개의 평균농도
6. 상태정보(“교정중”, “점검중”, “동작불량”, “가동중지”, “통신불량”)표시 기간 중 측정자료	- 정상 측정된 최근 시간자료 3개의 평균농도
7. 상태정보(“유량없음”) 표시 기간 중 측정자료	무방류인 경우	- 무효처리
	실제방류가 있는 경우	- 정상 측정된 최근 시간자료 3개의 평균 유량
8. 비정상자동측정자료	- 정상 측정된 최근 시간자료 3개의 평균농도
9. 배출시설 및 방지시설의 개선명령기간 중이거나 개선계획서에 명시된 개선기간 중 1호 내지 8호에 해당되는 비정상 측정자료	- 개선명령 기간 또는 개선기간 중 정상 측정된 최근 3개월간의 시간자료의 평균농도 ※ 단, 정상 측정자료가 없는 경우 개선명령에 명시된 농도 또는 개선계획서 제출시에 시·도지사등이 검사한 배출농도