[별표2]

일반용전기설비 사용전점검(정기점검) 기준

점검항목	세 부 점 검 내 용	점검결과	비 고 (부적합내용, 특기사항기재)
절연저항 측 정	주회로 및 분기회로 배선과 대지간의 절연저항 측정치가 다음과 같을 것 ㅇ대지전압 150V 이하 : 0.1㏁ 이상 ㅇ대지전압 150V 초과 300V 이하 : 0.2㏁ 이상 ㅇ사용전압 300V 초과 400V 미만(비접지계통) : 0.3㏁ 이상 ㅇ사용전압 400V 이상 : 0.4㏁ 이상
인입구배선 점 검	다음 사항을 육안으로 점검할 것 ㅇ규격전선 사용여부 ㅇ전선접속상태 ㅇ전선피복 손상여부 ㅇ배선공사방법의 적합여부 ㅇ기타 기술기준에 적합여부
옥내배선 (옥외․옥측 배선을 포함) 점 검	다음사항을 육안으로 점검할 것 ㅇ규격전선 사용여부 ㅇ전선피복 손상여부 ㅇ배선공사방법의 적합여부 ㅇ기타 기술기준에 적합여부
누전차단기 점 검	ㅇ설치여부 ㅇ작동여부 ㅇ열화 및 손상여부
개 폐 기 (차단기) 점 검	ㅇ개폐기 설치여부 ㅇ개폐기설치위치 적합여부 ㅇ개폐기열화 및 손상여부 ㅇ정격퓨즈 사용여부 ㅇ개폐기 결선상태 ㅇ다선식전로의 각극 개폐장치여부 ㅇ기타 기술기준에 적합여부
접지저항 측 정	전기기계기구의 금속제 외함 및 금속제 배․분전함과 대지간의 접지저항이 아래와 같을 것 ㅇ제3종접지 : 100Ω 이하 ㅇ특별제3종접지 : 10Ω 이하
기 타 점검사항	기타 기술기준에 부적합 사항