[별표2] 최대높이 및 최대면적 확인시험(제24조 관련)

1. 소화약제방출구의 최대설치높이와 최대방호면적은 다음의 소화시험에 의하여 결정된다

1) 제조업체의 신청값인 시험실 높이(H) 및 방호면적(a×b)은  다음과 같이 계산되어 진다.

[eqn: a` TIMES `b`=` {V} over {H}]   ,   [eqn: H= {V} over {a TIMES b}]

V : 소화시험실 체적

H : 높이

a×b : 방호면적

2) 소화시험실체적은 소화약제 소화농도 또는 소화밀도를 적용하여 실험하고, 최대설치높이 및 최소방호면적은 각각 적용하여 결정한다.

소화시험실체적(V) = [eqn: {M} over {0.769 TIMES D}]

V : 소화시험실의 체적(㎥) (제조업체 제시)

M : 소화약제의 질량(g)

D : B급의 설계농도를 단위체적당 질량으로 환산한 값(g/㎥)

2. 다음 그림의 원형(캔) 소화모형을 시험실의 구석에서 50 ㎜이내, 천장 및 바닥에서 300 ㎜이내의 위치에 그림과 같이 총 10개를 설치한다. 다만 상부와 하부에 설치가 불가능한 경우에는 5개를 설치한다.

		↑ 50이상 ↓
n-헵탄		↑ 50이상 ↓
물		↑ * ↓
← 80 ± 5 →

내경: 80 ± 5

두께:  5~6

(단위 : ㎜)

재질 : 연강 또는 스테인레스

[원형(캔)소화모형]

[그림1. 중앙설치방식의 소화시험실 배치 예1]

[그림2. 측면설치방식의 소화시험실 배치 예2]

1 : test can

2 : 노즐

3 : 차폐장치(소화시험실의 높이로 천장에서 바닥까지 설치하며 방출구 방향에 수직이어야 하고 소화시험실 짧은 벽면의 20 %이어야 한다.)

4 : 개폐형 개구부

a, b : 소화시험실 길이

c : 노즐적용거리

3. 소화시험은 소화모형의 n-헵탄에 점화하여 30초 동안 예비연소를 한 후 개구부를 닫고 즉시 수동으로 방출시키며 방출이 끝난 후 30초 이내에 소화되어야 한다.