[별표 2] 플러쉬아웃(Flush-out) 시행기준

1. 플러쉬아웃(Flush-out)은 대형 팬 또는 기계환기설비 등을 이용하여 신선한 외부공기를 실내로 충분히 유입시켜 실내 오염물질을 외부로 신속하게 배출시키는 것을 의미한다.

2. 플러쉬 아웃(Flush-out)은 다음 각 목에 따라 실시하여야 한다.

가. 시행시기

모든 실내 내장마감재 및 붙박이 가구 등을 설치한 이후부터 입주자가 입주하기 전까지의 기간

나. 외기유입량

세대별로 실내 바닥면적 1제곱미터당 400세제곱미터 이상의 신선한 외부공기를 지속적으로 공급할 것

※ 적용방법

1) 외기공급은 대형팬 또는 별표 3에 따른 환기설비를 이용하되, 별표 3에 따른 환기설비를 이용하는 경우에는 오염물질에 대한 효과적인 제거방안을 별도 제시

2) 각 세대의 유형별로 필요한 외기공급량, 공급시간, 시행방법 등을 시방서에 명시

3) 강우(강설)시에는 플러쉬 아웃을 실시하지 않는 것을 원칙으로 하고, 실내온도는 섭씨 16도 이상,  실내 상대습도는 60퍼센트 이하로 유지하여 실시하는 것을 권장