[별표 2]

KEPIC 2000년판 및 추록, 2005년판 및 2006년 상, 하 추록 적용에 대한 제한사항(제7조제2항 관련)

분 야	제 한 사 항
공통	(1) KEPIC을 적용함에 있어 원자력안전법령의 품질보증요건과 상충되는 사항은 적용을 배제한다. (2) KEPIC을 원자로시설에 적용함에 있어 해당 원자로시설 현행인허가기준(예, 원자로시설 등의 기술기준에 관한 규칙, 참조기준에 대한 제한사항을 규정하고 있는 US NRC Reg. Guide 등)과 상충되는 사항은 적용을 배제한다.
MN 원자력 기계	(1) 용접다리 치수(Weld leg dimensions) MNB-3683.4(3)(가)와, 그림 MNC-3673.2-1 또는 그림 MND-3673.2-1에서 용접다리 치수가 배관의 공칭벽두께의 1.09배 미만이 되는 것을 허용하는 원주방향 필릿용접 및 소켓용접이음에 대한 주석 <7>은 사용할 수 없다. (2) 내진설계 MNB-3200, MNB-3600, MNC-3600, MND-3600은 사용할 수 없고 KEPIC 1995년판의 MNB-3200, MNB-3600, MNC-3600, MND-3600을 사용하여야 한다. (3) 검사의 독립(Independence of Inspection) MNA 4200.10(1)은 적용될 수 없다.
MI 원전 가동중 검사	(1) <삭제> (2) <삭제> (3) MIA 4410에서 ‘공인검사원’이 승인할 경우 다른 용접재료 관리절차서를 사용할 수 있다는 조항은 ‘규제기관’이 승인할 경우로 변경한다. (4) MIA 5110 (3)에 규정된 ‘격납건물 관통배관에 대한 계통압력시험 면제’ 조항은 삭제한다. (4의2) KEPIC 2006년 상, 하 추록을 사용하여 압력유지경계의 용접 및 경납땜에 의한 보수 및 교체후 계통누설시험을 수행할 때는 KEPIC 2005년판 MI 4540 (1) (나) 비파괴검사 규정을 적용하여야 한다. (5) 증기발생기 세관에 대한 가동중검사는 발전소 운영기술지침서 등의 관련요건에 따라야 한다. (6) 콘크리트 격납구조의 검사 KEPIC 2001년/2002년/2003년 추록 MIL을 적용 하는 경우 다음사항에서 (가)(나)를 추가로 적용 하여야 하고, 2004년 추록/2005년판/2006년상,하 추록 MIL을 적용하는 경우 (가)(나)(다)를 추가로 적용하여야 한다. (가) CC 등급 부품의 경우, 접근가능 지역에 대한 조사결과 접근불가 지역의 열화가 예상될 때에는 접근불가 지역의 적합성을 평가한 후 그 내용을 MIA-6000에 따른 ISI 요약보고서에 수록하여야 하며 여기에는 다음 사항들을 포함시켜야 한다. 1) 예상 열화 범위, 열화 형태 및 열화유발 조건 2) 열화부위 평가결과 3) 시정조치 필요사항 (나) 격납구조의 콘크리트 표면과 텐돈 정착장치, 와이어, 또는 스트랜드를 검사하는 자는 MIA 2300에 있는 자격인정 규정을 만족하여야 한다. MIL 2310(4)에서 발전사업자가 정하도록 한 자격인정 규정은 적용할 수 없다. (다) 격납구조 포스트텐셔닝 계통의 수리 및 교체행위 이후에는 부식방지재료가 MIA-1400의 품질보증계획 요건에 따라 복원되어야 한다.

분 야	제 한 사 항
MI 원전 가동중 검사	(7) 금속 격납구조 및 콘크리트 격납구조 라이너의 검사 KEPIC 2001년 추록～2006년하 추록 MIE를 적용하는 경우 다음사항을 추가로 적용하여야 한다. (가) MC 등급 부품의 경우, 접근가능 지역을 조사한 결과, 접근불가 지역도 열화되었을 것으로 예상될 때에는 접근불가 지역의 적합성을 평가한 후 그 내용을 MIA-6000에 따른 ISI 요약보고서에 수록하여야 하며 여기에는 다음 사항들을 포함시켜야 한다. 1) 예상 열화 범위, 열화 형태 및 열화유발 조건 2) 열화부위 평가결과 3) 시정조치 필요사항 (나) MIE-2430(추가 비파괴검사)은 다음의 요건으로 대체될 수 있다. 검사결과 표 MIE-3410-1의 합격기준을 초과하는 결함이나 열화부위가 확인된 경우 추가적인 검사의 필요 여부를 평가한 후 그 내용을 MIA-6000에 따른 ISI 요약보고서에 수록하여야 하며 여기에는 다음 사항들을 포함시켜야 한다. 1) 결함 또는 열화부위 및 열화정도, 열화유발 조건 2) 결함 또는 열화부위의 적합성 및 유사부위의 유사열화현상 발생여부를 확인하기 위한 추가조사의 필요성 3) 시정조치 필요사항 4) 유사열화현상 확인을 위한 추가검사 종류 및 갯수 (다) 일반 육안검사는 매 단주기마다 100% 검사가 수행되어야 한다. MIE에 의거 요구되는 육안검사를 원격으로 수행하는 때는 표 MIA- 2210-1에 규정된 최대 직접검사거리를 연장할 수 있다. 육안검사가 수행될 상태 또는 지시(indications)가 선정된 거리와 조도에서 검출될 수 있다면 표 MIA-2210-1에 규정된 최소 조도요건을 감소시킬 수 있다. (라) VT-1 및 VT-3 검사는 MIA-2200에 따라서 수행되어야 한다. VT-1 및 VT-3 검사방법에 따라서 검사를 수행하는 자는 MIA-2300에 따라서 자격 인정이 되어야 한다. VT-1 및 VT-3 검사를 수행하는 자에 관하여 MIE- 2330(1)에 있는 발전사업자가 정하도록 한 자격인정 규정은 적용할 수 없다. (마) 표 MIE-2500-1의 항목 E1.12 및 E1.30에 있는 검사는 VT-3 검사방법을 사용하여야 하며, 표 MIE-2500-1의 항목 E4.11에 있는 검사는 VT-1 검사방법을 사용하여야 한다. 표 MIE-2500-1의 항목 E1.11에 있는 압력유지 볼트연결부에 대한 검사는 VT-3 검사방법을 사용하여 매 단주기마다 수행되어야 한다. MIE-2310(1)에 있는 발전사업자가 정한 격납용기 표면의 육안검사 규정은 VT-1 및 VT-3 검사에 적용할 수 없다. (바) 표 MIE-2500-1의 항목 E1.11에 따라 계획된 검사를 수행하는 동안에 해체 되는 격납구조 볼트연결부는 VT-3 검사방법을 사용하여 수행되어야 한다. VT-3 검사를 수행하는 동안에 확인된 결함 또는 열화는 VT-1 검사방법에 따라 검사되어야 한다. 격납구조 볼트연결부 결함 또는 열화를 평가하기 위하여 재료시방서 또는 MIB-3517.1에 있는 기준이 사용되어야 한다. 계획검사 이외의 이유로 해체하게 된 격납구조 볼트연결부에 대하여 VT-3 검사를 수행한 경우는 이 검사결과로 항목 E1.11에 따른 계획검사를 대신할 수 있다.

분 야	제 한 사 항
MI 원전 가동중 검사	(사) CC등급 압력유지 기기의 금속라이너에는 MC등급 압력유지 기기에 관한 MIE-3511.3에서 규정된 초음파검사 합격표준이 적용되어야 한다. (아) 다음 항목을 추가로 검사하여야 한다. 1) 플루드 헤드(flued head) 및 벨로즈 밀봉 관통부의 원주방향 용접부를 표 MIE 2500-1의 항목 E1.10에 추가로 포함하여 검사하여야 한다. 2) 밀봉체, 개스킷, 이종금속용접부, 볼트연결부를 각각 KEPIC 2000년판의 표 MIE 2500-1의 항목 E5.10, E5.20, E7.10, E8.20에 따라 검사하여야 한다. (8) <삭제> (9) 수중용접 MIA-4660 수중용접에 관한 규정은 중성자가 조사되는 재료(irradiated material)에는 적용할 수 없다. (10) <삭제> (11) MIZ, 부록-VIII의 검사자 자격인정 부록-VIII에 따라서 초음파검사를 수행하는 모든 자격인정된 검사자는 균열이 있는 시험편을 사용하여 연간 8시간의 실기훈련을 받아야 하며, 그 훈련시기는 발전소의 초음파검사를 수행하기 전 6월 이내로 한다. 다만, 초음파검사를 계속 수행할 경우에 훈련시기는 적용하지 아니한다. (12) MIZ, 부록-VIII의 시험편 요건 KEPIC 2004년 추록 이후 발행분을 적용하는 때는 KEPIC 2004년 추록의 MIZ, 부록-VIII의 규정을 적용하여야 한다. (가) 부록-VIII의 보완요건 2, 3 및 10의 적용시, 검사적용범위에 대한 다음 요건이 적용되어야 한다. 1) 배관은 축방향으로 양쪽에서 검사하여야 하며, 원주방향 검사가 요구될 때, 접근이 가능하다면, 두 방향으로 검사하여야 한다. 이종금속(dissimilar metal) 용접부는 축방향과 원주방향으로 검사되어야 한다. 2) 양쪽 면에서 검사가 불가능한 페라이트 용접부의 경우, 한쪽 면에서 검사범위 전체를 검사해도 된다. 양쪽 면에서 검사가 불가능한 오스테나이트 용접부 또는 이종금속 용접부의 경우, 반대쪽 면의 결점을 이용하여 한쪽 면에서 부록-VIII에 제시된 기량검증을 성공적으로 수행하였을 경우에 한해서, 한쪽 면에서 검사범위 전체를 검사해도 된다. 이종금속 용접부 기량검증은 용접부의 오스테나이트 측으로부터 검증되어야 하며 검사는 용접부의 어느 쪽에서 수행해도 무방하다.

분 야	제 한 사 항
MI 원전 가동중 검사	(나) 부록-VIII의 보완요건 4의 요건에 추가하여, 다음 요건들이 적용되어야 한다. 1) 보완요건 4의 3.1절 검출 합격기준과 관련하여, 기량검증 결과가 부록-VIII의 표 VIII-S4-1에 제시된 검출 요건을 만족하고, 또한 두께방향으로 0.25인치를 초과하는 모든 결점을 탐지한다면, 검사원의 검출 자격이 인정될 수 있다. 2) 보완요건 4의 1.1(5)절 검출 시험편 요건과 관련하여, MIB-3500에 정의된 허용결점크기의 50% 미만의 결점은 검출 결점에 포함하지 않아도 된다. 내부표면으로부터 검사하는 경우에는 a/t 를 계산하기 위해 절차서의 범위에 명시된 최소두께를 이용하고, 외부표면으로부터 검사하는 경우에는 a/t 를 계산하기 위해 시험편의 실제 두께를 이용한다. (다) 부록-VIII의 보완요건 4의 적용시, 다음 요건들이 적용되어야 한다. 1) 보완요건 4의 3.2(1)절 및 3.2(3)절의 요건 대신에 0.15 인치 RMS 결점깊이 평가 요건을, 3.2(2)절의 요건 대신에 0.75 인치 RMS의 결점길이 평가요건을 적용하여야 한다. 2) 보완요건 4의 2.1(2)절 결점위치 합격기준 요건대신에 결점이 원래 위치로부터 X 또는 Y축 방향으로 1.0 인치 또는 결점까지의 초음파 진행거리(metal path)의 10% 중 큰 값의 범위 내에 있다고 보고되었을 때 결점은 검출된 것으로 인정된다. 3) 보완요건 4의 1.1(5)(가)절 결점유형 요건과 관련하여, 결점의 검출 및 크기평가 시험에서 결점의 70%이상은 균열이어야 한다. 노치가 사용되는 경우 다음과 같은 제한사항을 따라야 한다. 가) 클래드(clad) 표면으로부터 검사를 수행하는 경우에는 노치를 사용할 수 있다. 나) 노치의 선단은 폭이 0.010 인치 이하인 반타원형이어야 한다. 다) 노치는 표면에 ±2도 이내로 수직이어야 한다. 4) 보완요건 4의 1.1(5)(나) 및 1.1(5)(다)절 검출 시험편 요건과 관련하여, 검사원 기량검증 시험을 위한 시험편은 결점의 방향, 크기 및 위치에 대해 대표성이 있는 분포를 가져야 한다. (라) 부록-VIII 보완요건 6에 추가하여, 다음 요건들이 적용되어야 한다 1) 보완요건 6의 3.1절 검출 합격기준과 관련하여, 검사원의 검출 자격인정을 위해서는 다음 요건이 만족되어야 한다. 가) 두께방향 0.25인치를 초과하는 표면에 연결된 결점을 모두 검출. 나) 두께방향 0.5인치를 초과하는 내부결점을 모두 검출. 2) 보완요건 6의 3.1절 검출 합격기준과 관련하여, 절차에 대한 자격인정의 경우, 해당 절차서의 범위 내에 있는 모든 결점들을 검출하여야 한다. 3) 보완요건 6의 1.1(2)절과 관련하여, MIB-3500에 정의된 허용결점크기의 50% 미만의 결점은 검출 결점에 포함되지 않아도 된다. MIB-3500에 제시된 허용결점크기보다 작은 결점은 검출 및 크기평가용 결점으로 사용될 수도 있다. 4) 노치는 허용되지 않는다. (마) 부록-VIII 보완요건 6을 적용할 경우, 다음 요건들이 적용되어야 한다. 1) 보완요건 6의 3.2(1), 3.2(3)(나) 및 3.2(3)(다)절 요건 대신에, 0.25 인치 RMS의 깊이평가 요건이 적용되어야 한다.

분 야	제 한 사 항
MI 원전 가동중 검사	2) 보완요건 6의 2.1(2)절 결점위치합격기준 요건과 관련하여, 결점이 원래 위치로부터 X 또는 Y축 방향으로 1.0 인치 또는 결점까지의 초음파 진행거리(metal path)의 10% 중 큰 값의 범위 내에 있다고 보고되었을 때 결점은 검출된 것으로 인정된다. 3) 보완요건 6의 3.2(2)절 결점길이평가 기준에 대한 요건 대신에, 0.75 인치 RMS의 결점길이평가 요건을 적용하여야 한다. 4) 보완요건 6의 1.1(5)(가)절 검출시편 요건 대신에, 결점의 55% 이상은 균열이어야 한다. 나머지 결점은 균열 또는 융합불량(lack of fusion) 및 슬래그와 같은 제조공정결점의 형태일 수 있다. 노치의 사용은 허용되지 않는다. 5) 보완요건 6의 1.1(5)(나) 및 1.1(5)(다)절 검출 시험편과 관련하여, 검사원 기량검증 시험을 위한 시험편은 결점의 방향, 크기 및 위치에 대해 대표성이 있는 분포를 가져야 한다. (바) 검사원 자격인정 시험시 부록-VIII의 보완요건 4 및 6을 결합하여 적용할 경우, 다음의 요건들이 적용될 수도 있다. 이러한 결합 인정시험을 선택한 사업자는 다음의 요건을 포함하여 보완요건 4 및 6의 모든 요건을 적용해야 한다. 1) 검출 및 크기평가의 경우, 총 결점 수는 10개 이상이어야 한다. 보완요건 4로부터 5개 이상의 결점이 선정되어야 하며, 보완요건 6으로부터 결점의 50% 이상이 선정되어야 한다. 크기평가에 있어 결점의 50% 이상은 균열이어야 한다. 보완요건 6에 대해서는 노치가 허용되지 않는다. 2) 결합된 기량검증시험의 결과가 부록-VIII의 보완요건 4의 합격기준을 만족한다면, 검사원의 검출 및 길이평가에 대한 자격이 인정된다. 3) 부록-VIII의 보완요건 4와 6 각각의 합격기준 내에서 결점의 크기가 평가된다면, 검사원의 결점깊이 평가에 대한 자격이 인정된다. (사) 부록-VIII의 보완요건 4, 보완요건 6, 또는 보완요건 4와 6을 결합하여 적용시, 다음의 추가적인 요건들이 적용되어야 하며, 검사 적용범위는 다음 사항을 포함하여야 한다. 1) 최소 15% T(클래드/모재의 경계면으로 부터 측정된 두께)를 포함한 클래드/모재 경계면은 부록-VIII의 보완요건 4에 의거 인정된 절차 및 검사원에 의해 수직으로 교차하는 4개의 방향에서 검사하여야 한다. 2) 클래드/모재 경계면에 대한 절차로써 용접부의 중심선에 대해 적어도 45도 경사각을 갖는 결점을 검출할 수 있다는 것을 입증할 수 있고, 하나의 수평 및 하나의 수직방향으로 검사범위전체를 포함한다면, 검사부위의 나머지 부분도 완전히 검사가 이루어졌다고 간주된다. 이 경우 보완요건 6에 따라 한쪽 면에서만 검사하여 인정된 절차 및 검사원으로 수행하여야 한다. 이 검사부위에 대하여 적어도 10도의 경사각으로 인정된 검사기술을 사용하여 추가검사가 수행되어야 한다. 3) 만약 본 절 (사)2)의 요건을 만족하며, 한쪽 면 검사에서 인정된 절차 및 검사원으로 하나의 수평 및 하나의 수직방향에서 검사를 수행한다면, 본 절 (사)1)에서 규정한 부위 외의 검사부위는 완전히 검사된 것으로 간주한다.

분 야	제 한 사 항
MI 원전 가동중 검사	(아) 부록-VIII의 보완요건 5의 적용시, 기량검증 시험 결점의 50% 이상은 균열이어야 하고, 최대 방향결정 착오(misorientation)는 균열로 검증되어야 한다. 구경(bore diameter) 4 인치 이하의 노즐에 있는 결점은 노치이어도 된다. (자) 부록-VIII의 보완요건 5의 (1)절 적용시, 허용 가능한 오신호의 수를 계산할 때는 다음 요건이 적용되어야 한다. 1) 허용 가능한 오신호의 수는 D/10 이어야 하며, 최대 3개이다. 여기서 D는 노즐의 직경이다. (차) <삭제> (카) 노즐-용기간 용접부의 검사 수행시, 부록-VIII의 보완요건 7이 부록-VIII의 보완 요건 4, 6, 또는 보완요건 4와 6을 결합하여 노즐-용기간 용접부에 적용될 때, 다음의 요건이 적용되어야 한다. 1) 노즐구멍으로부터 수행되는 노즐-용기간 용접부 검사의 경우, 다음의 요건들이 절차, 장비 및 검사원의 자격을 인정하기 위하여 요구된다. 가) 검출 시험의 경우, 실제크기의 노즐 모형(full-scale nozzle mock-up) 시편 하나 이상에 4개 이상의 결점이 포함되어야 한다. 부록-VIII의 표 VIII S6-1에 명기된 결점위치를 제외하고는, 시편은 부록-VIII의 보완요건 6의 1.1절에 따라야 한다. 결점은 노치, 제조공정결점 또는 균열일 수 있다. 결점의 75%는 균열 또는 제조공정결점이어야 한다. 결점의 위치 및 방향은 용접부 벽두께의 외부 85%에 있는 결점이 용접부에 수직일 필요가 없는 것을 제외하고는 본 절 (카)4)의 표 VIII S7-1(수정)에 제시된 대로 선택되어야 한다. 각 항목으로부터 단지 2개의 결점이 있을 수 있으며, 적어도 하나의 내부결점이 포함되어야 한다. 나) 결점길이평가의 경우, 본 절 (카)1)가)에 있는 것처럼 최소 4개의 결점이 시험편 세트에 포함되어야 한다. 길이평가 결과는 부록-VIII의 보완요건 4와 6을 결합 적용한 결과에 추가되어져야 한다. 결합된 결과는 본 제한사항 (12)의 (마)3)에 제시된 합격기준을 만족하여야 한다. 다) 결점깊이평가의 경우, 본 절 (카)1)가)에 있는 것처럼 최소 4개의 결점이 시험편 세트에 포함되어야 한다. 결점의 깊이는 벽두께의 내부 15% 미만에 대해서는 부록-VIII의 보완요건 4의 1.1절에, 나머지 벽두께에 대해서는 부록-VIII의 보완요건 6의 1.1절 제시된 범위에 걸쳐 분포되어야 한다. 깊이평가 결과는 벽두께의 15% 미만에 대해서는 부록-VIII의 보완요건 4의, 나머지 벽두께에 대해서는 부록-VIII의 보완요건 6의 깊이평가 결과와 결합되어야 한다. 결합된 결과는 본 제한사항 (12)의 (다)1), (마)1) 및 (바)3)에 제시된 결점깊이평가 합격기준을 만족하여야 한다. 2) 원자로압력용기 내부로부터 수행되는 노즐-용기간 용접부 검사의 경우, 가) 클래드/모재 경계면과 최소 15% T(클래드/모재의 경계면으로부터 측정된) 깊이에 이르는 부근의 검사 체적은 본 제한사항 (12)의 (나)와 (다)에 수정 제시된 것처럼 부록-VIII의 보완요건 4에 의거 인정된 절차 및 검사원에 의해 수직으로 교차하는 4개의 방향에서 검사되어야 한다. 나) 본 절 (카)2)가)에 정의된 검사부위가 모든 4개의 방향에서 효과적으로 검사할 수 없다면, 본 절 (카)1)에 의거 인정된 절차와 검사원으로 노즐 내경(bore)으로부터 검사를 추가하여야 한다.

분 야	제 한 사 항
MI 원전 가동중 검사	다) 본 절 (카)2)나)이나 또는 (카)2)가)와 (카)2)나)의 결합 사항에 반영되지 않은 검사부위의 나머지 부분은 본 절 (카)1)에 의거 인정된 절차와 검사원을 통해 노즐 내경(bore)으로부터, 또는 본 제한사항 (12)의 (라), (마), (바) 및 (사)에 수정 제시된 것처럼 부록-VIII의 보완요건 6에 의거 한쪽 면 검사에 대하여 인정된 절차와 검사원으로 용기 측에서 검사를 수행하여야 한다. 3) 원자로압력용기의 외부로부터 수행되는 노즐-용기간 용접부 검사의 경우, 가) 클래드/모재 경계면과 최소 15% T(클래드/모재의 경계면으로부터 측정된) 깊이에 이르는 부근의 검사체적은 반경방향으로 수행되는 검사의 경우 본 제한사항 (12)의 (나)와 (다)에 수정 제시된 것처럼 부록-VIII의 보완요건 4에 의거, 원주방향으로 수행되는 검사의 경우 본 제한사항 (12)의 (차)에 수정 제시된 것처럼 부록-VIII의 보완요건 5에 따라 검증된 절차 및 검사원으로 하나의 반경방향과 두 개의 반대되는 원주방향으로부터 검사하여야 한다. 나) 본 절 (카)3)가)에 제시되지 않은 검사부위는 본 제한사항 (12)의 (라), (마), (바), 및 (사)에 수정 제시된 것처럼 부록-VIII의 보완요건 6에 따라 한쪽 면에서 검사를 하여 검증된 절차와 검사원을 통해 최소한 하나의 반경방향에서 검사를 하여야 한다. 4) 부록-VIII의 보완요건 7의 표 VIII S7-1, "결점 위치 및 방향"은 다음과 같이 수정되어야 한다. 표 VIII S7-1. 결점 위치 및 방향
		구 분	용접부에 평행	용접부에 수직
		경계면에서 내부 15 % 외부(OD) 표면 내부(subsurface)	O O O	O
	(타) 부록-VIII의 보완요건 8의 1.1(3)절 요건에 대한 수정안으로, 볼트 및 스터드의 끝단에서 지름의 한배 이내 거리에 노치가 위치할 수 도 있다. (파) 부록-Ⅷ의 보완요건 12를 이행할 때는 보완요건 2 기량검증에 대하여 보완요건 3에서 조정된 이행에 관련된 규정만이 적용되어야 한다. (13) MIZ, 부록-VIII 단일면 페라이트 용기 및 배관과 스테인리스강 배관 검사 (가) 페라이트 용기 용접부의 한쪽 면 검사는 한쪽 면 검사에 적합하다고 검증된 장비, 절차, 검사원으로 수행하여야 한다. 양쪽 면 검사와의 동등성을 입증하기 위해서, 음향에너지 반향 특성이 최적조건이 아닌 결점 또는 검사대상이 되는 용기에 있는 것과 유사한 결점을 포함하는 시험편을 이용하여, 본 절과 본 제한사항 (12)의 (나)에서 (사)항까지 수정 제시된 내용을 포함하여 부록-VIII의 요건에 따라 검증하여야 한다.

분 야	제 한 사 항
MI 원전 가동중 검사	(나) 페라이트 또는 스테인리스강 배관 용접부의 한쪽 면으로부터 수행되는 검사는 한쪽 면 검사에 적합하다고 검증된 장비, 절차, 검사원으로 수행하여야 한다. 양쪽 면 검사와의 동등성을 입증하기 위해서 본 절과 본 제한사항 (12)의 (가)에 수정 제시된 내용을 포함하여 부록-VIII의 요건에 따라 검증하여야 한다. (14) 비파괴검사원 자격인증 (가) 레벨 Ⅰ 및 Ⅱ 비파괴검사원은 MIA-2314(1) 및 (2)에 규정된 5년 주기 대신 에 3년 주기로 재인증되어야 한다. (나) MIA-5211(1) 및 (2)에 따라 수행되는 계통 누설 및 수압시험 동안에 누설을 관찰하는 자를 자격인정하기 위하여 MIA-2316을 사용해도 좋다. (다) MIA-2317에 따른 VT-3 육안검사자를 자격인정할 때는 훈련 숙련도를 초기 검정시험 및 3년 주기의 후속시험에 의거 검증하여야 한다. (15) 대체 비파괴검사 방법 KEPIC 2000년 판 MIA-2240에 있는 대안검사방법, 방법의 조합, 또는 신개발기술로의 대체에 관한 규정이 적용되어야 한다. KEPIC 2001년 추록(이후 추록 포함) MIA 2240에 있는 규정은 사용할 수 없다. MIA-4520(3)에 있는 건조 기술기준에 규정된 방법에 관한 대안검사방법, 방법의 조합, 또는 신개발기술의 대체에 관한 규정은 사용할 수 없다. 대체검사는 규제기관의 승인을 받아야 한다. (16) 계통 누설시험 MIA-5213(1)에 따라 계통 누설시험을 수행하는 때는 정상 운전상태 동안에 사용중에 있지 아니한 2 등급 및 3 등급기기에 대하여 시험압력 도달 후 10분간의 유지시간이 필요하다. 나머지 2 등급 및 3 등급기기에 대하여는 보온재가 덮인 기기의 경우 4시간, 보온재가 덮이지 않은 기기의 경우 10분간 운전되어 왔었다면 유지시간이 요구되지 아니한다. (17) 표 MIB-2500-1 검사 요건 (가) KEPIC 2002년 추록(이후 발행분 포함)을 적용하는 때는 KEPIC 2000년판에 있는 표 MIB-2500-1, 검사범주 B-D, 용기에 완전용입 용접한 노즐, 항목 B3.120 및 B3.140(검사계획 B)의 규정을 적용해야 한다. 초음파탐상검사 대신에, 표 MIB-3512-1에 있는 허용 결함길이 기준을 이용하여 1 mil의 너비를 갖는 와이어 또는 균열을 탐지할 수 있는 확대경 (magnification)으로 육안검사를 수행해도 좋다. 단, 결함의 형상비(aspect ratio)는 0.5를 적용하여야 한다.

분 야	제 한 사 항
MI 원전 가동중 검사	(나) 재사용 볼트의 경우에는 ASME 1995년 판에 있는 표 IWB-2500-1, 검사범주 B-G-2, 항목 B7.80의 규정이 적용되어야 한다. (다) <삭제> (18) 표면검사 KEPIC 2004년 추록～2006년하 추록을 적용하는 때는 MIA 2220 요건중 초음파검사 방법의 사용은 금지한다. (19) 가열절단면의 평가 KEPIC 2004년 추록～2006년하 추록을 적용하는 때는 MIA 4461.4.2에 가열절단면에 대한 기계가공을 면제하는 규정의 적용은 금지한다. (20) 기량검증과 초음파탐상 허용기준 추가 KEPIC 2005년판(이후 발행분 포함)을 적용하는 때는 MIZ 부록VIII “초음파탐상검사 시스템에 대한 기량검증”(보완요건 포함) 및 부록I의 I-3000 “비파괴검사 유효범위”의 적용을 금지한다. (21) 조건변경에 의한 결함크기의 완화 KEPIC 2004년 추록～2006년하 추록을 적용하는 때는 MIA 4340에 명시된 결함크기의 완화 규정의 적용을 금지한다. (22) 1, 2, 3등급 기계적 이음부의 보수후 압력시험 KEPIC 2004년 추록～2006년하 추록을 적용하는 때는 2000년판 MIA 4540의 3)에 명시된 보수 및 교체에 관한 규정에 따라 압력시험을 수행하여야 한다. (23) 보온재 제거 KEPIC 2006년상 추록 MIA 5242에 따른 육안검사를 수행할 경우, 1100℉ 미만의 온도에서 시효처리 되었거나 Rockwell C 경도가 30 이상인 17-4 PH 스테인리스 또는 410 스테인리스강 소재의 스터드 또는 볼트와 100,000lb/in2 이상의 예비하중(preload)을 받은 A-286 스테인리스강 소재의 스터드 및 볼트에 대한 육안검사는 보온재를 제거한 상태에서 수행하여야 한다.

분 야	제 한 사 항
MO 원전 가동중 시험	(1) 모터구동밸브 시험은 KEPIC 2000년판 MOC 4200 “범주 A, B 밸브의 가동중 동작시험”에 관한 규정을 준수하거나 KEPIC 2001년 추록～2006년하 추록 MOC 3500 “밸브시험 요건”을 준수하여야 하며, 밸브가 설계기준 안전기능을 계속 수행할 수 있음을 보증하는 프로그램을 수립하여야 한다. (2) <삭제> (3) MOC 부록Ⅰ “체크밸브 상태감시 프로그램”을 적용할 때에는 다음 사항을 만족하여야 한다. (가) 유량 시험 혹은 점검방법(비해체, 혹은 분해점검)을 사용할 경우 밸브 열림 및 닫힘 기능을 확인하여야 한다. (나) 최초 시험주기는 2회의 핵연료 교체주기 또는 3년, 이중 긴 기간을 초과할 수 없다. 이 시험주기를 매연장시 1회의 핵연료 교체주기를 초과하지 않는 범위에서 연장할 수 있으나, 최대주기는 10년을 초과하지 못한다. 단 시험주기를 연장 또는 단축하고자 할 경우에는 기존시험결과의 평가 및 경향분석에 근거하여야 한다. (다) 상태감시 프로그램 적용을 중단할 경우에는 KEPIC 2000년판 “MOC 4510에서 4540까지” 또는 KEPIC 2001년 추록～2005년판 추록 “MOC 3510/3520/ 3540/5221항”의 시험요건을 적용하여야 한다. (4) 방진기 가동중시험과 관련된 운영기술지침서나 인허가 문서를 적절히 변경하여 MIF 5200(1), (2) 및 MIF 5300(1), (2)에 있는 방진기에 대한 요건 대신에 MOE "방진기 가동중시험"을 적용할 수 있다. 단, MIA-2213에 규정된 VT-3 육안검사방법을 이용하여 가동전검사 및 가동중검사를 수행하여야 한다. (5) KEPIC 2002년 추록～2006년하 추록 MOC 3540항에 규정된 5년 주기 요건 대신에 2년 주기로 수동(manual)밸브를 시험하여야 한다. (6) 적용사례 MON 14는 적용대상 원자로시설의 방진기 가동중시험과 관련된 인허가문서의 변경에 대한 승인을 득한 이후 적용할 수 있다. (7) MOG 참조기준은 2000년판 ASME OM-SG Part 3으로 수정하여야 한다. (8) MOI 디젤구동장치 가동중시험은 적용대상 원자로시설의 디젤구동장치 가동중시험과 관련된 인허가문서에 대한 승인을 득한 이후 적용할 수 있다.
MF 원전기계기기의 성능 검증	원전기계기기의 성능검증을 위해 MF 기술기준을 적용하고자 할 때는 관련 인허가문서에 대해 승인을 득한 이후 MF 기술기준을 적용할 수 있다.

분 야	제 한 사 항
MCN 원자력 발전소 크레인	(1) 크레인 설계는 CMAA-70, 2000 및 ASME B30.2-2005 Chapter 2-1의 기준을 따라야 한다. (2) 단일고장방지 설계를 위해 다음 기준을 따라야 한다. (가) 크레인은 NUREG-0554와 KEPIC MCN의 기준을 따라야 한다. (나) 인양설비는 ANSI N14.6과 ASME B30.9의 기준을 따라야 한다. (3) 중하중 취급을 위한 프로그램은 NUREG-0612의 기준을 따라야 한다.
ST 구조 총칙	(1) 설계하중의 STA 2000, STA 3270, STA 4000은 일반시설에 적용하기 위한 기준으로서 원자로시설에는 적용할 수 없다. (2) STB 4를 적용하고자 할 때는 관련 인허가문서가 승인된 후에 기술기준을 적용하여야 한다.
FPN 원자력 발전소 화재 예방	(1) KEPIC FPN-803과 804에서 원자로 안전정지와 방사성물질 소외누출 최소화를 위한 화재방호 요건에 국한하여 적용할 수 있다. (2) KEPIC FPN-803과 804에서 참조하고 있는 소방설비에 대한 NFPA 기술기준은 소방방재청 고시인 국가화재안전기준을 적용할 수 있는 경우에는 적용을 배제한다. (3) 화재위험도분석결과 NFPA 기술기준과 국가화재안전기준의 방호수준이 서로 상이한 경우에는 규제기관의 승인을 받아 NFPA 기술기준을 적용하여야 한다.