〔별표 3〕용기의 보호등급 시험방법(제94조, 제109조, 제140조, 제162조 관련)

용기의 보호등급 시험방법

1. 적용범위

가. 이 규격은 제2장의 규정의 용기의 보호등급에 대한 시험에 적용된다.

나. 이 규격은 용기보호등급의 기본에 대해 전기기기의 용기를 규정하는 체계를 제시하며, 용기내부의 기기 정격전압이 72.5kV를 초과하지 않는 것에 적용한다.

다. 이 규격은 모든 다른점에서 그것들의 사용에 대해 적합하고, 재질과 기준의 관점에서, 이 기준에서 다루고 있는 특성이 정상적인 사용조건하에서 유지되어 진다는 것을 보증하는 용기만을 취급한다.

라. 이 규격은 장비의 기계적 손상, 또는 습기, 부식성 가스, 균류 또는 해충에 대한 폭발의 위험 보호등급을 규정하지 않는다.

마. 신체의 안전을 위해 유일하게 준비되어야 하는 용기 외부의 유도장치나 방호물은 용기의 부분으로 고려하지 않으며 또한 취급하지 않는다.

2. 일반사항

가. 보호등급을 나타내는 명칭은〈표 1〉및〈표 2〉의 조건과 부합되는 두 개의 숫자(특성 숫자)를 포함하는 IP로 구성한다.

첫째숫자는 용기내의 충전부분 또는 회전부분으로 인체의 접근 또는 접촉에 대한 보호 및 용기내부로의 고형 이물의 침입에 대한 보호등급을 나타내며,  둘째숫자는 용기내부로의 물의 침입에 대한 보호등급을 나타낸다.

나. 장비 구성이 보호등급에 영향을 주는 것에서는 구성되는 장비 등에 대하여 제조자의 표시가 있어야 한다.

다. 두개의 특성숫자에서 단 하나의 숫자만 보호등급이 요구되는 전기기기는 두개의 숫자중에서 삭제하는 숫자는 문자 X로 대치하여야 한다.

라. 전기기기의 특별한 조건하에서 사용되는 기기는 분류숫자 다음에 부기호로써 표시한다.

예를들면 회전기에서 사용되는 S와 M은 다음과 같은 의미로 사용된다.

S	: 기기가 작동하지 않을 때 물의 침입에 대하여 시험함.

M	: 기기가 작동중일 때 물의 침입에 대하여 시험함.

기호 S 또는 M 표시가 없을때는 정지 중 또는 회전중의 양쪽 모두에 대하여 시험을 한다.

마. 보호등급의 표시는 기기의 보기쉬운 곳에 지워지지 않는 방법으로 표시하여야 한다.

바. 첫번째 특성숫자는 인체 또는 용기내의 기기에 대한 보호등급을 나타낸다.

〈표 1〉첫번째 특성숫자의 분류

첫째 특성 숫자	보 호 등 급		시 험 방 법
	간결한 표현	정 의
0	무 보 호	특별한 보호 없음	시험하지 않음
1	50mm보다 큰 고형물질에 대한 보호	인체의 큰 부분(예로 손, 고의에 의한 접근 보호는 아님), 직경 50mm를 초과하는 고형물질	3. 가. (2) 적용
2	12mm보다 큰 고형물질에 대한 보호	길이가 80mm를 초과하지 않는 손가락 또는 유사한 물질, 직경 12mm를 초과하는 고형물질	3. 가. (3) 적용
3	2.5mm보다 큰 고형물질에 대한 보호	2.5mm보다 큰 직경 또는 두께 의 기구, 전선등 직경 2.5mm를 초과하는 고형물질	3. 가. (4) 적용
4	1.0mm보다 큰 고형물질에 대한 보호	1.0mm보다 큰 두께의 전선 또는 조각 직경 1.0mm를 초과하는 고형물질	3. 가. (5) 적용
5	분진	먼지의 침입을 전적으로 방지하 지는 않으나 기기의 정상적인 동작을 저해할 수 있는 양의 먼 지가 침입해서는 않된다.	3. 가. (6) 적용
6	먼지가 통하지 않음	먼지의 침입이 없어야 함.	3. 가. (7) 적용

주 : 1. “간결한 표현”은 보호형태를 규정하는데 쓰이지 않는다.

2. 배수로 또는 통풍구를 갖는 기기에 대한 특성숫자 3 또는 4의 적용은 검정기관이 판단한다.

3. 배수로를 갖는 기기에 대한 특성숫자 5에 대한 적용도 검정기관이 판단한다.

사. 두번째 특성숫자는 물의 침입에 대한 용기 보호등급을 나타낸다.

둘째 특성 숫자	보 호 등 급		시 험 방 법
	간결한 표현	정 의
0	무 보 호	특별한 보호 없음.	시험하지 않음.
1	똑똑 떨어지는 물방울에 대한 보호	수직으로 똑똑 떨어지는 물방울에 해로운 영향이 없을 것	3. 나. (2) 적용
2	15°까지 경사시켰을 때 떨어지는 물방울에 대한 보호	용기가 정상적인 위치로부터 15°까지 어떠한 각도에서도 경사질 때 수직으로 떨어지는 물방울에 해로운 영향이 없을 것	3. 나. (3) 적용
3	물보라에 대한 보호	수직으로부터 60°까지 어떠한 각도에서도 비말상태로 떨어지는 물보라에 해로운 영향이 없을 것	3. 나. (4) 적용
4	튀기는 물에 대한 보호	어떠한 방향으로부터도 용기에 대하여 튀기는 물에 해로운 영향이 없을 것	3. 나. (5) 적용
5	물분출에 대한 보호	어떠한 방향으로부터도 용기에 대하여 노즐에서 분출되는 물에 해로운 영향이 없을 것	3. 나. (6) 적용
6	물분사에 대한 보호	모든 방향으로부터 강하게 분사되는 물에 대해 해로운 영향이 없을 것	3. 나. (7) 적용
7	침수의 영향에 대한 보호	용기를 규정된 압력과 시간의 조건하에서 물속에 넣었을 때 물의 침입에 의한 해로운 영향이 없을 것	3. 나. (8) 적용
8	잠수에 대한 보호	기기는 제조자가 규정한 조건하에서의 물속에서 연속적인 잠수에 적합하여야 한다.	3. 나. (9) 적용

주 : “간결한 표현”은 보호형태를 규정하는데 쓰이지 않는다.

3. 시  험

가. 첫 번째 특성숫자에 대한 시험

(1)	특성숫자 0에 대한 시험

시험을 실시하지 않는다.

(2)	특성숫자 1에 대한 시험

시험은 50N±10%의 힘으로 용기에 있는 구멍에 지름 50±0～0.05mm의 구를 눌러, 구가 어떠한 구멍으로도 들어가지 않아야 하고, 용기 내부에 있는 도전부 또는 회전부에 적정한 이격이 유지되어야 한다.

(3)	특성숫자 2에 대한 시험

시험은 다음과 같이 2가지 방법으로 실시한다.

(가) 시험봉에 의한 시험

1) 시험은 (그림 1)과 같은 금속시험봉으로 한다.

(그림 1) 표 준 시 험 봉

2) 이 봉의 양 이음매는 봉의 축에 대하여 90°의 각으로 구부러지며, 시험봉을 용기에 있는 구멍에 과도한 힘(10N 이하)을 가하지 않고 밀어넣는다.

3) 시험봉과 용기내의 나충전부 또는 동작 부분과의 사이에 적당한 이격이 유지되어야 한다.  그러나 원활한 회전축과 유사한 비위험 부분의 접촉은 허용된다.

이 시험에 있어, 내부는 가능한 한 천천히 동작시킨다.

4) 저압기기에 대한 시험에 있어서, 적당한 전등을 시험봉과 용기내의 나충전부 사이를 직렬로 연결하여 저압을 공급한다(40V 이상). 바니쉬, 페인트로 덮어 있거나, 산화피막 등에 의해 보호되는 도전부분은 나충전부에 전기적으로 접속된 금속만으로 덮어야 한다.  이때 램프에 불이 들어오지 않으면 보호등급은 만족된다.

5) 고압기기에 있어서, 적절한 이격은 전기적시험 또는 검정기관이 정하는 이격거리의 측정에 의한다.

(나) 구에 의한 시험

1) 이 시험은 30N±10%의 힘으로 용기의 구멍에 직경 12.0±0～0.05mm의 구를 이용하여 실시한다.

2) 만약 구가 어떠한 구멍으로도 들어가지 않고 적절한 이격이 나충전부 또는 동작부분에 유지되어야 한다.

(4)	특성숫자 3에 대한 시험

이 시험은 3N±10%의 힘으로 직경 2.5±0～0.05mm의 봉이나 금속선으로 실시하여 이때 선 또는 봉이 용기 내로 들어가지 않아야 한다.

(5) 특정숫자 4에 대한 시험

이 시험은 3N±10%의 힘으로 직경 1±0～0.05mm의 봉이나 금속선으로 실시하여 이때 선 또는 봉이 용기 내로 들어가지 않아야 한다.

(6) 특성숫자 5에 대한 시험

(가) 분진에 의한 시험

1) 이 시험은 (그림 2)의 시험장치를 사용하여 실시한다.

(그림 2) 방진시험장치

2) 시험에 사용되는 활석가루는 지름 50μm의 정사각형 매시의 체를 통과시킨다. 사용량은 시험조 용적 1㎥당 2kg으로 한다.  활석가루는 20회 이상 시험에 사용하지 않는다.

3) 시험중인 기기는 시험조 내부에 지지하고, 기기내부의 압력은 진공펌프에 의해 대기압 이하로 유지시킨다.

용기에 하나의 배수구가 있으면 흡입구 접속은 이 구멍으로 하고, 시험 목적으로 특별한 구멍을 준비하지는 않는다.

4) (그림 2)의 시험장치에서 압력계상으로 200㎜H2O의 압력을 초과하지 않고 시간당 토출비가 60배 용적 또는 용기내 공기용적의 80배에 도달할 때 까지 시험물질을 용기내로 흡입하여야 한다.

시간당 40에서 60배의 토출비가 얻어지면 시험은 2시간 경과 후에 완료한다.

5) 200㎜H2O의 감압으로 토출비가 시간당 40배 보다 적다면, 시험은 80배로 토출될 때까지 계속하거나, 8시간 이상 실시한다.

6) 시험후 활석가루가 기기의 정상적인 작동을 방해할 만큼 침입되어서는 않된다.

(나) 금속선에 의한 시험

기기가 배수구를 가지고 있는 경우, 첫째 특성숫자 4와 같은 방법으로 실시한다.

(7) 특성숫자 6에 대한 시험

이 시험은 첫째 특성숫자 5와 같은 조건으로 실시하여, 시험 종료 후 용기 내부에 먼지의 축적이 없어야 한다.

나. 두번째 특성숫자에 대한 시험

(1) 특성숫자 0에 대한 시험

시험을 실시하지 않는다.

(2) 특성숫자 1에 대한 시험

(가) 이 시험은 (그림 3)의 장치를 이용하여 실시한다.

(그림 3) 낙수시험 장치

(나) 방출비는 기기의 전체에 일정하여야 하며 분당 3～5mm의 낙수가 되어야 한다.

(다) 시험중인 기기는 시험장치 아래 정상적인 작동상태로 놓고, 바닥은 시험중인 기기의 바닥보다 넓어야 한다.

벽 또는 천정에 설치되도록 설계된 장비는 제외하고, 시험중인 용기의 지지대는 용기의 바닥보다 작아야 한다.

(라) 벽이나 천청에 정상적으로 고정되는 기기는, 기기가 정상적인 사용에 있어서 설치될 때, 벽 또는 천정에 접촉하는 장비 표면의 그것과 같은 면적을 가진 내부판에 사용상 정상적인 상태로 고정하여야 한다.

(마) 시험시간은 10분으로 한다.

(3) 특성숫자 2에 대한 시험

(가) 낙수장치는 (2)에 명시된 것과 같으며, 같은 방출비로 한다.

(나) 기기는 경사의 4개 고정위치 각각에서 2.5분동안 시험을 한다.

이 위치는 상호적으로 각각인 평면에 수직으로 15°인 각 면이다.

(다) 전체 시험시간은 10분으로 한다.

(4)	특성숫자 3에 대한 시험

이 시험은 시험 대상 용기의 치수와 모양이 진동관의 반경이 1m를 넘지 않는 것으로 (그림 4)와 같은 장치를 사용하여 실시한다.

이 조건이 만족되지 않은 것은 (그림 5)의 수조작식 살수 시험장치를 사용한다.

(그림 4) 살수시험 장치

(가) (그림 4)와 같은 시험장치를 사용할 때의 조건

1) 수  압 : 약 80kN/㎡ (0.8기압)

2) 물의 공급량은 적어도 10ℓ/분 이어야 한다.

3) 방  법 : 진동관은 중심점으로부터 60°의 곡면에 살수구멍이 있어야 하고, 수직점에 고정되어 있어야 한다. 시험용기에 수직축으로 회전하도록 설치하여야 하고, 회전대는 용기의 각부분이 시험 중에 젖도록 적절히 회전시킨다.

4) 시험시간은 10분으로 한다.

5) 회전대 위에서 용기를 회전시킬 수 없는 경우

반원의 중심에 위치하여 5분동안 약 60°/초의 비율로 수직점에서 60°까지의 모든점에서 진동시켜야 한다. 이때 90°의 수평각으로 회전시키고 시험은 5분간 더 실시한다.

(나) (그림 5)와 같은 시험장치를 사용할 때의 조건

(그림 5) 수조작식 살수시험장치

1) 평형추는 시험 중에 제자리에 있어야 한다.

2) 수압은 유출비 10±0.5ℓ/분에서 약 80～100kN/㎡(0.8기압～1.0기압)의 압력

3) 시험시간은 용기에 계산된 표면적의 ㎡당 1분이어야 하며, 최소시간은 5분이다.

(5)	특성숫자 4에 대한 시험

(그림 4) 또는 (그림 5)의 장치를 사용하여 시험을 실시한다.

(가) (그림 4)와 같은 장치를 사용할 때의 조건

1) 진동관은 반원인 180°전체에 살수 구멍이 있어야 한다.

2) 시험시간과 진동비 및 수압은 (4) (가)에 의한다.

3) 시험 중인 장비의 지지대는 조절판으로서의 작용을 피하기 위해 구멍을 내야 하며, 용기에는 각 방향에서 관이 움직이는 한계까지 관의 진동관에 의해 모든 방향에서 살수되어야 한다.

(나) (그림 5)와 같은 장치를 사용할 때의 조건

1) 평형추는 살수노즐로 부터 떨어져야 하고, 기기는 모든 가능한 방향으로 살수되어야 한다.

2) 물의 유출비와 단위면적당 살수시간은 (4) (나)에 의한다.

(6) 특성숫자 5에 대한 시험

(가) 이 시험은 (그림 6)의 시험장치와 같이 표준시험 노즐로 부터 수류를 모든 가능한 방향으로 용기에 쏟아 붓는 것으로 한다.

(그림 6) 표  준  노  즐

(나) 시험조건은 다음과 같다.

1) 노즐내부 직경 : 6.3㎜

2) 유 출 비 : 2.5ℓ/분±5%

3) 노즐에서의 수압 : 약 30kN/㎡(0.3기압)

4) 용기의 표면적의 ㎡당 시험시간 : 1분

5) 최소 시험시간 : 3분

6) 용기 표면으로부터 노즐까지의 거리 : 약 3m

(다) 압력은 언급된 유출비에 도달하도록 조정한다.

30kN/㎡에서 물은 노즐상부로 약 2.5m의 수직거리로 자유롭게 상승하여야 한다.

(7) 특성숫자 6에 대한 시험

(가) 이 시험은 (그림 6)과 같은 시험장치로, 표준 노즐로부터 수류를 모든 가능한 방향으로 용기에 쏟아 붓는 것으로 한다.

(나) 시험조건은 다음과 같다.

1) 노즐내부 직경 : 12.5㎜

2) 유 출 비 : 100ℓ/분±5%

3) 노즐에서의 수압 : 약 100kN/㎡(1기압)

4) 용기의 표면적의 ㎡당 시험시간 : 1분

5) 최소 시험시간 : 3분

6) 용기 표면으로부터 노즐까지의 거리 : 약 3m

(다) 압력은 언급된 유출비에 도달되도록 조정한다.

100kN/㎡에서 물은 노즐상부로 약 8m의 수직거리로 자유롭게 상승하여야 한다.

(8) 특성숫자 7에 대한 시험

이 시험은 다음 조건을 만족하기 위하여 용기를 완전히 담가서 실시한다.

(가) 수면은 용기의 가장 높은 점으로부터 최소 150mm일 것

(나) 용기의 가장 낮은 곳은 수면하 최소 1m일 것

(다) 시험시간은 최소 30분 일 것

(라) 수온은 용기와 5℃ 이상 차이나지 않을 것

(9) 특성숫자 8에 대한 시험

시험조건은 제조자와 사용자의 협의에 따라서 실시한다.

그러나 앞의 (8)에서 규정한 시험보다 더 우수하여야 한다.

(10) 시험결과

상기 (2)～(9)의 시험을 실시한 후 용기에 대하여 물의 침입을 확인하여

(가) 장비의 만족할만한 작동을 방해하거나

(나) 젖었을 때 작동되지 않도록

(다) 케이블 끝 부분으로 모이거나, 케이블 내로 들어가거나, 하는 등의 물의 침입이 없어야 한다.