[별표 3] 자가용전기설비의 검사항목

1. 사용전검사

1-1 전기수용설비

검사항목	검사세부 종목	수검자 준비자료
1. 외관검사	◦ 전선 굵기, 이격거리 및 높이 ◦ 지지물의 경간, 이도, 지지금구류 ◦ 지지물의 기초 및 재료구성 ◦ 전선 접속상태 ◦ 애자련 검사 ◦ 지중전선로 직선접속부 및 단말부분 처리상태 ◦ 지중전선로 방재 조치사항 ◦ 아크발생기구 이격거리 ◦ 충전부분 방호 및 이격거리 ◦ 개폐기 및 차단기 개폐상태 ◦ 접지종별, 접지선 굵기 및 시설상태 ◦ 지락차단장치 또는 경보장치 ◦ 계통보호방식 시설상태 ◦ 기계․기구 보호장치 ◦ 계측장치 및 공기압축기 시설상태 ◦ 절연유 구외유출방지시설 ◦ 감시 및 조작에 필요한 조명시설 ◦ 특고압 전로의 상별표시상태 ◦ 전력휴즈 용량 및 설치상태 ◦ 비상전원 시설상태 ◦ 전선의 배선방법 ◦ 보호울타리 및 위험표시상태 ◦ 제품규격 확인 ◦ 공사계획인가(신고) 내용의 확인	◦ 시험성적서 (대상품목에 한함)
2. 접지저항 측정검사	◦ 접지공사 종류별 저항 측정 ◦ 매설지선 등의 시설상태	◦ 접지계산서 및 설계도 - 전압 5만 볼트 이상 - 공통ㆍ통합접지공사
3. 절연저항 측정검사	◦ 모선, 배선, 전선로 및 기기 ◦ 변압기, 발전기 등의 절연저항 ◦ 케이블의 절연저항
4. 절연내력 시험검사	◦ 변압기 및 발전기 등 기계기구 ◦ 케이블 등 ◦ 모선 및 이에 부속되는 개폐기, 차단기	◦ 시험성적서
5. 절연유 시험 및 측정	◦ 내압시험 ◦ 산가측정	◦ 시험성적서
6. 보호 장치 시험검사	◦ 과전류차단장치 ◦ 지락차단장치 ◦ 변압기 보호 장치 - 경보장치 및 차단장치 - 계측장치 ◦ 공기압축 장치 - 공기압축기 용량 및 동작상태 - 안전밸브 - 공기탱크압력 회복장치 - 수압시험검사 ◦ 전력용 콘덴서 또는 분로리액터 - 경보장치 및 차단장치 ◦ 보호 장치 특성시험 - 최소동작시험 - 한시특성시험 - 연동시험 ◦ 전선로 보호 장치	◦ 시험성적서 ◦ 안전밸브규격서
7. 계측장치 설치 상태검사	◦ 주요변압기의 전압, 전류, 전력 ◦ 특고압 변압기의 온도 ◦ 공기압축기 압력
8. 제어회로 동작 및 기기조작시험	◦ 차단기관련 시험검사 - 개폐동작시험 - 인터록시험 ◦ 수전설비와 발전설비의 연동시험 ◦ 종합 연동시험	ㅇ설계 도면 ㅇ인터록 도면
9. 전선로검사 (전압5만볼트이상)	◦ 외관검사 - 전선로 각도에 따른 지지물설치상태 - 전선로 지상고, 이도 및 경간 - 콘크리트주, 목주, 지선, 전선 및 가공지선의 설치상태 - 애자련 및 지지물 설치상태 - 전선의 이격거리 - 철탑의 기초 및 재료구성 - 직선접속부 및 단말부분의 처리상태 - 유입케이블의 누유여부 및 가압장치 - 지중함의 크기, 환기장치 및 배수구조 - 지중전선로내의 조명설비 ◦ 가공전선로 시험검사 - 접지저항 측정 - 절연저항 측정 - 보호장치 및 동작상태 - 전파의 허용한도 ◦ 지중전선로 시험검사 - 토목구조물 검사(사업용 검사항목에 준함) - 접지저항 측정 - 절연저항 측정 - 보호장치 및 동작상태 - 가압장치시험 - 전선로 도통시험	ㅇ전파방해파 측정 기록서 ◦ 철주, 강관주, 철탑의 규격서
10. 기타 검사 에 필요한 사항 검사	◦ 기타 검사기준에 적합여부

1-2 기력ㆍ가스터어빈 발전설비(상용)

◦ 제1공정 : 터빈 차실하반부의 설치가 완료된 때

검사항목	검사세부 종목	수검자 준비자료
1.터빈일반규격	◦ 규격 확인	◦공사계획인가(신고)서 ◦ 증기터빈 규격서
2. 터빈하반부 콘크리트기초검사	◦ 기초지반 ◦ 철근 재질 및 규격 ◦ 시멘트 종류 및 품질 ◦ 골재시험 ◦ 콘크리트 배합 ◦ 현장 콘크리트 품질 ◦ 콘크리트 시공방법 ◦ 철근 조립․설치 ◦ 치수 및 외관	◦ 설계기준 및 시방서 ◦ 기초 및 구조물 도면 ◦ 측정 및 점검기록표 - 기초지반 - 철근재료 - 시멘트 - 골재관리 - 콘크리트배합설계 - 콘크리트관리 - 콘크리트 타설전․후
3. 터빈 및 발전기 독립설치 상태확 인 검사	◦ 베어링 간극 ◦ 고정부와 회전부 간의 간극 ◦ 축 밀봉장치 간극 ◦ 발전기 공극 ◦ 축계평형	◦ 터빈 구조도 ◦ 측정 및 점검기록표 - 베어링 간극 - 고정부와 회전부간의 간극 - 축 밀봉장치 간극 - 발전기 공극 - 축계평형

◦ 제2공정

- 용접부 검사

검사항목	검사세부 종목	수검자 준비자료
1. 일반사항	◦ 규격 ◦ 자재확인 - 화학성분 - 기계적성질 ◦ 용접부 외관 - 용접부 어긋남 - 용접부 살돋움 - 용접부 표면상태	◦ 계통도 및 제작도 ◦ 측정 및 점검기록표 - 자재성적서 (Mill Sheet) - 용접절차시방서(WPS) 및 용접절차인정기록서(PQR) - 용접사 검정시험 기록서 - 용접 DATA
2. 용접후 열처리 검사	◦ 열처리방법 ◦ 가열 및 냉각 방법 ◦ 최저유지온도 ◦ 유지시간	◦ 열처리부위 표시 도면 ◦ 용접후열처리 절차서 ◦ 측정 및 점검기록표 - 열전대 및 기록계 교정 - 용접후열처리

- 비파괴시험을 할 수 있는 상태가 된 때

검사항목	검사세부 종목	수검자 준비자료
1. 방사선 투과 시험 (RT)	◦ 시험방법 ◦ 투과사진 구비조건 ◦ 방사선 투과사진 판독	◦ 비파괴시험부위 표시도면 ◦ 비파괴시험원 자격 ◦ 비파괴시험 절차서 ◦ 방사선투과사진 ◦ 측정 및 점검기록표 - 시험기기 교정 - 비파괴시험
2. 초음파 탐상시험 (UT)	◦ 시험방법 ◦ 탐상 및 평가
3. 자분탐상시험 (MT)	◦ 시험방법 ◦ 탐상 및 평가
4. 액체침투 탐상시험 (PT)	◦ 시험방법 ◦ 탐상 및 평가

- 기계시험을 할 수 있는 상태가 된 때

검사항목	검사세부 종목	수검자 준비자료
1. 각인검사 2. 이음인장 시험 3. 뒷면굽힘 시험 4. 측면굽힘시험 5. 충격시험	◦ 시험판의 형상 및 치수 ◦ 시험편 형상 및 치수 ◦ 인장강도 ◦ 시험편 형상 및 치수 ◦ 굽힘각도/신장율 ◦ 균열/기공 ◦ 시험편 형상 및 치수 ◦ 굽힘각도/신장율 ◦ 균열/기공 ◦ 시험편 형상 및 치수 ◦ 흡수에너지	◦ 기계시험부위 표시 도면 ◦ 기계시험 절차서 ◦ 측정 및 점검기록표 - 시험기기 교정 - 기계시험 결과

- 내압시험을 할 수 있는 상태가 된 때

검사항목	세 부 검 사 내 용	수검자 준비자료
1. 내압시험 (수압, 기압, 기밀)	◦ 압력계 확인 ◦ 시험매체 ◦ 시험압력 ◦ 유지시간 ◦ 누설 및 변형	◦ 내압시험부위 표시 도면 ◦ 내압시험 절차서 ◦ 측정 및 점검기록표 - 내압 - 압력계 교정

◦ 제3공정

- 발전용 수전설비검사

검사항목	검사세부 종목	수검자 준비자료
1. 전선로 (연계선, 소내모선 을 포함)	◦ 규격 확인 및 외관 검사 ◦ 보호 장치 및 계전기시험 ◦ 절연저항측정 ◦ 절연내력시험	(공통자료) ◦ 단선결선도 ◦ 대상기기 및 부대설비 규격서 ◦ 보호계전장치 결선도 ◦ 시퀀스 도면 (시험결과서) ◦ 측정 및 점검기록표 - 대상설비별 보호계전 장치 - 절연저항 및 절연내력 - 경보회로 ◦ 부대설비
2. 변압기	◦ 규격확인 및 외관검사 ◦ 조작용 전원 및 회로점검 ◦ 보호 장치 및 계전기시험 ◦ 절연저항 측정 ◦ 절연유 내압시험 ◦ 제어 및 경보장치시험 ◦ 기타 안전관리를 위하여 설치한 보호 장치 및 부대설비	◦ 측정 및 점검기록표 - 절연유 내압 ◦ 절연유 유출방지시설 유지상태
3. 차단기	◦ 규격 확인 및 외관 검사 ◦ 조작용 전원 및 회로점검 ◦ 절연저항측정 ◦ 개폐표시 상태 확인	◦ 측정 및 점검기록표 - 절연유내압(OCB에 한함)
4. 접지설비	◦ 접지종별 상태확인 (변경공사 포함) ◦ 접지측정(단독,Mesh)	◦ 접지설계 내역 및 시공도면 ◦ 측정 및 점검기록표 - 접지저항
5. 부대설비	◦ 피뢰장치 ◦ 계기용 변성기 ◦ 울타리, 담 등의 시설상태 ◦ 위험표시 및 상 표시	◦ 접지설계 내역 및 시공도면 ◦ 측정 및 점검기록표 - 접지저항

◦ 제4공정 : 공사계획에 의한  전체공사가  완료되었을 경우

검사항목	검사세부 종목	수검자 준비자료
1. 터빈검사	◦ 규격 확인 - 인가(신고)서류 및 규격 확인 ◦ 터빈비상정지 및 안전장치 - 윤활유펌프시험(AC, DC) - 발전기밀봉유 펌프시험 - Brg. Oil Pr. Low Trip - Brg. Oil Drain Temp High Trip - Thrust Brg.Wear Trip - Low Vacuum Trip - Exhaust Hood(Gas) Temp High Trip - Manual Trip & Reset - 비상조속기 시험 (Overspeed Trip) - 밸브개폐시험(MSV, ICV,RSV, CV) - 터빈 진동측정 - 보조기기 Interlock 시험 - Loss of Flame Trip ◦ 보호 장치 시험 - 외관검사 - 절연저항 - 보호 장치 및 계전기시험 - 고정자 냉각수예비펌프 자동 기동 시험 - 수소가스압력 및 순도 시험 ◦ 제어 및 경보장치 시험 - 외관검사 - 절연저항 - 계측장치 - 경보장치 - 제어장치 - 상회전 시험 - 동기 검정장치 - 여자기 및 자동전압 조정기 ◦ 부대시설검사 - 계기용 변성기 - 발전기 모선 접속상태 및 상표시 - 위험표시 ◦ 소내 모선 절체시험 - 상회전 및 Loop 시험 - 절체시험 (수동, 자동)	◦ 터빈 Trip Interlock도면 ◦ 시퀀스 도면 ◦ 터빈 윤활장치 도면 ◦ 조속기 계통도면 ◦ Gov. Oil 및 Seal Oil 계통도면 ◦ 측정 및 점검기록표 - 계기교정 - 경보회로 - 수소가스 압력 및 순도 - 특성시험 - 보호 장치 및 계전기 - 자동전압조정기 - 절연내력 - 절연저항 - 계기교정 - 경보회로 - 부대설비 - 접지저항
2. 상용발전기검사	◦ 발전기 일반규격 - 규격 확인 및 외관검사 ◦ 발전기 본체검사 - 접지 시공 상태 - 절연저항 - 절연내력 - 특성시험	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 발전기 및 부대설비규격서 ◦ 단선결선도 ◦ 발전기 Trip Interlock 도면 ◦ 시퀀스 도면 ◦ 보호계전기 결선도 ◦ 수소가스 및 고정자 냉각수 계통 도면
3. 차단기검사	◦ 규격 확인 및 외관검사 ◦ 조작용 전원 및 회로점검 ◦ 절연저항측정 ◦ 개폐표시 상태 확인	◦ 측정 및 점검기록표 - 절연유 내압(OCB에 한함)
4. 종합 시험검사	◦ 조속장치시험 검사 - 정격부하 차단시험 ◦ 종합연동시험 ◦ 정격부하운전(4HR)시험	◦ 측정 및 점검기록표 - 조속기 특성 - Oscillograph 출력기록지 ◦ 종합 Interlock 도면 ◦ 출력기록지

1-3 내연력설비(상용)

검사항목	검사세부 종목	수검자 준비자료
1. 내연기관검사	◦ 일반규격 - 인가(신고)서류 및 규격확인 ◦ 비상정지 및 안전장치 - Fuel Oil Pr. Low - Fuel Oil Filter Diff. Pr. High - Brg. Oil Pr. Low Trip - Brg. Oil Temp. High Trip - Manual Trip & Reset - Cooling Water Temp. High Trip - 비상조속기 시험 - 실린더 릴리이프밸브 - 크랭크실 릴리이프밸브	◦ Trip Interlock도면 ◦ 시퀀스 도면 ◦ 윤활장치 도면 ◦ 조속기 계통도면 ◦ 측정 및 점검기록표 - 계기교정 - 경보회로 - 실린더 및 크랭크실 릴리이프밸브
2. 발전기 검사	◦ 일반규격 - 규격확인 및 외관검사 ◦ 발전기 본체검사 - 접지 시공상태 - 절연저항 측정 - 절연내력 측정 ◦ 보호장치검사 - 절연저항 측정 - 제어 및 경보장치 시험 - 상회전 시험 - 동기 검정장치 - 전압조정기 시험 ◦ 부대시설검사 - 계기용 변성기 - 발전기 모선 접속 상태 및 상 표시 - 축전지 및 충전장치 ◦ 자동기동 시험 ◦ 부하차단시험 ◦ 부하운전시험	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 발전기및부대설비규격서 ◦ 발전기 Trip Interlock 도면 ◦ 시퀀스 도면 ◦ 보호계전기 결선도 ◦ 측정 및 점검기록표 - 특성시험 - 보호장치 및 계전기 - 자동전압조정기 - 절연내력 - 절연저항 - 계기교정 - 경보회로 - 부대설비 - 접지저항
3. 종합시험 검사	◦ 조속장치시험 검사 - 정격부하 차단시험 ◦ 종합연동시험 ◦ 정격부하운전(2HR)시험	◦ 측정 및 점검기록표 - 조속기 특성 - Oscillograph 출력기록지 ◦ 종합 Interlock 도면 ◦ 출력기록지

1-4 태양광설비

검사항목	검사세부 종목	수검자 준비자료
1. 외관검사 2. 태양광 전지 검사 ◦태양광 전지일반규격 ◦태양광 전지 검사 3. 전력변환장치 검사 ◦전력변환장치 일반 규격 ◦전력변환장치 검사 ◦ 보호장치검사 ◦ 축전지	◦공사계획인가(신고) 내용확인 ◦규격확인 ◦외관검사 ◦ 전지 전기적 특성시험 - 최대출력 - 개방전압 - 단락전류 - 최대 출력전압 및 전류 - 충진율 -전력변환효율 ◦ Array - 절연저항 - 접지저항 ◦ 규격확인 ◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 절연내력 ◦ 제어회로 및 경보장치 ◦ 전력조절부/Static 스위치 자동 ․ 수동절체시험 ◦ 역방향운전 제어시험 ◦ 단독 운전 방지 시험 ◦ 인버터 자동 ․ 수동절체 시험 ◦ 충전기능시험 ◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 보호장치시험 ◦ 시설상태 확인 ◦ 전해액 확인 ◦ 환기시설 상태	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 태양광 발전설비 개요 ◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 태양광 전지규격서 ◦ 단선결선도 ◦ 태양광전지 Trip Interlock 도면 ◦ Sequence 도면 ◦ 측정 및 점검기록표 - 보호장치 및 계전기 - 절연저항 ◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 단선결선도 ◦ Sequence 도면 ◦ 측정 및 점검기록표 - 보호장치 및 계전기 - 절연저항 - 절연내력 - 경보회로 - 부대설비
4. 종합연동시험검사 5. 부하운전시험검사		◦ 종합 Interlock 도면 ◦ 출력 기록지
6. 기타 부속설비	전기수용설비 항목을 준용

1-5 연료전지 발전설비

검사항목	검사세부 종목	수검자 준비자료
1. 외관검사	◦ 공사계획인가(신고) 내용확인	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 발전설비 개요
2. 연료전지 일반 규격	◦ 규격 확인	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 연료전지설비 규격서
3. 안전밸브 설치 및 동작 시험 검사	◦ 안전밸브 설치상태 ◦ 안전밸브 분출압력 ◦ 안전밸브 누설 여부	◦ 안전밸브 설치 도면 ◦ 안전밸브 점검기록표
4. 비상정지 및 안전 장치검사 (내부개질기형)	◦ Cathode Inlet Temp. Abnormal Trip ◦ Steam to Carbon Ratio Abnormal Trip ◦ Cell Differential Temp. High Trip ◦ Fuel Cell Module Temp High Trip ◦ Air Pr High Trip ◦ Manual Trip ◦ Gas Leak Detection Trip ◦ 배열회수장치(HRU) Interlock	◦ Trip Interlock 도면 ◦ 연료계통 도면 ◦ 제어계통 도면 ◦ 측정 및 점검 기록표 - 계기교정 - 경보회로
(외부개질기형)	◦ Fuel Gas Pr/Temp High Trip ◦ Steam Pr/Temp High Trip ◦ Cell Differential Temp. High Trip ◦ Fuel Cell Module Temp High Trip ◦ Manual Trip ◦ 개질기 Loss Of Flame ◦ 개질기 Furnace Pr Abnormal Trip ◦ 개질기 Furnace Inspection Door ◦ Steam to Carbon Ratio Abnormal Trip ◦ Gas Leak Detection Trip ◦ 배열회수장치(HRU) Interlock
5. 전력변환장치 검사 ◦ 전력변환장치 검사	◦ 규격 확인 ◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 절연내력 ◦ 제어회로 및 경보장치 ◦ 전력조절부/Static 스위치 자동, 수동 절체시험 ◦ 역방향운전 제어시험 ◦ 단독 운전 방지 시험 ◦ 인버터 자동․수동절체 시험 ◦ 충전기능시험	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 단선결선도 ◦ AC & DC Sequence ◦ 측정 및 점검 기록표 - 보호장치 및 계전기 - 절연저항 - 절연내력 - 경보회로 - 부대설비
◦ 보호장치검사	◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 보호장치시험
◦ 축전지	◦ 시설상태 확인 ◦ 전해액 확인 ◦ 환기시설 상태
6. .종합연동시험검사		◦ 종합 Interlock 도면
7. 부하운전시험검사	◦ 정격출력 또는 정격부하운전 (2H)시험검사	◦ 출력 기록표
8. 기타 부속설비	◦ 전기수용설비 항목을 준용

1-6 전기저장장치

검사항목	검사세부 종목	수검자 준비자료
1. 외관검사 2. 배터리 검사 ◦ 배터리 일반규격	◦ 공사계획인가(신고) 내용확인 ◦ 정격사항 확인 - 정격전압 및 전류 - 정격출력전력량(kWh) - 정격입력전력량(kWh) - 기타 정격표시사항 확인 ◦ 외관검사 - 안전주의사항 확인 - 단자와 접속상태 확인 등 ◦ 기본성능 요구사항 확인 - 방전기능 - 용량확인 - 효율 - 휴지기간 후 정상동작 성능 - 직류성분 제한 ◦ 계통연계성능 요구사항 확인 - 동기화 요구사항 - 전압변동 허용 - 주파수변동 허용 - 단독운전방지 ◦ 추가성능 요구사항 확인 - 배터리 과충전 보호 - 배터리 과방전 보호 - 배터리 균등화 기능 - 과열보호 기능 ◦ BMS 기능 확인 - 계측기능 - 계산기능 - 제어기능	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 전기저장장치 개요 ◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 배터리 규격서 ◦ 단선결선도
3. 전력변환장치 검사 ◦ 일반규격 ◦ 전력변환장치 검사	◦ 규격확인 ◦ 외관검사 ◦ 보호기능 시험 - 입력 과전압 및 부족전압 - 출력 과전압 및 부족전압 - 주파수 상승 및 저하 - 복전 후 일정시간 투입방지 ◦ 성능시험 - 정상 특성시험 - 과도응답 특성시험 - 내전기 특성시험 - 배터리 연계 시험 ◦ 변전소용 PCS 기능시험 - 동작기능 시험 - 전력품질 향상 기능 - 부하평준화 기능 - 간헐적 최대 부하 저감 기능 - 변전소 통신 적합성 시험 ◦ 신재생에너지용 PCS 기능시험 - 단주기 전력 안정화 기능 - 시간지연 기능 - 주파수 조정 기능 ◦ 수용설비용 PCS 기능시험 - 부하 평준화 기능 시험 - 독립운전 시험 - 출력특성시험(정적인 조건) - 출력특성시험(동적인 조건)	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 단선결선도 ◦ AC & DC Sequence ◦ 측정 및 점검 기록표 - 보호장치 및 계전기 - 절연저항 - 절연내력 - 경보회로 - 부대설비
4. 종합연동시험검사 5. 부하운전시험검사		◦ 종합 Interlock 도면 ◦ 출력 기록지
6. 기타 부속설비	전기수용설비 항목을 준용

1-7 수력, 풍력발전설비(상용), 지중전선로 토목검사

◦ 전기사업용전기설비의 검사항목을 준용 한다

1-8 비상용 예비발전설비

검사항목	검사세부 종목	수검자 준비자료
1. 내연기관 및 발전기 검사	◦ 외관검사 - 누유, 누수여부 - 접지시공상태 - 배기관의 적정여부 - 연료계통의 적정여부 - 급수시설의 적정여부 - 각종 지시계기의 시설 여부 - 상용전원과의 절체방법 - 축전지 및 충전장치의 설치상태 - 공기압축시설의 적정여부 - 환기시설의 적정여부 - 배전반의 설치상태 및 접지시공여부 - 차단기의 용량 및 설치상태 등의 적정여부 - 변류기 등의 변성기 비율 또는 배율의 적정 여부 - 지락보호 및 과전류 보호방식의 적정여부 - 사용전선의 적정여부 - 윤활유 계통의 적정여부 - 보호설비의 적정여부	◦ 발전설비 시험성적서
2. 종합시험 검사	◦ 절연저항측정 ◦ 절연내력시험 ◦ 접지저항측정 ◦ 비상정지장치시험(내연력 발전설비는 500kW초과만 실시) ◦ 부하운전시험 ◦ 부하차단시험

[비고]

1. 부하차단시험은 시험성적서로 갈음할 수 있다

2. 부하운전시험은 고객 여건에 따라 다음과 같이 실시한다.

(1) 부하가 설치되어 있지 않은 경우는 제작회사 시험성적서의 load test 기록으로 갈음

(2) 부하가 설치되어 있는 경우는 출력 가능한  최대부하로 하여 시험하되, 운전시간은 30분 이상 실시

3. 저압발전기의 절연내력시험은 절연저항 측정으로 갈음

2. 정기검사 항목

검사항목	검사세부 종목	수검자 준비자료
1. 외관검사	◦ 전선 굵기, 세기, 이격거리 및 높이 ◦ 지지물의 경간, 이도 및 지지금구류 ◦ 애자련 검사 ◦ 전선 접속상태 ◦ 지중전선로 직선 접속부 및 단말 부분 ◦ 접지시설 유지상태 ◦ 아크발생기구 이격거리 ◦ 충전부분 방호 및 이격거리 ◦ 개폐기 및 차단기 개폐 및 동작상태 ◦ 지락차단장치 또는 경보장치 ◦ 기기의 노후, 변형 및 조작상태 ◦ 기계․기구 보호 장치 ◦ 계측장치 및 공기압축기 시설상태 ◦ 보호울타리 및 위험표시상태 ◦ 절연유 구외유출방지시설 ◦ 감시 및 조작에 필요한 조명시설 ◦ 특고압 전로의 상별표시상태 ◦ 전력휴즈 용량 및 설치상태 ◦ 비상전원 시설상태 ◦ 건물의 검사항목 - 누수, 습기로 인한 전기설비 손상여부 - 조작 장애물
	◦ (온도 측정) ◦ (코로나 측정)
2. 접지저항 측정검사	◦ 접지공사 종류별 접지저항 측정 ◦ 매설지선 시설상태 ◦ 기타 기술기준에 적합여부
3. 절연저항 측정검사	◦ 모선, 배선, 전선로 및 기기 ◦ 변압기, 발전기 등 ◦ 케이블
	◦ (부분방전 측정) ◦ (온도 측정) ◦ (코로나 측정) ◦ (피뢰기누설전류 측정) ◦ (SF6가스 수분 측정) ◦ (SF6가스 순도 측정) ◦ (SF6가스 SO2 측정) ◦ (SF6가스 누기 측정)
4. 절연내력 시험검사	◦ 변압기 및 발전기 등 기계기구 ◦ 케이블 등 ◦ 모선 및 이에 부속되는 개폐기, 차단기
	◦ (부분방전 측정) ◦ (온도 측정) ◦ (코로나 측정) ◦ (피뢰기누설전류 측정) ◦ (SF6가스 수분 측정) ◦ (SF6가스 순도 측정) ◦ (SF6가스 SO2 측정) ◦ (SF6가스 누기 측정)
5. 절연유 시험 및 측정	◦ 내압시험 ◦ 산가측정
	◦ (절연유가스 분석)
6. 보호장치 시험검사	◦ 과전류차단장치 ◦ 지락차단장치 ◦ 변압기 보호장치 - 경보장치 및 차단장치 - 계측장치 ◦ 공기압축 장치 - 공기압축기 용량 및 동작상태 - 안전밸브 - 공기탱크압력 회복장치 - 수압시험검사 ◦ 전력용콘덴서 또는 분로리액터 - 경보장치 및 차단장치 ◦ 보호장치 특성시험 - 최소동작시험 - 한시특성시험 - 연동시험 ◦ 전선로 보호장치
7. 계측장치 설치상태 검사	◦ 주요변압기의 전압, 전류, 전력 ◦ 특고압변압기의 온도 ◦ 공기압축기 압력계
	◦ (전원품질 분석)
8. 전선로검사 (전압5만볼트이상)	◦ 외관검사 - 전선로 각도에 따른 지지물설치상태 - 전선로 지상고, 이도 및 경간 - 콘크리트주, 목주, 지선, 전선 및 가공지선의 설치상태 - 애자련 및 지지물 설치상태 - 전선의 이격거리 - 직선접속부 및 단말부분 변형 - 유입케이블의 누유여부 및 가압장치 - 지중함의 환기장치 및 배수 - 지중전선로내의 조명설비 ◦ 가공전선로 시험검사 - 접지저항 측정 - 절연저항 측정 - 보호장치 및 동작상태 ◦ 지중전선로 시험검사 - 접지저항 측정 - 절연저항 측정 - 보호장치 및 동작상태 - 가압장치 시험
	◦ (부분방전 측정) ◦ (온도 측정) ◦ (코로나 측정)
9. 제어회로 동작 및 기기조작 시험	◦ 차단기관련 시험검사 - 개폐동작시험 - 인터록시험 ◦ 수전설비와 발전설비의 연동시험 ◦ 종합 연동시험
10. 기타 검사에 필요한 사항 검사	◦ 기타 검사기준에 적합여부

2-1 전기수용설비

비고 : 검사세부 종목 중 (   ) 종목은 무정전검사에 적용

2-2 기력․가스터빈 발전설비(상용)

검사항목	검사세부 종목	수검자 준비자료
1.터빈검사	◦ 규격확인 ◦ 터빈비상정지 및 안전장치 ◦ 윤활유펌프시험 (AC, DC) ◦ 발전기밀봉유펌프시험 ◦ Brg.Oil Pr. Low Trip ◦ Brg. Oil Drain Temp High Trip ◦ Thrust Brg.WearTrip ◦ Low Vacuum Trip ◦ Exhaust Hood(Gas) Temp High Trip ◦ Manual Trip & Reset ◦ 비상조속기 시험 (Overspeed Trip) ◦ 밸브개폐 시험(MSV, ICV, RSV, CV) ◦ 터빈 진동측정 ◦ 보조기기 Interlock시험 ◦ Loss of Flame Trip	◦ 터빈 Trip Interlock도면 ◦ 시퀀스 도면 ◦ 터빈 윤활장치 도면 ◦ 조속기 계통도면 ◦ Gov. Oil 및 Seal Oil 계통도면 ◦ 측정 및 점검기록표 - 계기교정 - 경보회로
2. 상용발전기 검사	◦ 발전기 일반규격 - 규격확인 및 외관검사 ◦ 발전기 본체검사 - 접지 시공상태 - 절연저항 - 절연내력 - 특성시험 ◦ 보호장치시험 - 외관검사 - 절연저항 - 보호장치 및 계전기 시험 - 고정자냉각수예비펌프 자동 기동 시험 - 수소가스압력 및 순도 시험 ◦제어 및 경보장치 시험 - 외관검사 - 절연저항 - 계측장치 - 경보장치 - 제어장치 - 상회전 시험 - 동기 검정장치 - 여자기 및 자동전압 조정기 ◦ 부대시설검사 - 계기용 변성기 - 발전기 모선접속 상태 및 상표시 - 위험표시 ◦ 소내 모선 절체시험 - 상회전 및 Loop 시험 - 절체시험 (수동, 자동)	◦ 발전기및부대설비규격서 ◦ 단선결선도 ◦ 발전기TripInterlock도면 ◦ Sequence 도면 ◦ 보호계전기 결선도 ◦ 수소가스및 고정자 냉각수 계통 도면 ◦ 측정 및 점검기록표 - 수소가스 압력 및 순도 - 특성시험 - 보호장치 및 계전기 - 자동전압조정기 - 절연내력 - 절연저항 - 계기교정 - 경보회로 - 부대설비 - 접지저항
3. 변압기	◦ 규격 확인 및 외관검사 ◦ 조작용 전원 및 회로점검 ◦ 보호 장치 및 계전기시험 ◦ 절연저항 측정 ◦ 절연유 내압시험 ◦ 제어 및 경보장치시험 ◦ 기타 안전관리를 위하여 설치한 보호장치 및 부대설비	◦ 측정 및 점검기록표 - 절연유내압 - 절연유유출방지시설 유지 상태
4. 차단기	◦ 규격 확인 및 외관검사 ◦ 조작용 전원 및 회로 점검 ◦ 절연저항측정 ◦ 개폐표시 상태 확인	◦ 측정 및 점검기록표 -절연유내압( OCB에 한함)
5. 접지설비	◦ 접지종별 상태확인 (변경공사 포함) ◦ 접지측정(단독,Mesh)	◦ 접지설계 내역 및 시공 도면 ◦ 측정 및 점검기록표 - 접지저항
6. 부대설비	◦ 피뢰장치 ◦ 계기용 변성기 ◦ 울타리, 담 등의 시설 상태 ◦ 위험표시 및 상 표시
7. 종 합 시험검사	◦ 종합연동시험 ◦ 출력 가능한 부하운전(4HR)시험	◦ 종합 Interlock 도면 ◦ 출력기록지

2-3 내연력 발전설비(상용)

검사항목	검사세부 종목	수검자 준비자료
1. 내연기관 검사	◦ 일반규격 - 인가(신고)서류 및 규격확인 ◦ 비상정지 및 안전장치 - Fuel Oil Pr. Low - Fuel Oil Filter Diff. Pr. High - Brg. Oil Pr. Low Trip - Brg. Oil Temp. High Trip - Manual Trip & Reset - Cooling Water Temp. High Trip - 비상조속기 시험 - 실린더 릴리이프밸브 - 크랭크실 릴리이프밸브	◦ Trip Interlock도면 ◦ 시퀀스 도면 ◦ 윤활장치 도면 ◦ 조속기 계통도면 ◦ 측정 및 점검기록표 - 계기교정 - 경보회로 - 실린더 및 크랭크실 릴리이프밸브
2. 발전기 검사	◦ 일반규격 - 규격확인 및 외관검사 ◦ 발전기 본체검사 - 접지 시공상태 - 절연저항 측정 - 절연내력 측정 ◦ 보호장치검사 - 절연저항 측정 - 제어 및 경보장치 시험 - 상회전 시험 - 동기 검정장치 - 전압조정기 시험 ◦ 부대시설검사 - 계기용 변성기 - 발전기 모선 접속상태및 상 표시 - 축전지 및 충전장치 ◦ 자동기동 시험 ◦ 부하차단시험 ◦ 부하운전시험	◦발전기및부대설비규격서 ◦ 발전기 Trip Interlock 도면 ◦ 시퀀스 도면 ◦ 보호계전기 결선도 ◦ 측정 및 점검기록표 - 특성시험 - 보호장치 및 계전기 - 자동전압조정기 - 절연내력 - 절연저항 - 계기교정 - 경보회로 - 부대설비 - 접지저항
3. 종합시험 검사	◦ 종합연동시험 ◦ 정격부하운전(2HR)시험	◦ Oscillograph 출력 기록지 ◦ 종합 Interlock 도면 ◦ 출력기록지

2-4 태양광 발전설비

검사항목	검사세부 종목	수검자 준비자료
1. 외관검사 2. 태양광 전지 검사 ◦태양광 전지일반규격 ◦태양광 전지 검사 3. 전력변환장치 검사 ◦전력변환장치 일반 규격 ◦전력변환장치 검사 ◦ 보호장치검사 ◦ 축전지	◦설계도면 및 시설상태 확인 ◦규격확인 ◦외관검사 ◦ 전지 전기적 특성시험 - 최대출력 - 개방전압 - 단락전류 - 최대 출력전압 및 전류 - 충진율 -전력변환효율 ◦ Array - 절연저항 - 접지저항 ◦ 규격확인 ◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 절연내력 ◦ 제어회로 및 경보장치 ◦ 전력조절부/Static 스위치 자동 ․ 수동절체시험 ◦ 역방향운전 제어시험 ◦ 단독 운전 방지 시험 ◦ 인버터 자동 ․ 수동절체 시험 ◦ 충전기능시험 ◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 보호장치시험 ◦ 시설상태 확인 ◦ 전해액 확인 ◦ 환기시설 상태	◦ 태양광 발전설비 개요 ◦ 태양광 전지규격서 ◦ 단선결선도 ◦ 태양광전지 Trip Interlock 도면 ◦ Sequence 도면 ◦ 측정 및 점검기록표 - 보호장치 및 계전기 - 절연저항 ◦ 단선결선도 ◦ Sequence 도면 ◦ 측정 및 점검기록표 - 보호장치 및 계전기 - 절연저항 - 절연내력 - 경보회로 - 부대설비
4. 종합연동시험검사 5. 부하운전시험검사		◦ 종합 Interlock 도면
6. 기타 부속설비	전기수용설비 항목을 준용

2-5 연료전지 발전설비

검사항목	검사세부 종목	수검자 준비자료
1. 외관검사	◦ 설계도면 및 시설상태 확인	◦ 발전설비 개요
2. 연료전지 일반 규격	◦ 규격 확인	◦ 연료전지설비 규격서
3. 안전밸브 설치 및 동작 시험 검사	◦ 안전밸브 설치상태 ◦ 안전밸브 분출압력 ◦ 안전밸브 누설 여부	◦ 안전밸브 설치 도면 ◦ 안전밸브 점검기록표
4. 비상정지 및 안전 장치검사 (내부개질기형)	◦ Cathode Inlet Temp. Abnormal Trip ◦ Steam to Carbon Ratio Abnormal Trip ◦ Cell Differential Temp. High Trip ◦ Fuel Cell Module Temp High Trip ◦ Air Pr High Trip ◦ Manual Trip ◦ Gas Leak Detection Trip ◦ 배열회수장치(HRU) Interlock	◦ Trip Interlock 도면 ◦ 연료계통 도면 ◦ 제어계통 도면 ◦ 측정 및 점검 기록표 - 계기교정 - 경보회로
(외부개질기형)	◦ Fuel Gas Pr/Temp High Trip ◦ Steam Pr/Temp High Trip ◦ Cell Differential Temp. High Trip ◦ Fuel Cell Module Temp High Trip ◦ Manual Trip ◦ 개질기 Loss Of Flame ◦ 개질기 Furnace Pr Abnormal Trip ◦ 개질기 Furnace Inspection Door ◦ Steam to Carbon Ratio Abnormal Trip ◦ Gas Leak Detection Trip ◦ 배열회수장치(HRU) Interlock
5. 전력변환장치 검사 ◦ 전력변환장치 검사	◦ 규격 확인 ◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 절연내력 ◦ 제어회로 및 경보장치 ◦ 전력조절부/Static 스위치 자동, 수동 절체시험 ◦ 역방향운전 제어시험 ◦ 단독 운전 방지 시험 ◦ 인버터 자동․수동절체 시험 ◦ 충전기능시험	◦ 단선결선도 ◦ AC & DC Sequence ◦ 측정 및 점검 기록표 - 보호장치 및 계전기 - 절연저항 - 절연내력 - 경보회로 - 부대설비
◦ 보호장치검사	◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 보호장치시험
◦ 축전지	◦ 시설상태 확인 ◦ 전해액 확인 ◦ 환기시설 상태
6. .종합연동시험검사		◦ 종합 Interlock 도면
7. 부하운전시험검사	◦ 정격출력 또는 정격부하운전 (2H)시험검사	◦ 출력 기록표
8. 기타 부속설비	◦ 전기수용설비 항목을 준용

2-6 수력․풍력발전설비(상용)

ㅇ전기사업용 전기설비의 검사항목을 준용한다.

2-7 비상용 예비발전설비

검사항목	검사세부 종목	수검자 준비자료
1. 내연기관 및 발전기 검사	◦ 외관검사 - 누유, 누수여부 - 접지시공상태 - 배기관의 적정여부 - 연료계통의 적정여부 - 급수시설의 적정여부 - 각종 지시계기의 시설 여부 - 상용전원과의 절체방법 - 축전지 및 충전장치의 설치상태 - 공기압축시설의 적정여부 - 환기시설의 적정여부 - 배전반의 설치상태 및 접지시공여부 - 차단기의 용량 및 설치 상태 등의 적정여부 - 변류기 등의 변성기 비율 또는 배율의 적정여부 - 지락보호 및 과전류 보호방식의 적정여부 - 사용전선의 적정여부 - 윤활유 계통의 적정여부 - 보호설비의 적정여부
2. 종합시험검사	◦ 절연저항측정 ◦ 절연내력시험 ◦ 접지저항측정 ◦ 비상정지장치시험(내연력 발전설비는 500kW초과만 실시) ◦ 부하운전시험 ◦ 부하차단시험

[비고] 부하운전시험은 고객 여건에 따라 다음과 같이 실시한다.

(1) 발전기 2차측에 설치되어있는 출력 가능한 최대부하로 실시한다

(2) 부하운전시간은 30분 이상 실시