【별표 3의2】안전밸브의 시험방법(제8조 관련)

번호

구  분

내  용

1

분출압력

및

분출차

가. 안전밸브시험은 항상 몸체 덮개가 위로 향하도록 설치한다.

나. 안전밸브 시험기의 유체단면적은 안전밸브 입구측의 단면적보다 작지 않고 유체가 누설되지 않도록 체결한다.

다. 유체 배출 시 압력손실은 설정압력의 3%를 초과 할 수 없다.

라. 안전밸브의 분출동작 완료 후 정지압력에서 분출차를 계산한다.

마. 분출시험은 복수로 시험하며 각각 시험성능기준을 만족하여야 한다.

2

밀폐성시험

가. 안전밸브의 분출압력을 측정한 후 출구접속부 이외를 완전하게 밀폐한 상태로 출구접속부에 밀폐판을 부착하고 바깥지름 (7.9 ±0.16)㎜, 안지름(7 ±0.14)㎜인 관의 한 끝을 밀폐판에 연결, 다른 끝을 수면아래 12.7㎜ 위치에서 표 1에 정하는 시간동안 유지한다.

<표 1> 밀폐시험 전 압력 유지시간

시험유체 구분		공기 또는 질소	증 기
안전밸브 호칭지름 (㎜)	50 이하	1분	3분
	50 초과 100 이하	2분	3분
	100 초과	5분	3분

나. 밀폐시험압력은 분출압력이 0.35㎫을 초과하는 안전밸브의 경우에는 이 압력의 100분의 90인 값, 0.35㎫ 이하인 경우에는 이 압력에서 0.035㎫을 감한 압력을 가하여 측정한다.

3

내압시험

내압시험은 밸브 몸체의 입구에서 시트 이하의 몸체에 제조자가 정한 밸브의  최고사용압력의 1.5배의 수압을 표 2에 정한 시간 이상 유지한 후 변형 및 누설 등이 이상이 없어야 한다.

호칭지름(㎜)	설계압력(㎫)
	4 이하	4 초과 6.4 이하	6.4 초과
	압력유지시간 (단위 : 분)
50 이하	2	2	3
50 초과 65 이하	2	2	4
65 초과 80 이하	2	4	5
80 초과 100 이하	2	4	5
100 초과 125 이하	2	4	6
125 초과 150 이하	2	5	7
150 초과 250 이하	3	5	9
250 초과 300 이하	4	7	13
300 초과 350 이하	4	8	15
350 초과 400 이하	4	9	17
400 초과 450 이하	4	9	19
450 초과 500 이하	5	10	22
500 초과	5	12	24

<표 2> 내압시험의 최소 지속 시간

4

공칭분출량

시험

공칭분출량은 KS B 6216(증기용 및 가스용 안전밸브) 부속서 및 KS B 6352(안전밸브의 분출계수 측정방법) 또는 이와 동등이상의 규격과 같이 한다.

5

시험유체

시험유체는 증기, 공기 또는 그 특성이 잘 알려진 가스를 사용해야 한다.