[별표 5]

동물건조장시설의 정기검사 방법 및 기준

검사항목	세 부 기 준	검 사 방 법
1. 처리용량의 적정성	가. 적정한 멸균분쇄시설의 기능 및 용량을 유지하여야 한다 ① 처리능력은 등록상의 용량과 동일하여야 한다.	(1) 설치신고 또는 허가받은 처리시설 용량 이상인지 여부를 실제 시험을 통해 확인하여야 한다. (가) 멸균분쇄시설 능력은 멸균분쇄처리량을 승온 및 감온시간을 제외한 검사기간으로 나누어 산출한다.
2. 멸균조건의 적정유지여부(멸균검사 포함)	가. 동물사체는 아래의 운전조건이상 체류하여야 한다. ① 마이크로웨이브 멸균분쇄시설 : 4개이상의 마이크로파발생기에서 각각 2,450㎒의주파수와 출력 1,000와트이상의 마이크로파를 조사하여 아포균 검사기준에 적합하여야 한다.	(1) 멸균분쇄시설의 적정 멸균여부를 확인하기 위해 멸균을 위한 온도, 마이크로파의 세기, 체류시간 등에 대한 검사를 실시한다. (가) 온도측정기기(센서) 및 마이크로파 등은 멸균시설 안의 온도를 대표할 수 있도록 적정위치에 설치되어 정상작동되는지 여부를 판정한다. (나) 아포균 검사시 멸균기가 정상운전조건을 충족한 상태에서 실시하여야 한다.
	나. 아포균 검사를 통한 멸균여부를 검사하여야 한다	(1) 아포균(Bacillus Stearothermophilus)을 포함하고 있는 바이얼(튜브 등)을 이용한 멸균여부 검사를 실시한다. (가) 아포균 멸균시험시 운전조건 및 체류시간은 멸균기기의 적정 운전범위 안에 있는지 여부를 확인한다. (나) 아포균 바이얼이 멸균기기내의 운전조건을 대표할 수 있는 적절한 지점에 설치되었는지를 확인한다. (2) 아포균 검사에 따른 지표생물, 포자밀도, 시료량, 배양시험방법 기타 필요한 사항은 폐기물공정시험기준에 의한다.
3. 분쇄시설 정상가동 여부	가. 분쇄물은 원형이 파쇄되어 재사용할 수 없도록 분쇄하여야 한다	(1) 멸균된 폐기물이 원형이 파쇄되어 재사용할 수 없도록 분쇄할 수 있는 분쇄시설의 정상작동 여부를 확인한다. (2) 멸균분쇄된 최종 잔재물은 원형이 파쇄되어 재사용할 수 없도록 분쇄되었는지 여부를 확인한다.
4. 자동 기록 장치의 정상 가동 여부	가. 자동기록장치를 설치하여야 하며 정상적으로 작동하여야 한다.	(1) 자동기록장치가 정상작동 여부를 확인한다. (2) 연결방식(종이 또는 전산파일)으로 자동기록 되는지 여부를 확인한다. (3) 외부조작에 의한 기록내용 변경이 가능한지 여부 등을 확인한다.
	나. 처리일자, 처리온도, 처리압력, 처리시간, 투입량 등이 자동기록 되어야 한다.	(1) 처리일자, 처리횟수(일련번호), 처리온도, 처리압력, 처리시간, 투입량 등을 함께 자동기록하는 장치가 정상 작동하는지 여부를 확인한다.
5. 안전 설비의 정상 가동 여부	가. 폭발사고, 화재 등에 대비하여 안전한 구조이어야 하며 소화기 등 소화장비를 갖추어야 한다.	(1) 설치검사 당시와 동일한 설비․구조 등을 유지하고 있는지 여부를 확인한다. (2)기계의 이상 또는 다른 이유로 인하여 적정온도 및 압력 등에 도달하지 못하거나 비정상정인 압력상승 등 비상상황이 발생될 경우 운전이 자동으로 중단되고 경보할 수 있는 시스템이 설치되었는지와, 동 시스템이 정상작동되는지 여부를 확인한다. (3) 소화설비 또는 비치된 소화기의 이상유무를 확인한다.
6. 악취방지시설, 건조장치 등의 정상가동여부	가. 악취방지시설, 건조시설 등은 설치검사시의 작동상태를 유지하여야 한다.	(1) 악취방지시설 등의 정상작동 여부를 확인한다.