[별표 5]

배출시설별 지도․점검 착안사항(제8조제4항 관련)

1. 공통 사항

가) 배출시설설치 허가(신고) 사항과의 일치 여부

나) 배출시설 및 방지시설운영 실태(고장방치 등)

다) 오염물질 누출여부

라) 측정기기 적정 설치․운영 여부

마) 방지시설 운영일지 기록상태

바) 자가측정이행 여부

사) 행정처분 이행상태

아) 환경책임보험 적합 가입여부(환경책임보험 의무가입 대상 사업장에 한함)

2. 대기분야 주요 점검내용

가) 무허가 배출시설 설치․운영 여부 확인

◦ 배출시설 설치허가증에 등재되어 있는 방지시설별 배출시설과 사업장 현장에 설치 가동중인 배출시설을 비교하여 일치 여부 확인

나) 방지시설별 가동실태 조사

◦ 배출시설이 설치되어 있는 작업장에 환풍기가 설치(별도의 환풍기를 설치 운영하는 것은 오염물질이 방지시설로 흡입 처리가 양호하지 못한 경우 임)되어 있는 경우

오염물질 포집장치, 오염물질을 이송하는 닥트, 오염물질 흡입 송풍기, 방지시설 몸체 등의 훼손 여부

배출시설설치 허가증 상에 기록되어 있는 방지시설의 용량과 자가측정 기록지에 명시된 풍량과의 비교․확인

다) 방지시설별 운영실적 확인

◦ 여과집진시설의 경우 여과포 교환 실적(세금계산서 등 확인)

◦ 흡착에 의한 시설의 경우 용제류 사용량, 단위방지시설에 충진되는 활성탄의 양, 오염물질 흡착계수 등을 고려한 활성탄 교환 실적(세금계산서 등 확인)

◦ 활성탄 교환일자로 부터 일정기간 경과 한 경우에는 활성탄의 다공이 막혀 풍량이 현격히 감소하기 때문에 풍량이 정상으로 배출되면 챔버 내의 by-pass 설치유무 확인 필요

◦ 세정식 집진시설의 경우 고정식 세정수 공급시설 설치여부 및 공급량, 고정식 폐수 배관(자체폐수처리장 운영시) 또는 폐수(위탁처리시) 저장시설 설치여부 및 폐세정수 처리 실적 등

◦ 방지시설별 분진처리실적(분진회수 상태, 분진 유출 여부 등 확인) 및 전기 사용량

◦ 방지시설별 초기 압력손실의 값(마노메터 등)을 기준으로 압력손실의 변화 상태에 따라 적절히 관리하고 있는지 여부

라) 굴뚝 자동측정기기 부착여부 확인

◦ 「대기환경보전법 시행령」 제17조제3항에 따른 굴뚝 자동측정기기 부착사업장 중 굴뚝 자동측정기기를 부착하지 않은 사업장에 대하여 미부착 사유의 타당성 여부 등을 확인

마) 배출시설 설치허가(신고)서류상의 설계도면(사양)과 설치사항과 부합여부 확인

◦ 방지시설의 규격, 송풍기 동력, 후드규격, 오염원과의 이격거리, 오염물질 포집방법 등

바) 밀폐공정의 경우 밀폐상태 유지여부(외부공기 유입 또는 누수여부 확인 등)

사) 세정수 살수 펌프 가동 여부

아) 방지시설운영일지에 기록된 압력손실, 풍량, 온도 등 인자들의 비례 값을 확인

3. 수질분야 주요 점검내용

가) 무허가(신고)배출시설 설치․운영여부 확인

◦ 배출시설 설치허가증에 등재되어 있는 배출시설과 사업장 현장에 설치 가동 중인 배출시설과의 비교하여 일치여부 확인

나) 수질오염 방지시설 가동 실태 확인

◦ 일정기간중 제품생산량, 용수사용량, 폐수발생량, 폐수처리량(위탁처리량 등)을 상호 비교․검토하여 폐수처리량의 적정여부 확인

◦ 폐수처리약품 사용량, 슬러지 처리량(함수율 고려) 및 보관량을 확인하여 가동실태를 파악

◦ 배출원부터 방지시설까지 폐수배출경로를 확인하여 비밀배출구 유무를 확인

필요시 색소 또는 가벼운 입자상 물질을 투입하여 유로를 확인

◦ 동종업체의 단위 제품생산량 대비 폐수 발생량, 슬러지 발생량 등의 주요인자 값을 비교

◦ 슬러지 처리량이 적법하게 산업폐기물처리시설에 최종처리 되었는지 확인

◦ 일정기간 방지시설운영일지에 기록된 폐수처리량, 약품사용량, SVI, F/M 비율, 슬러지 반송률, 반응시설의 체류시간 등을 상호 비교하여 비례 값을 확인

◦ 공정상 또는 수질오염방지시설에 오염물질을 희석처리하기 위하여 깨끗한 물을 공급할 수 있는 시설의 설치․사용여부를 확인(간접냉각수를 폐수처리장에 공급여부 등)