[별표 5]

훈증시설기준

1. 창  고

급별 구분	1급	2급	3급
지 붕	재료: 철강판재, 콘크리트, 또는 흙 두께 : 6.6cm 이상	이중지붕으로서 상하의 지붕간에 몰탈, 핏치, 페놀수지 등을 바른 것. 다만 화재위험물질은 사용하지 말것	이중지붕으로서 아스팔트 루핑을 지붕간에 발랐거나 도료를 칠한 것. 다만 화재위험물질은 사용하지 말것
벽체	재료: 철강판재, 콘크리트, 또는 흙 두께 : 9.9cm 이상	재료: 철강판재, 콘크리트 , 또는 흙 두께 : 6.6cm 이상 구조: 돌 또는 벽돌로서 금이 없는 것	재료: 철강판재, 콘크리트, 또는 흙 두께 : 6.6cm 이상 구조: 돌 또는 벽돌로서 금이 없는 것
바닥	철강판재, 콘크리트	철강판재, 콘크리트	철강판재, 콘크리트
환풍 시설	창고에 물품 없이 훈증한 후 잔존가스를 1시간 이내 허용농도 이하로 배출할 수 있는 강제 배기시설이 있을 것	창고에 물품 없이 훈증한 후 잔존가스를 2시간 이내 허용농도 이하로 배출할 수 있는 강제 배기시설이 있을 것	창고에 물품 없이 훈증한 후 잔존가스를 2시간 이내 허용농도 이하로 배출할 수 있는 강제 배기시설이 있을 것
지붕벽체 및 바닥의 접합부	콘크리트, 몰탈, 페놀수지, 실리콘 등 처리하되 불연재를 사용할 것	콘크리트, 몰탈, 페놀수지, 실리콘 등 처리하되 불연재를 사용할 것	콘크리트, 몰탈, 페놀수지, 실리콘 등 처리하되 불연재를 사용할 것

(주) 지붕 및 벽체의 재료 중 철강판재에 난연성 재료로 충진되고 기밀도 유지가 가능한 복합(샌드위치)패널 포함

2. 사이로

등급 구분	1 급	2 급	3 급
구 조	콘크리트 또는 철강 판재	좌 동	좌 동
순환장치	투약종료후 2시간 이내에 가스를 균일화 하는 순환장치가 있는 것.	"	"
훈증가스 보 유 력	가스잔존율이 70% 이상	가스잔존율이 55% 이상	가스잔존율이 40% 이상

3. 부  선

구 조	재질	밀폐장치	가 스 보유력	순환장치	비 고
다음의 (1) 및 (2) 또는 (1) 및 (3)에 해당는 것. (1)거주장소로서 사용하지 않는 것 또는 거주자의 입실이 되지 않는 조치가 강구되어 있는 것.. (2)내구고정천막이 상비되어 있는 것 또는 이와 동등이상의 효과가 있는 밀폐장치가 있는 것 으로서 그 천막등과 선창 입구와 밀착시킬 수 있는 것. (3)내구성 선창 뚜껑이 있는 것으로서 그 뚜껑을 선체와 밀착 시킬 수 있는 것.	철제 인것	다음의 (1) 또는 (2)에 해당하는 것. (1)천막을 선체에 밀착시킬 수 있는 고무벨트 등의 밀폐장치가 설비되어 있는 것. (2)선창뚜껑을 선체에 밀착시킬 수 있는 고무박킹 및 밀폐용의 나사가 상비 되어 있는 것.	1급 창고 기준		좌의 기준에 적합한 부선은 1급 창고와 동등하게 인정한다.
				선체 내부에 가스 순환을 위하여 가스분출관과 가스흡입관이 설비되어 있는 것.	좌의 기준에 적합한 부선은 1급 창고 또는 2급사이로와 동등한 것으로 인정한다.

4. 컨테이너

구 조	가스보유력	순 환 능 력
다음의 (1) 및 (2)에 해당할 것. 다만 냉동컨테이너는 제외 (1) 컨테이너 내부에 가스순환을 위한 가스토출관 및 가스흡입관이 설치되어 있거나 또는 장착할 수 있는 구조를 가지고 있을 것. 즉 가스토출관 및 가스흡입관의 훈증장치와의 접속부분은 내경 2.54cm, 외경 3.40cm의 규격품을 사용할 것(아답터를 사용하는 경우도 인정) (2) 컨테이너 외부에서 가스농도를 측정하기 위한 파이프가 설치되어져 있거나 또는 장착할 수 있는 구조를 가지고 있을 것.	MB 공훈증하여 48시간 후의 가스잔존율이 70% 이상일 것. 다만, 사용약량은 내용적 50㎥ 미만의 컨테이너에서는 500g, 50㎥ 이상 100㎥ 미만의 컨테이너에서는 MB 1kg을 사용할 것.	실제 훈증에서 투약 종료 후 2시간 이내에 가스농도를 균일화 할 수 있는 것. 다만, 냉동컨테이너는 투약종료 후 청산가스로 15분이내, MB로 40분이내에 가스농도가 균일화 할수 있을 것