【별표 5의2】절연덮개의 성능기준(제11조 관련)

번호

구분

내용

1

종류 및 분류

가. 절연덮개의 종류는 다음 세목과 같다.

1)도체덮개

2) 내장애자덮개(데드-앤드 덮개)

3) 현수애자덮개

4) 클램프 덮개

5) 핀애자 덮개

6) 합성수지 애자덮개

7) 전주 덮개

8) 전주상부 덮개

9) 크로스 암 덮개

나. 절연덮개의 등급은 사용전압에 따라 표 1과 같이 구분한다.

<표 1>  등급별 최대 사용전압 및 시험전압

등급	사용전압 (㎸)	교류시험전압 (㎸)		비 고주1)
		절연강도 시험(A)	절연내력 시험(B)
0	1.0	5.0 (-)주2)	10.0 (-)	빨간색
1	7.5	10.0 (-)	15.0 (-)	흰 색
2	17.0	20.0 (13.0)	30.0 (14.0)	노란색
3	26.5	30.0 (24.0)	45.0 (25.0)	녹 색
4	36.0	40.0 (32.0)	- (34.0)	등 색
5	46.0	50.0 (42.0)	- (43.0)	보라색

주1) 별표5 제3호(추가표시)의 이중삼각형 색상을 나타냄

주2) 절연된 도체, 내장애자 등 충전부와 직접 접촉하지 않는 덮개 전용으로 사용하는 제품인 경우(  )의 시험전압을 적용할 수 있으며 별표 5의 제3호마목에 따른 표시를 할 것

2

일반

구조

가. 절연덮개는 예측 가능한 주위 조건에서 설치할 수 있도록 설계하여야 한다.

나. 덮개의 몸체는 장벽과 같은 기능이 되도록 설계하여야 한다.

다. 덮개의 몸체는 볼트와 같은 도전체가 덮개 벽을 뚫어서는 안

된다.

라. 덮개에는 조립에 적합한 어댑터(Handling adapter)가 있어야 한다.

마. 덮개는 바람, 도체 이동 등 우발적으로 이탈되지 않도록 래칭 장치(Latching devices)를 두는 등의 적정한 설계가 되어야 한다.

바. 덮개 몸체의 내․외부 표면은 매끄러워야 하며 핀홀, 균열, 발포, 절단, 외부의 물질 및 마모 등과 같은 외형상의 불규칙적인 결함이 없어야 한다. 약간의 돌출부는 허용된다.

사. 여러 개의 동일한 덮개가 함께 사용될 경우에는 결합이 적합하여야 한다.

3

재료

덮개 등의 본체와 그 연결부는 적당한 유연성과 견고성을 갖추되 우수한 절연 성능을 가진 폴리에틸렌 혼합물 또는 그 이상 성능의 재료여야 한다.

4

성능

기준

시 험 항 목			성 능 기 준
육안 검사	모양 및 치수		기준에 적합하고 변색이 없을 것
	작업성		결함이 없을 것
	표지		이상이 없을 것
기계 적 시험	초저온시험		매 100㎜ 마다 20J 충격에 손상이 없을 것
	설치시험		설치하고 철거한 후, 손상이나 변형이 없을 것
내 전 압 시험	완제품 ․ 조립품	절연강도시험	0V에서 1㎸/초 씩 서서히 표 1의 A시험전압(㎸)까지 올려 3분 동안 인가하여 이상 없을 것
		절연내력시험	0V에서 1㎸/초 씩 서서히 표 1의 B시험전압(㎸)까지 올렸을 때 섬락이나 펑크가 없을 것
오존시험			육안검사에서 균열이 없을 것
특수 성능			육안검사에서 이상이 없을 것