【별표 5의3】선로호스 등의 성능기준(제11조 관련)

번호

구분

내용

1

종류 및 분류

가. 선로호스 등의 종류는 다음 세목과 같다.

1) 선로호스

2) 애자후드

나. 선로호스 등의 등급은 사용전압에 따라 표 1과 같이 구분한다.

<표 1>  등급별 최대 사용전압 및 시험전압

등급	사용전압 (㎸)	교류시험전압 (㎸)		비 고주)
		절연강도 시험(A)	절연내력 시험(B)
0	1.0	5.0	10.0	빨간색
1	7.5	10.0	15.0	흰 색
2	17.0	20.0	30.0	노란색
3	26.5	30.0	45.0	녹 색
4	36.0	40.0	62.0	등 색

주) 별표5 제3호(추가표시)의 이중삼각형 색상을 나타냄

2

일반

구조

가. 선로호스의 최소두께는 규정된 시험을 통과할 수 있어야 한다.

나. 도체덮개는 내부 및 외부에서 시험 및 검사를 통하여 검출될 수 있는 유해한 외형상의 요철부가 없어야 한다.

(여기서 유해한 외형상의 요철부란 매끄러운 표면의 핀홀, 균열, 발포, 절단, 외부의 도전성 물질의 침입, 주름, 마모, 공극 등의 결함과 같은 형상을 말한다.)

3

재료

유연성 있는 고무류, 플라스틱 또는 이 둘의 혼합한 절연재여야 한다.

4

성능

기준

시 험 항 목			성 능 기 준
육안검사	모양 및 치수		기준에 적합하고 변색이 없을 것
	작업성		결함이 없을 것
	표지 및 포장		이상이 없을 것
기계시험	뚫림 강도		30N 이상일 것
	인장율		15% 이내일 것
	인장강도		11MPa 이상일 것 (단, 카테고리 Z: 4.8MPa 이상)
	연신율		고무제류: 350% 이상일 것 (단, 플라스틱제: 150% 이상)
	찢김 내성		100N/분(플라스틱제에 한함)
	설치시험		설치 및 철거 했을 때 이상 없을 것
전기시험	완제품	절연강도시험	물속에서 전처리하고 깨끗이 닦은 후, 시험전압 50% 이하의 전압에서 1㎸/초씩 서서히 표 1의 시험전압 A까지 올려 3분 동안 인가하여 과도한 시각 및 청각적 현상과 펑크나 섬락이 없을 것
		내전압시험	시험전압 50% 이하의 전압에서 1㎸/초씩 서서히 표 1의 시험전압 B까지 올렸다가 즉시 시험전압의 2분의 1 까지 내려 개방하는 등의 주기를 3회 실시하여 펑크나 섬락이 없을 것
	조 립 품 (2개)	절연강도시험	완제품의 절연강도시험에 따름
		내전압시험	완제품의 내전압시험에 따름
열화시험			인장시험 후 길이 100분의 15 이하일 것
내열-용해시험			변화가 없을 것(플라스틱제에 한함)
기타 특수 성능			카테고리 각각의 성능에 대하여는 주문자의 요구에 따라 결정