【별표 5의4】절연매트의 성능기준(제11조 관련)

번호

구분

내용

1

종류 및 분류

절연매트의 등급은 사용전압에 따라 표 1과 같이 구분한다.

<표 1>  등급별 최대 사용전압 및 시험전압

등급	사용전압 (㎸)	교류시험전압 (㎸)		비 고주)
		절연강도 시험(A)	절연내력 시험(B)
0	1.0	5.0	10.0	빨간색
1	7.5	10.0	20.0	흰 색
2	17.0	20.0	30.0	노란색
3	26.5	30.0	40.0	녹 색
4	36.0	40.0	50.0	등 색

주) 별표5 제3호(추가표시)의 이중삼각형 색상을 나타냄

2

일반

구조

가. 절연매트는 물결 주름, 마름모 모양과 같이 미끄럼 방지 표면을 지닌 고무류로 제조하되, 경우에 따라 뒷면에 하나 이상의 직물이 삽입될 수 있다. 매트의 후면은 모직 도장 또는 기타 미끄럼방지 재료로 마무리될 수 있다.

나. 절연매트의 모양은 표준형(장방형) 또는 롤형으로 할 수 있다.

다. 절연매트의 최대 두께는 적절한 유연성을 갖기 위해 표 2에 따라야 한다. 여기서, 두께측정은 물결 주름 또는 마름모꼴 위에서 하되, 물결 주름의 깊이는 3㎜ 이상이어서는 안 되며, 마름모꼴의 높이는 2㎜를 넘어서는 안 된다.

<표 2>  절연매트의 최대 두께

등급	0	1	2	3	4
mm	6.0	6.0	8.0	11.0	14.0

(다만, 절연매트의 최소두께는 별표 5의4 제4호의 성능기준을 만족하여야 한다.)

라. 절연매트는 시험과 검사에 의해 검출되는 양쪽의 표면상에 유해한 외형상 불규칙이 없어야 한다.

여기서, 유해한 외형상 불규칙은 핀홀, 균열, 발포, 절단, 외부의 도전성 물질의 내재, 주름자국, 핀치 마크, 기포, 현저한 리플 및 주형자국 등과 같은 균일하고 매끄러운 표면 윤곽을 저해하는 어떠한 특징을 말하며, 무해한 외형상 불규칙은 형태상의 결함으로 인한 불규칙 현상 또는 제조과정에서 나타나는 다음과 같은 불규칙성으로 고무류의 돌출부, 톱니 모양, 능선 등 절단부와 같은 주형자국으로 나타난다.

1) 두께 요구사항에 적합한 어떠한 불규칙한 두께. 미끄럼 내성을 증진시키기 위한 표면 설계로 나타는 형상

2) 재료의 신장성에 따른 매끄러운 구배에서 안으로 굽은 톱니형, 돌기 또는 주형자국 등

3

재료

절연성 및 유연성 있는 고무류여야 한다.

4

성능

기준

시 험 항 목		성 능 기 준
육안검사	모양, 크기, 두께	기준에 적합하고 변색이 없을 것
	작업성 및 마무리	결함이 없을 것
	표지 및 포장	이상이 없을 것
기계 시험	뚫림 강도	70N 이상일 것
	미끄러짐 방지	미끄러짐 15㎜ 이내일 것
전 기 시 험	절연강도시험	처음에 낮은 전압에서 1㎸/초씩 서서히 표 1의 시험전압 A까지 올려 3분 동안 인가하여 과도한 시각 및 청각적 현상과 펑크나 섬락이 없을 것
	절연내력시험	처음에 낮은 전압에서 1㎸/초씩 서서히 표 1의 시험전압 B 까지 올렸다가 즉시 시험전압 의 2분의 1까지 내려 개방하여 펑크나 섬락이 없을 것
경년변화시험		뚫림강도가 원래 표본의 100분의 80 이상일 것
가열	화염지연시험	불꽃이 표본 중앙에서 직경 50㎜에 도달하지 않을 것
	저온	육안검사에서 이상이 없을 것
내산성		기계시험에서 원래 표본의 75% 이상일 것
내유성		기계시험에서 원래 표본의 50% 이상일 것
특수성능	카테고리 (C : 저온)	카테고리 각각의 성능에 대하여는 주문자의 요구에 따라 결정