【별표 5의5】절연담요의 성능기준(제11조 관련)

번호

구분

내용

1

종류 및 분류

절연담요의 등급은 사용전압에 따라 표 1과 같이 구분한다.

<표 1>  등급별 최대 사용전압 및 시험전압

등급	사용전압 (㎸)	교류시험전압 (㎸)		비 고주)
		절연강도 시험(A)	절연내력 시험(B)
0	1.0	5.0	10.0	빨간색
1	7.5	10.0	20.0	흰 색
2	17.0	20.0	30.0	노란색
3	26.5	30.0	40.0	녹 색
4	36.0	40.0	50.0	등 색

주) 별표5 제3호(추가표시)의 이중삼각형 색상을 나타냄

2

일반

구조

가. 절연담요는 심리스(seamless)로 접속부가 없어야 하며, 가죽 끈이나 고리를 끼우기 위한 작은 구멍(eyelet)이 필요한 경우, 비도전성 재질로 직경은  8㎜이어야 한다.

나. 절연담요는 절단하여 특수형 또는 롤형으로 사용한다.

다. 특수 모양은 평면형(Plain) 또는 홈형(slotted) 형태로 할 수 있다.

라. 절연담요의 최대두께는 적절한 유연성을 갖기 위해 표 2에 주어진 것과 같아야 한다.

<표 2>  절연담요의 최대 두께

등급	0	1	2	3	4
고무최대 두께(mm)	2.2	3.6	3.8	4.0	4.3
플라스틱 최대두께(mm)	1.0	1.5	2.0	-	-

(다만, 절연담요의 최소두께는 별표 5의5 제4호의 성능기준을 만족하여야 하며, 카테고리 A, H, M, S 및 Z의 담요에 추가되는 두께는 0.6㎜를 초과해서는 안 된다.)

마. 담요는 양쪽 표면상에 유해한 외형상 불규칙성이 검출되어서는 안 된다.

여기서, 유해한 외형상 불규칙은 핀홀, 균열, 발포, 절단, 외부의 도전성 물질의 내재, 주름자국, 핀치 마크, 기포, 현저한 리플 및 주형자국 등과 같은 균일하고 매끄러운 표면 윤곽을 저해하는 모든 특징을 말하며, 무해한 외형상의 불규칙은 형태상의 결함으로 인한 불규칙한 현상 또는 제조과정에서 나타나는 결함 등으로, 다음과 같이 고무류의 돌출부, 톱니모양, 능선 등의 절단과 같은 주형자국을 말한다.

1) 직경 1.6㎜보다 작은 함몰(Depression)부, 모서리가 둥글게 다듬어지고 가시적인 깨진 형상이 없어야 하며, 엄지손가락 이상으로 높게 늘릴 때 반대쪽 면이 보이지 않을 것

2) 시험 중에 있는 롤 부분 또는 담요 위의 모든 부분 또는 최소한 15㎜로 이격되어 있는 두 부분 사이의 그 어느 부분에서도 1)의 함몰부분이 5개 미만일 것

3) 재료의 신장에 따른 안으로 굽은 톱니형, 돌기 또는 주형자국 등

4) 다소 많은 재료의 사용함에 따라 나타나는 손으로 쉽게 제거되지 않는 융기 또는 적은 돌출부들은 재료의 신장성에 영향을 미치지 않을 것

3

재료

절연성 및 유연성 있는 고무류 또는 플라스틱류여야 한다.

4

성능

기준

시 험 항 목		성 능 기 준
육안 검사	모양, 크기, 두께	기준에 적합하고 변색이 없을 것
	작업성	결함이 없을 것
	표지 및 포장	이상이 없을 것
기계 시험	인장강도	12MPa 이상(평균값)일 것
	인장률	고무류: 300% 이상일 것 플라스틱류: 150 % 이상일 것
	뚫림 내성	45N 이상(0급은 30N 이상)일 것
	영구 인장율	15% 이내일 것
	찢김 내성	30N 이상일 것
전기 시험	절연강도시험	0V에서 1㎸/초 씩 서서히 표 1의 A 시험전압(㎸)까지 올려 3분동안 인가하여 이상 없을 것
	절연내력시험	0V에서 1㎸/초 씩 서서히 표 1의 B 시험전압(㎸)까지 올렸을 때 섬락이나 펑크가 없을 것
경년 시험	인장강도 및 인장률	당초 시편의 80% 이상일 것
	영구 인장률	15% 이내일 것
가열 시험	화염지연시험	55초 동안 이상 없을 것
	저온시험	30초간 100N의 힘을 가했을 때 이상 없을 것