【별표 5의6】절연봉 등의 성능기준(제11조 관련)

번호

구분

내용

1

종류 및 분류

절연봉의 종류는 다음 각목과 같이한다.

가. 봉형

나. 관형

2

일반

구조

가. 절연봉 등의 직경은 표 1에 규정된 허용 한계값 이내이어야 한다.

<표 1> 절연봉 등의 직경

종 류	외부 직경(mm)	외부직경의 허용오차(mm)
봉형	10	± 1
	15	± 1
관형	32	± 1
	39	± 1.1
	51	± 1.2
	64	± 1.3
	77	± 1.5

나. 주어진 구간에서 두 직경사이의 차이는 1mm 이내이어야 한다.

다. 절연봉 등의 색상은 주문자에 의해 규정되어야 한다.

라. 절연관의 내부 폼은 절연관의 벽에 접착되어야 하며, 폼 및 접착제는 다음의 시험 중에 부분적으로 손상되는 것 이외의 그 어떠한 열화도 있어서는 안 된다.

3

재료

절연봉 등은 광물성 또는 인조섬유로 강화될 수 있는 합성물질로 제조하여야 한다.

4

성능

기준

시 험 항 목

성 능 기 준

육안검사

외양

기포, 이물질 등의 결함이 없을 것

치수

표 1의 규격에 적합할 것

액체침투탐상시험

시편 절단부에 염료침투가 없을 것

전기시험

습기

노출전

시험장소의 대기에서 최소한 24시간 방치한 후, 전극 사이에 교류전압 100㎸를 1분 동안 인가하여 전류 I1을 측정하여 표 2의 값 이내일 것 (전류와 전압사이의 위상각 φ1을 기록).

직경 (㎜)	봉		관
	10	15	32	39	51	64	77
전류 I1 (㎂)	10	10	10	12	15	20	25

<표 2> 습기노출전의 I1 한계값

습기

노출후

전처리 168시간 후, 시편을 건조한 천으로 가볍게 닦은 후에, 전류 I2와 위상각 φ2를 I1과 위상각 φ1과 같은 조건에서 측정했을 때 다음과 같을 것

가. 습기에 노출된 후의 전류 I2가 2I1보다 작을 경우

나. I2가 2I1 보다는 크지만 I1+40㎂보다는 작은 경우, 전압과 전류사이의 위상각이 관에서 50˚ 봉에서 40˚보다 클 경우

다. I2가 I1+40 ㎂보다 큰 경우 불합격

가습 시험

가습상태에서 교류 100㎸를 1시간 동안 공급하여 다음과 같을 것

가. 섬광 또는 펑크가 없을 것

나. 표면에 자국 또는 부식의 시각적 징후가 없을 것

다. 감지할 수 있는 온도 상승이 없을 것

굴곡 시험

가. 측정된 Fd/3와 2Fd/3사이의 편향값과 2Fd/3와 Fd사이의 편향값의 차이는 표 3의 f값보다 작을 것

나. 이 힘을 서서히 제거하여 힘이 소멸된 1분 후 잔류 편향값을 측정하여, 관에서 힘 Fd의 인가중에 측정한 편향의 6%, 봉에서는 1㎜를 초과하지 않을 것

다. 관 또는 봉을 90˚, 180˚ 및 270˚로 회전시켜 각각의 위치에서 시험을 실시하여, 동일 하중의 경우, 편향 f는 15%이상 변하지 않을 것

라. 힘 Fd에 의한 측정된 편향값은 앞의 시험과 비교하여, 총 편향값이 가장 컸던  관 또는 봉을 평면에 놓고, 위의 조건으로 힘을 다시 인가해 신속하게 점차적으로 Fr까지 증가시켜 30초 동안 유지시켰을 때 결함의 징후가 없을 것

<표 3> 굴곡시험시의 Fd, f 및 Fr값

관 또는 봉의 외경(㎜)		지지물 간 거리 (m)	Fd (N)	f (㎜)	Fr (N)	시편길이 (m)
봉	10	0.5	270	20	540	2
	15	0.5	1,350	15	2,700	2
관	32	1.5	1,100	35	2150	2.5
	39	2	1,500	50	2,950	2.5
	51	2	3,250	45	6,450	2.5
	64	2	1,500	35	11,000	2.5
	77	2	1,650	30	23,250	2.5

비틀림 시험

가. 인가된 토크는 청각적 또는 시각적으로 결함이 관찰되지 않는 토크를 갖는 Cd값까지 초당 5±2 N․m의 비율로 증가시키고, 토크를 가한 30초 후에 측정된 각을 이룬 편향값으로 각 ad(표 4)보다 작을 것

나. 토크를 제거한 1분 후에 남아있는 편향값을 측정하며, 봉의 경우 ad의 1%, 관의 경우 1°보다 작을 것

다. 증가된 토크는 위에서와 같이 Cr값까지 다시 인가하여 30초 동안 유지하여 결함이 없을 것

<표 4> 비틀림용 Cd, ad 및 Cr값

관 또는 봉의 외경(㎜)		Cd (N․m)	ad (°)	Cr (N․m)
봉	10	4.5	150	9
	15	13.5	180	27
관	32	40	35	80
	39	80	40	160
	51	120	12	240
	64	320	12	640
	77	600	8	1,200

관의

파괴시험

Fd와 Fr의 측정값은 다음의 규정된 값보다 클 것

<표 5> 파괴시험용 Fd와 Fr값

관의 공칭 직경(㎜)	32	39	51	64	77
Fd (N)	700	1,650	3,000	3,400	7,000
Fr (N)	1,400	3,300	6,000	6,800	14,000

기계적

열화

굽힘시험

시편에 하중을 분당 1회 또는 2회 주기 사이로 인가하여 매 1,000회 굴곡 시험한 후에 90˚ 만큼 회전시켜 4,000번 반복 실시 후에 측정장치에 의하지 않는 육안 점검에 의하여 열화, 한 쪽으로 편중되거나 그 어떠한 영구적인 변형 징후가 없을 것

절연내력시험

가. 습기 노출 전에 측정한 전류 I1'은 표 7에 주어진 값을 초과하지 않을 것

<표 6>  습기 노출 전의 전류 I1'의 한계

직경 (㎜)	봉		관
	10	15	32	39	51	64	77
전류 I1' (㎂)	10	10	10	12	15	20	25

나. 습기에 노출된 후의 전류 I2'가 2I1'보다 작을 것

다. I2'가 2I1'보다는 크지만 I1'+40㎂보다는 작은 경우, 전압과 전류사이의 위상각이 관에서 50˚, 봉에서 40˚보다 클 것

라. I2'가 I1'+40㎂보다 큰 경우에는 불합격