[별표 7]

내화충전구조 보온재의 밀도 표기 및 확인 방법[제21조제6항 관련]

1.  시험기관은 시험성적서에 내화충전구조 보온재의 밀도를 표기

가. 시험성적서(갑지 시험결과 내용)에 내화충전구조 보온재(이하 “보온재”라 함)의 밀도(㎏/㎥)를 표기(소숫점 2자리)

2. 공사현장에서 감리자 등이 보온재의 밀도 확인 방법

가. 보온재 밀도

1) [eqn: D`=` {M} over {V}] [D : 밀도(kg/㎥), M : 중량(kg), V : 보온재 채움부의 부피(㎥)]

2) 밀도의 수치는 소숫점 2자리까지 확인(반올림)

나. 보온재 중량

1) 선형조인트(외벽과 바닥 연결부위)에 설치되어 있는 보온재를 1m 이상 채취하여 중량(㎏)을 측정함

2) 중량 수치는 소수점 3자리까지 구함(반올림)

다. 보온재 채움부의 부피

1) 보온재 채움부의 부피(길이×깊이×폭)는 mm단위로 측정하며, 폭 및 깊이가 일정하지 않는 경우는 큰 값으로 정함

2) 부피 수치는 소수점 3자리까지 구함(반올림)