[별표 7] 전기철도기기류의 전자파적합성 기준 (제10조 관련)

1. 전자파 장해방지 기준

가. 전기철도 전체 시스템의 장해방지기준

(1) 개활지 철도노선으로부터의 전자파 방사성 방해 허용기준

(가) 측정주파수에 따른 수신기의 측정대역폭 조건

1) 9 kHz 이상 ～ 150 kHz 미만 : 200 Hz(분해능대역폭)

2) 150 kHz 이상 ～ 30 MHz 미만 : 9 kHz(분해능대역폭)

3) 30 MHz 이상 ～ 1 GHz 미만 : 120 kHz(분해능대역폭)

(나) 사용 전원별 방사 허용기준의 적용

1) A : 교류 25 kV

2) B : 교류 15 kV, 직류 3 kV 및 1.50 kV

3) C : 직류 750 V 도체레일

(다) 측정거리, 측정모드 : 철도궤도의 중심으로부터 10 m, 첨두값

(라) 안테나 방향

1) 자기장(9 kHz ∼ 30 MHz) : 철도궤도 방향으로 수평

2) 전기장(30 MHz ～ 1 GHz) : 철도궤도 방향으로 수직, 수평

(마) 9 kHz ～ 150 kHz 범위에서 이용 중인 무선  서비스에 영향을 주지 않는 경우에는 주어진 허용기준치를 초과하는 것을 허용할 수 있다.

(2) 전기철도 변전소로부터의 전자파 방사성 방해 허용기준

0.009

자

기

장

의

세

기

전

기

장

의

세

기

로가리즘 단위

(dB(nA/m))

(dB(nV/m))

(가) 측정주파수에 따른 수신기의 측정대역폭 조건

1) 9 kHz 이상 ～ 150 kHz 미만 : 200 Hz

2) 150 kHz 이상 ～ 30 MHz 미만 : 9 kHz

3) 30 MHz 이상 ～ 1 GHz 미만 : 120 kHz

(나) 사용 전원 : 교류 25 kV

(다) 측정거리

1) 울타리가 있는 경우 : 변전소 울타리로부터 10 m

2) 울타리가 없는 경우 : 장치로부터 10 m

3) 측정모드 : 준첨두값

(라) 안테나 방향

1) 자기장(9 kHz ∼ 30 MHz) : 철도궤도 방향으로 수평

2) 전기장(30 MHz ～ 1 GHz) : 철도궤도 방향으로  수직, 수평

(마) 9 kHz ～ 150 kHz 범위에서 이용 중인 무선  서비스에 영향을 주지 않는 경우에는 주어진  허용기준치를 초과하는 것을 허용할 수 있다.

(3) 전기철도 급전선으로부터의 무선주파수 전자파 방사성 방해 허용기준

방송구역 전기장의 세기의 기준(미래창조과학부 고시)에서 국제전파 장해특별위원회 권고규정인 CISPR 18-2의 신호대잡음비(SNR)값을 고려한 값

나. 열차 및 완성차량의 장해방지기준

(1) 정지 상태

허용기준(준첨두값)

도시에서 운영하는 트램, 트롤리 버스

기타 철도차량

(가) 측정주파수에 따른 수신기의 측정대역폭 조건

1) 9 kHz 이상～150 kHz 미만 : 200 Hz(분해능대역폭)

2) 150 kHz 이상 ～ 30 MHz 미만 : 9 kHz(분해능대역폭)

3) 30 MHz 이상～1 GHz 미만 : 120 kHz(분해능대역폭)

(나) 측정거리 및 측정모드 : 철도궤도의 중심으로부터 10 m, 준첨두값

(다) 안테나 방향

1) 자기장(9 kHz ∼ 30 MHz) : 수평

2) 전기장(30 MHz ～ 1 GHz) : 수직, 수평

(라) 9 kHz ～ 150 kHz 범위에서 이용 중인 무선서비스에 영향을 주지 않는 경우에는 주어진 허용기준치를 초과하는 것을 허용할 수 있다.

(2) 저속 운행 상태

허용기준(첨두값)

(가) 측정주파수에 따른 수신기의 측정대역폭 조건

90

1) 9 kHz 이상 ～ 150 kHz 미만 : 200 Hz(분해능대역폭)

2) 150 kHz 이상 ～ 30 MHz 미만 : 9 kHz(분해능대역폭)

3) 30 MHz 이상 ～ 1 GHz 미만 : 120 kHz(분해능대역폭)

(나) 사용 전원별 방사 허용기준의 적용

1) A : 교류 25 kV

2) B : 교류 15 kV, 직류 3 kV 및 1.50 kV

3) C : 직류 750 V 도체레일(간선)

(다) 측정거리 및 측정모드 : 철도궤도의 중심으로부터 10 m, 첨두값

(라) 안테나 방향

1) 자기장(9 kHz ∼ 30 MHz) : 수평

2) 전기장(30 MHz ～ 1 GHz) : 수직, 수평

(마) 9 kHz ～ 150 kHz 범위에서 이용 중인 무선서비스에 영향을 주지 않는 경우에는 주어진 허용기준치를 초과하는 것을 허용할 수 있다.

(바) 디젤 및 디젤 전기기관차 등은 정차 및 저속기준의 C가 적용된다.

다. 전기철도차량내의 기기에 대한 장해 방지기준

(1) 견인 교류 및 직류전원 포트의 전도성 방해 전압 허용기준

적용포트	주파수 범위	허용기준	비고
고전압 연결, 필터 앞 입력 측 (주1)	신호 및 통신주파수	열차 및 완성차량에서의 장해방지기준과 동일 (주2)
	9 kHz ～ 30 MHz	열차 및 완성차량에서의 장해방지기준과 동일 (주2)	다른 주변장치와 함께 설치되는 기기에만 적용
(주1) 전자파 장해방지 시험방법(국립전파연구원 공고) 그림 A.1 ～ A.4의 포트 3 (주2) 전기장의 세기 (dB(μV/m)), 자기장의 세기 (dB(μA/m)) 값을 단순하게 전압(dB(μV)), 전류(dB(μA)) 값으로 치환한다는 의미

(2) 보조교류 및 직류전원 포트의 전도성 방해 전압 허용기준

적용포트	주파수 범위 (MHz)	허용기준 (dB(μV))	비고
보조공급 정현 교류 또는 직류 전원 포트 (주1)	0.009 ～ 0.15	-
	0.15 ～ 0.5	99 (준첨두값)	(주2), (주3)
	0.5 ～ 30	93 (준첨두값)	(주2), (주3)
(주1) 전자파 장해방지 시험방법(국립전파연구원 공고) 그림 A.1, A.2, A.4의 포트 9 (주2) 시험이 가능할 경우 적용 (주3) 전용, 호환 가능한 포트에 연결된 전원 포트에는 적용 불가

(3) 건전지 기준 포트의 전도성 방해 전압 허용기준

적용포트	주파수 범위 (MHz)	허용기준 (dB(μV))	비고
건전지 전원 공급포트 (주1)	0.009 ～ 0.15	-
	0.15 ～ 0.5	99 (준첨두값)
	0.5 ～ 30	93 (준첨두값)
(주1) 전자파 장해방지 시험방법(국립전파연구원 공고) 그림 A.1 ～ A.5의 포트 10

(4) 프로세스 측정 및 제어 포트의 전도성 방해 전압 허용기준

적용포트	주파수 범위 (MHz)	허용기준 (dB(μV))	비고
전자식공급 정현교류 또는 직류포트 (주1)	0.009 ～ 0.15	-
	0.15 ～ 0.5	99 (준첨두값)
	0.5 ～ 30	93 (준첨두값)
(주1) 전자파 장해방지 시험방법(국립전파연구원 공고) 그림 A.5의 포트 16

(5) 함체 포트의 전자파 방사성 방해 허용기준

적용포트	주파수 범위 (MHz)	허용기준 (dB(μV/m))	비고
함체포트	30 ～ 230	40 (준첨두값)	(주1), (주2)
	230 ～ 1 000	47 (준첨두값)
(주1) 10 m 거리에서 측정하며 3 m 거리에서 측정하는 경우에는 10 dB 증가된 허용기준치를 적용 (주2) 50 kVA를 넘는 견인 변환기 및 보조 변환기는 차량이 열차 및 완성차량에서의 전자파적합성 기준에 따라 전체적으로 시험되며 개별적으로 시험하지는 않는다.

라.  신호 및 전기통신기기의 장해방지기준

적용포트	주파수 범위 (MHz)	허용기준	비 고
함체포트	30 ～ 230 230 ～ 1 000	30 dB(μV/m)(준첨두값) 37 dB(μV/m)(준첨두값)	(주1)
교류전원 단자	0.15 ～ 0.5	79 dB(μV)(준첨두값) 66 dB(μV)(평균값)
	0.5 ～ 5	73 dB(μV)(준첨두값) 60 dB(μV)(평균값)
	5 ～ 30	73 dB(μV)(준첨두값) 60 dB(μV)(평균값)
(주1) 30 m 거리에서 측정하며 10 m 거리에서 측정하는 경우에는 10.5 dB 증가된 허용기준치를 적용

마. 고정전원설비 및 기기의 장해방지기준

(1) 변전소 외부에서의 장해방지기준

전기철도 전체 시스템에서의 장해 방지기준과 동일

(2) 교류 1 kV미만에서 작동하는 기기의 장해방지기준

신호 및 전기통신기기에서의 장해방지기준과 동일

2. 전자파 내성 기준

가. 전기철도 차량 내 기기의 내성기준

(1) 건전지 기준 포트(에너지원 출력에서는 제외), 보조교류전력 입력 포트(정격전압 ≤ 400 Vrms)

내성 시험명	시험조건	단위	시험방법	성능 평가 기준	비고
전도성 RF 전자기장	10 0.15 ～ 80 80 150	V MHz % AM (1 kHz) Ω (소스임피던스)	KN 61000-4-6	A	(주1)
전기적 빠른 과도현상/ 버스트	±2 5/50 5	kV Tr/Th ns kHz (반복주파수)	KN 61000-4-4	A	직접결합
서지	1.2/50 ±2 (선-접지간) ±1 (선-선간)	Tr/Th ㎲ kV kV	KN 61000-4-5	B	(주2)
(주1) 차량간 통과 케이블(예 ; 열차 통신) : 10 V 적용 (주2) 이 시험은 직접 커플링되는 현상을 반복되도록 하여야 한다. 여기서 출력임피던스는 42 Ω(40 Ω 또는 그보다 2 Ω 높은) 정도와 결합 캐패스턴스는 0.5 μF를 권고한다.

(2) 신호 및 통신, 프로세스 측정 및 제어 포트

내성 시험명	시험조건	단위	시험기준	성능 평가 기준	비고
전기적 빠른 과도현상 /버스트	±2 5/50 5	kV Tr/Th ns kHz (반복주파수)	KN 61000-4-4	A	용량성 결합
전도성 RF 전자기장	10 0.15 ～ 80 80 150	V MHz % AM (1 kHz) Ω (소스임피던스)	KN 61000-4-6	A

(3) 함체 포트

내성 시험명	시험조건	단위	시험방법	성능 평가 기준	비고
방사성 RF 전자기장	20 80 ～ 1 000 80 20 800 ～ 1 000 1 400 ～ 2 100 80 5 2 100 ～ 2 500 80	ㅇ 일반 환경 V/m MHz % AM (1 kHz) ㅇ 디지털 무선전화기 사용 환경 V/m MHz MHz % AM (1 kHz) V/m MHz % AM (1 kHz)	KN 61000-4-3	A	(주1), (주2) (주2)
정전기 방전	±6 (접촉방전) ±8 (기중방전)	kV kV	KN 61000-4-2	B	(주3)
(주1) 승객용 객차, 기관사실 또는 차량 외부(지붕, 하부틀)에 설치된 장비의 경우, 이동 송신기의 효과적인 사용을 고려하여 20 V/m 레벨 적용 (주2) 견인구동장치, 보조변환기 등과 같이 대형기기로서 전체장치에 대한 전자파 방사내성 시험이 불가능할 경우, 제어전자기기 등의 서브시스템을 시험해야 하며, 이 경우 서브시스템의 선택이나 케이스 차폐로 인한 전계의 축소 등 시험여건을 시험보고서에 기록 (주3) 승객 및 승무원의 접근(유지보수는 제외)이 용이한 장비에만 적용

나. 신호 및 전기통신기기의 내성기준

(1) 함체 포트

내성 시험명	시험조건	단위	시험방법	성능 평가 기준	비고
방사성 RF 전자기장	80 ～ 1 000 10 80 20 800 ～ 1 000 80 10 1 400 ～ 2 100 80 5 2 100 ～ 2 500 80	ㅇ 일반환경 MHz V/m % AM (1 kHz) ㅇ디지털무선전화 사용 환경 V/m MHz % AM (1 kHz) V/m MHz % AM (1 kHz) V/m MHz % AM (1 kHz)	KN 61000-4-3	A	(주1)
전원 주파수 자계	60 16.7 0 100 0 300	Hz Hz Hz (d.c.) A/m Hz (d.c.) A/m	KN 61000-4-8	A	(주1), (주2) CRT 표시간섭 현상은 3 A/m 이상에서 허용 모든 주파수를 시험
정전기방전	±6 (접촉방전) ±8 (기중방전)	kV kV	KN 61000-4-2	B	(주1), (주3)
펄스자기장	300	A/m	IEC 61000-4-9	B	(주1)
(주1) 3 m 구역 내에 있는 기기에만 적용하며 이 영역 밖이나 철도 환경 내에 있는 기기에 대해서는 산업 환경에서의 일반기준을 적용 (주2) 홀 소자, 전기동역학 마이크 등과 같이 자기장에 민감한 소자를 포함한 기기에만 적용 (주3) 실외 주변조건에 노출된 기기에는 적용하지 아니하며 기기를 실외 또는 실내에 배치할 수 있는 경우에는 보다 엄격한 시험수준을 적용

(2) 입/출력 포트

내성 시험명	시험조건	단위	시험방법	성능 평가 기준	비고
전도성 RF 전자기장	0.15 ～ 80 10 80 150	MHz V/m % AM (1 kHz) Ω (소스임피던스)	KN 61000-4-6	A	(주1), (주2) 변조 전 레벨
전기적 빠른 과도현상 /버스트	±2 5/50 5	kV(첨두값) Tr/Th ns kHz (반복주파수)	KN 61000-4-4	A	(주1) 용량성 결합
서지	1.2/50(8/20) ±2 (선-접지간) ±1 (선-선간) ±2(불평형 시스템의 선-선간)	Tr/Th μs kV kV kV	KN 61000-4-5	B	(주1), (주3), (주4)
(주1) 3 m 경계선 내의 케이블에 연결되었거나 또는 10 m 경계 내에서 30 m 이상의 케이블에 연결되는 입/출력 포트에 적용하며 이 케이블과 다른 케이블에 연결 되는 입/출력포트는 산업 환경에서의 일반내성기준을 따른다. (주2) 총 길이가 3 m를 초과하는 케이블에 연결되는 포트에만 적용한다. (주3) 본 시험은 간접 결합 현상을 모사하기 위한 것이므로 42 Ω의 출력 임피던스 (40 Ω과 2 Ω발생기) 와 0.5 μF의 결합 커패시턴스를 사용한다. (주4) 통신용 포트와 두 가닥의 평형선로에 연결하도록 설계된 기타 포트의 경우, 차동모드 시험은 불필요 하다.

(3) 직류 전원 포트

내성 시험명	시험조건	단위	시험방법	성능 평가 기준	비고
전도성 RF 전자기장	0.15 ～ 80 10 80 150	MHz V/m % AM (1 kHz) Ω (소스임피던스)	KN 61000-4-6	A	변조 전 레벨
전기적 빠른 과도현상 /버스트	±2 5/50 5	kV (첨두값) Tr/Th ns kHz (반복주파수)	KN 61000-4-4	A	직접결합
서지	1.2/50(8/20) ±2 (선-접지간) ±1 (선-선간) ±2(불평형 시스템의 선-선간)	Tr/Th μs kV kV kV	KN 61000-4-5	B	(주1)
(주1) 이 시험은 직접 결합 현상을 모사하기위한 것이므로 전력 공급이 접지와 분리 되어 있는 경우에는 42 Ω의 출력 임피던스와 0.5 μF의 출력 커패시턴스를, 전력 공급이 접지와 분리되어 있지 않은 경우에는 12 Ω의 출력 임피던스 (10Ω과 2Ω발생기) 와 9 μF의 결합 커패시턴스가 사용되며 이들 요건은 길이가 30 m 이상인 케이블에 적용

(4) 교류 전원 포트

내성 시험명	시험조건	단위	시험방법	성능 평가 기준	비고
전도성 RF 전자기장	0.15 ～ 80 10 80 150	MHz V/m % AM (1 kHz) Ω (소스임피던스)	KN 61000-4-6	A	변조 전 레벨
전기적빠른 과도현상 /버스트	±2 5/50 5	kV (첨두값) Tr/Th ns kHz (반복주파수)	KN 61000-4-4	A	직접결합
서지	1.2/50(8/20) ±2 (선-접지간) ±1 (선-선간) ±2(불평형 시스템의 선-선간)	Tr/Th μs kV kV kV	KN 61000-4-5	B	(주1)
(주1) 이 시험은 직접 결합 현상을 모사하기 위한 것이므로 12 Ω(10 Ω 및 2 Ω 발생기)의 출력 임피던스와 9 μF의 결합 커패시턴스 사용

(5) 접지 포트

내성 시험명	시험조건	단위	시험방법	성능 평가 기준	비고
전도성 RF 전자기장	0.15 ～ 80 10 80 150	MHz V/m % AM (1 kHz) Ω (소스임피던스)	KN 61000-4-6	A	변조 전 레벨 (주1)
전기적 빠른 과도현상 /버스트	±1 5/50 5	kV (첨두값) Tr/Th ns kHz (반복주파수)	KN 61000-4-4	A	용량성 결합 (주2)
(주1) 시험조건 중 인가되는 신호의 세기는 150 Ω 부하에 대한 등가전류로 정의한다. (주2) 길이가 3 m 미만의 케이블에는 적용하지 않는다.

다. 고정 전원설비 및 기기의 내성기준

(1) 함체 포트

내성 시험명	시험조건	단위	시험방법	성능 평가 기준	비고
방사성 RF 전자기장	80～1000 10 80 20 800～ 1000 80 10 1400～2100 80 5 2100 ～ 2500 80	ㅇ 일반 환경 MHz V/m % AM (1 kHz) ㅇ디지털무선전화 사용 환경 V/m MHz % AM (1 kHz) V/m MHz % AM (1 kHz) V/m MHz % AM (1 kHz)	KN 61000-4-3	A	변조 전 레벨
전원주파수 자계	60 100 0 300	Hz A/m Hz (d.c.) A/m	KN 61000-4-8	A	(주1)
정전기 방전	±6 (접촉방전) ±8 (기중방전)	kV kV	KN 61000-4-2	B
(주1) 홀 소자, 전기역학 마이크 등 자기장에 반응하는 장치를 포함하는 기기에만 적용

(2) 공정제어에 관련되지 않은 신호선과 데이터 모선용 포트

내성 시험명	시험조건	단위	시험방법	성능 평가 기준	비고
전도성 RF 전자기장	0.15 ～ 80 10 80 150	MHz V/m % AM (1kHz) Ω (소스임피던스)	KN 61000-4-6	A	변조 전 레벨 (주1)
전기적 빠른 과도현상 /버스트	±2 5/50 5	kV (첨두값) Tr/Th ns kHz (반복주파수)	KN 61000-4-4	B	용량성 결합 (주2)
(주1) 시험조건 중 인가되는 신호의 세기는 150 Ω 부하에 대한 등가전류로 정의한다. (주2) 총 길이가 1 m를 초과하는 케이블에 연결되는 포트에만 적용 가능

(3) 공정, 측정 및 제어선용 포트, 그리고 긴 모선 및 제어선

내성 시험명	시험조건	단위	시험방법	성능 평가 기준	비고
전도성 RF 전자기장	0.15 ～ 80 10 80 150	MHz V/m % AM (1 kHz) Ω (소스임피던스)	KN 61000-4-6	A	변조 전 레벨 (주1)
감쇄진동 전압	2.5 (선-접지간) 1.0 (선-선간)	kV kV	IEC 61000-4-12	B	100 kHz, 1 MHz
전기적빠른 과도현상 /버스트	±2 5/50 5	kV (첨두값) Tr/Th ns kHz(반복주파수)	KN 61000-4-4	B	용량성 결합
서지	1.2/50(8/20) ±2 (선-접지간) ±1 (선-선간)	Tr/Th μs kV kV	KN 61000-4-5	B	선-선간 시험은 불평형선 에만 적용
(주1) 시험조건 중 인가되는 신호의 세기는 150 Ω 부하에 대한 등가전류로 정의한다.

(4) 직류 입력 및 직류 출력 전원 포트

내성 시험명	시험조건	단위	시험방법	성능 평가 기준	비고
전도성 RF 전자기장	0.15 ～ 80 10 80 150	MHz V % AM (1 kHz) Ω (소스임피던스 )	KN 61000-4-6	A	변조 전 레벨 (주1)
전기적빠른 과도현상 /버스트	±4 5/50 5	kV (첨두값) Tr/Th ns kHz (반복주파수)	KN 61000-4-4	B	직접결합 (주2)
서지	1.2/50(8/20) ±2(선-접지간) ±1(선-선간)	Tr/Th μs kV kV	KN 61000-4-5	B	(주2)
(주1) 시험조건 중 인가되는 신호의 세기는 150 Ω 부하에 대한 등가전류로 정의한다. (주2) 재충전을 위해 기기로부터 제거 또는 연결을 해제해야 하는 전지 또는 충전지에 연결하기 위해 설계된 포트에는 적용하지 않는다.

(5) 교류 입력 및 교류 출력 전원 포트

내성 시험명	시험조건	단위	시험방법	성능 평가 기준	비고
전도성 RF 전자기장	0.15 ～ 80 10 80 150	MHz V % AM (1 kHz) Ω (소스임피던스)	KN 61000-4-6	A	변조전 레벨 (주1)
전기적빠른 과도현상 /버스트	±4 5/50 5	kV (첨두값) Tr/Th ns kHz(반복주파수)	KN 61000-4-4	B	직접결합
서지	1.2/50(8/20) ±4 (선-접지간) ±2 (선-선간)	Tr/Th μs kV kV	KN 6100-4-5	B	단상시스템에만 적용
(주1) 시험조건 중 인가되는 신호의 세기는 150 Ω 부하에 대한 등가전류로 정의한다.

(6) 접지 포트

내성시험명	시험조건	단위	시험방법	성능 평가 기준	비고
전도성 RF 전자기장	0.15 ～ 80 10 80 150	MHz V % AM( 1kHz) Ω(소스임피던스)	KN 61000-4-6	A	(주1), (주2)
전기적빠른 과도현상 /버스트	±1 5/50 5	kV (첨두값) Tr/Th ns kHz(반복주파수)	KN 61000-4-4	B	(주2)
(주1) 시험조건 중 인가되는 신호의 세기는 150 Ω 부하에 대한 등가전류로 정의한다. (주2) 케이블의 길이가 3 m 이상인 것에 적용한다.