[별표 7의2] <신설 2013.5.24>

냉매 회수기준(제14조의5제4항 관련)
공기조화기의 냉매를 회수하는 전문기기가 정상적으로 가동하는 상태에서 공기조화기 냉매 회수구에서의 압력 값이 아래에서 정하는 냉매의 압력 구분에 따라 정한 압력 이하가 되도록 흡인하여야 한다.
냉매의 압력 구분(게이지 압력)	회수구 압력(게이지 압력)
상용 온도에서의 압력이 0.2MPa 미만	음압 0.07MPa
상용 온도에서의 압력이 0.2MPa 이상	0MPa