【별표 7의3】내압방폭구조인 전기기기의 확인시험(제15조 관련)

번호

구  분

내  용

1

시험방법

가. 확인시험은 다음 각 세목과 같이 한다.

1) 강도 성능시험을 별표 7의2의 제4호나목(제2시험법)으로 적용 하더라도 확인 강도시험을 별표 7의2의 제4호가목(제1시험법)으로 할 수 있음

2) 기준압력을 측정하기가 불가능하거나 동적압력시험 중에 용기 내부에 설치된 부품이 손상될 우려가 있을 경우 표 1의  정적압력을 적용

<표 1> 기준압력 측정이 불가능한 경우의 정적압력

내용적(cm3)	그룹	압력(㎪)
≤ 10	I, IIA, IIB, IIC	1,000
> 10	I	1,000
> 10	IIA, IIB	1,500
> 10	IIC	2,000

나. 별표 7의2의 제4호나목의 제2 시험법으로 시험할 때는 다음 각 세목의 어느 하나의 방법으로 시험해야 한다.

1) 용기의 내부와 외부에 별표 7의2의 제3호(폭발압력의 측정)에서 규정된 시험가스를 대기압의 1.5배인 상태에서 폭발시험 실시

2) 별표 7의2의 제4호나목 동적강도시험을 실시하고, 대기압 상태의 용기 내부와 외부에 별표 7의2의 제6호나목 또는 별표 7의2의 제7호가목에서 규정한 시험가스로 폭발인화시험을 실시

3) 별표 7의2의 제4호나목의 동적강도시험을 실시하고, 최저 200 ㎪의 압력으로 정적강도시험을 실시

다. 확인시험 조건은 다음 각 세목과 같이 한다.

1) 확인시험은 빈 용기를 사용하여 시험할 수 있다. 다만, 동적강도시험에서 내부 폭발이 발생했을 때 용기에 의해 압력 상승이 발생하는 경우 제조자와 인증기관이 서로 협의하여 시험조건을 결정할 것

2) 방폭용기의 개별 부분(예: 덮개 또는 받침대)은 별개로 시험할 수 있다. 다만, 별개로 시험할 경우, 용기에 장착된 상태에서 받는 것과 동일한 응력이 가해질 수 있는 시험조건에서 수행할 것

3) 제조자는 수압시험에 대한 확인시험절차를 수립하여 수행할 것

2

적용 제외 대상

확인시험 적용 제외 대상은 다음 각 목과 같다.

가. 용기의 내용적이 10cm3 이하인 경우

나. 기준압력의 4배에 해당하는 정적압력시험을 수행한 10cm3 초과하는 용기인 경우(다만, 용접구조로 된 용기인 경우에는 확인시험을 수행)

다. 부싱의 조립방법이 사용설명서에 명시되어 있고, 하나의 방폭용기에 전용으로 사용하지 않는 부싱인 경우(별표 7의 제18호라목 참조)

3

판정 방법

확인시험 결과 판정은 다음 각 목과 같이 한다.

가. 접합부가 영구적으로 변형되거나 용기가 파손되지 않고 압력에 견딜 경우

나. 제1호나목의 동적시험 이후에 정적시험을 실시하여 용기의 벽을 통한 누출이 없거나, 동적시험을 실시하여 내부 화염이 외부로 전파되지 않는 경우