【별표 7의6】방폭케이블글랜드, 방폭블랭킹엘리먼트 및 방폭나사어댑터에 관한 추가 요구조건(별표 7의 제7호, 별표 7의 제16호 관련)

1. 이 기준은 제7장제1절제1관의 요구조건에 추가하여 방폭케이블글랜드, 방폭블랭킹엘리먼트, 방폭나사어댑터의 구조 및 시험에 적용해야 한다.

2. 구조상의 요구조건은 다음 각 목과 같이 한다.

가. 밀봉방법은 다음 각 세목과 같이 한다.

1) 탄성 실링 링이 있는 케이블글랜드

가) 케이블글랜드에 외경은 같지만 내경이 서로 다른 실링 링을 적용하는 경우, 케이블글랜드와 실링 링의 몸체 사이 및 실링 링과 케이블 사이에는 최소한 비압축 축방향 밀봉높이(예: 틈새길이)가 다음과 같을 것

(1) 지름이 20mm 이하인 원형 케이블 및 원주가 60mm 이하인 비원형 케이블 : 20mm

(2) 지름이 20mm보다 큰 원형 케이블 및 원주가 60mm보다 큰 비원형 케이블 : 25mm

나) 케이블글랜드에 어떤 특정한 한가지 탄성 실링 링만 끼울 수 있을 경우, 케이블글랜드와 실링 링의 몸체 사이 및 실링 링과 케이블 사이에는 최소한 비압축 축방향 밀봉높이가 5mm 이상이어야 한다. 이 경우 케이블글랜드에는 별표 6의 제24호나목9)에 따라 "X"로 표시할 것

2) 경화 컴파운드로 밀봉하는 케이블글랜드

가) 설치했을 때 컴파운드의 길이는 20mm 이상일 것

나) 제조자는 다음 사항을 사용설명서에 명기할 것

(1) 케이블글랜드에 조립할 케이블 코어의 최대지름

(2) 컴파운드를 관통할 수 있는 코어의 최대 수

다) 위의 값은 컴파운드 길이 20mm 전체에 걸쳐 최소한 단면적의 100분의 20이 컴파운드로 채워지도록 정할 것

라) 지정된 컴파운드 경화시간 이후에 컴파운트 밀봉을 손상시키지 않고 케이블글랜드를 전기기기에 설치하거나 제거할 수 있을 것

마) 케이블글랜드 제조자는 사용자에게 케이블글랜드와 함께 밀봉 컴파운드 및 관련 사용법을 명시한 사용설명서를 제공할 것

나. 나사형 케이블글랜드은 다음 각 세목과 같이 한다.

1) 방폭접합을 형성하는 나사부는 별표 7의 제4호에 적합할 것

2) 원통나사의 경우, 나사부의 길이가 8mm 이상이어야 하고, 최소한 6개의 나사산이 있어야 한다. 또한 나사산 끝이 잘려 있는 경우 비분리 및 비압착 와셔 또는 이와 동등한 장치를 부착하여 필요한 나사접합면 길이를 확보할 것

다. 방폭블랭킹엘리먼트은 다음 각 세목과 같이 한다.

1) 평행 나사산이 나있는 방폭블랭킹엘리먼트는 별표 7 제12호자목의 요구조건을 한 가지 이상 만족할 것

2) 경사 나사산이 나있는 방폭블랭킹엘리먼트는 별표 7의 그림 23b와 같은 형식이어야 하며, 외면이 L1(-0 +1/4)에 위치할 것

3) 모든 평행 나사산은 제2호나목의 해당 요구조건을 만족할 것

라. 방폭나사어댑터는 다음 각 세목과 같이 한다.

1) 모든 나사산은 제2호나목의 해당 요구조건을 만족할 것

2) 방폭나사어댑터의 나사산은 동일 축 구조일 것

3) 방폭나사어댑터의 길이와 내부체적은 최소한으로 유지할 것

4) 하나의 인입부에는 어댑터를 하나만 사용할 것

5) 어댑터를 블랭킹엘리먼트와 함께 사용할 수 없음

3. 형식시험은 다음 각 목과 같이 한다.

가. 밀봉시험은 다음 각 세목과 같이 한다.

1) 실링 링이 있는 케이블글랜드

가) 케이블글랜드에 허용되는 여러 크기의 실링 링 중 하나를 사용하여 시험한다. 탄성 실링 링인 경우, 각각의 링을 깨끗하고, 물기 없고, 연마된 연강 원통맨드릴에 끼운다. 이때 원통맨드릴의 지름은 케이블글랜드 제조자가 지정한 대로 실링 링에 허용되는 최소케이블지름과 동일할 것

나) 금속 또는 복합재료 실링 링인 경우, 각각의 링을 깨끗하고 물기 없는 케이블 시료의 금속 외장에 끼운다. 이때 케이블 시료의 지름은 케이블글랜드 제조자가 지정한 대로 실링 링에 허용되는 최소지름과 동일할 것

다) 비원형 케이블을 위한 실링 링인 경우, 각각의 링을 깨끗하고 물기 없는 케이블 시료에 끼운다. 이때 케이블 시료의 원주는 케이블글랜드 제조자가 지정한 대로 실링 링에 허용되는 최소원주와 동일할 것

라) 상기와 같이 조립된 상태로 케이블글랜드 인입부에 끼우고 나사(플랜지식 압착장치의 경우) 또는 너트(나사식 압착장치의 경우)에 토크를 가하여 3,000㎪의 유압으로 밀봉할 것

마) 채색한 물 또는 오일을 유체로 사용하는 유압시험장치에 시료를 장착한 후 유압회로를 작동시켜 유압을 점차 증가시킴(그림 1 참조)

바) 압력을 3,000㎪로 2분 동안 유지했을 때 압지에 어떤 누출 흔적도 나타나지 않으면 밀봉시험을 만족한 것으로 판정할 것

1. 유압 펌프	6. 실링 링

2. 압력 계측기         7. 맨드릴/금속 외장 케이블

3. 호스	8. 압축 부품

4. 압지	9. 고정 클램프

5. 어댑터

〔그림 1〕 케이블글랜드 밀봉시험장치

2) 경화 컴파운드로 밀봉한 케이블글랜드

가) 케이블글랜드 크기 별로 금속맨드릴을 사용하여 시험을 실시해야 하며, 맨드릴의 수와 지름은 제2호가목2)의 요구조건에 따라 제조자가 지정한 코어의 최대지름 및 코어의 최대 수와 동일할 것

나) 경화 컴파운드를 제조자의 사용방법에 따라 준비하고, 적절한 분량을 부어 일정한 시간 동안 경화되도록 그대로 둔다. 경화 후에 별표 6의2의 제8호 및 제9호에서 규정한 시험을 실시할 것

다) 나)의 시료를 제3호가목1)에서 설명한 유압시험장치에 설치하고, 같은 시험방법으로 시험을 실시해야 하며, 판정기준도 동일함

나. 기계적 강도시험은 다음 각 세목과 같이 한다.

1) 나사식 압착장치가 있는 케이블글랜드

가) 밀봉시험에 필요한 것보다 2배 큰 토크를 압착장치에 가한다. 이때 토크(Nm)는 원형 케이블용으로 설계된 케이블글랜드인 경우, 최대허용케이블지름(mm)의 최소 3배를 적용하고, 비원형 케이블용으로 설계된 케이블글랜드인 경우에는 최대허용케이블원주(mm)와 동일할 것

나) 케이블글랜드를 분리하고 그 부품을 검사할 것

2) 압착장치를 나사로 고정한 케이블글랜드

가) 토크는 최소한 다음의 값과 동일하거나 밀봉시험에 필요한 것보다 2배 큰 토크를 압착장치 나사에 가함

M6 : 10Nm,	M12 : 60Nm

M8 : 20Nm,	M14 : 100Nm

M10 : 40Nm,	M16 : 150Nm

나) 케이블글랜드를 분리하고 그 부품을 검사할 것

3) 경화 컴파운드로 밀봉한 케이블글랜드

가) 나사산이 나있는 케이블글랜드의 경우, 맞는 나사구멍이 나있는 철재시험블록에 나사로 고정시킬 때 제3호나목1)에서 규정한 최소값과 동일한 토크(Nm)를 케이블글랜드에 가함

나) 케이블글랜드를 분리하고 그 부품을 검사할 것

4) 판정기준

케이블글랜드의 어떤 부품도 손상되지 않았으면 제3호나목1)부터 제3호나목3)까지의 시험을 만족한 것으로 판정한다. 다만, 실링 링에 나타난 손상은 무시할 수 있음

다. 방폭블랭킹엘리먼트의 형식시험은 다음 각 세목과 같이 한다.

1) 토크시험

가) 시험장치에 맞는 크기와 형태의 나사구멍이 나있는 철재블록에 방폭블랭킹엘리먼트 시료를 각 크기별로 고정할 것

나) 공구를 사용해서 최소한 표 1의 2열 중 해당되는 토크로 시료를 고정할 것

다) 나사가 제대로 맞물리고 분리했을 때 손상이 발생하지 않으면 이 시험을 통과한 것으로 판정해야 한다. 다만, 별표 7의 그림 23c와 같은 플러그의 전단 목 부위가 떨어져 나간 것은 제외해야 한다. 또한 별표 7의 그림 23b의 플러그는 적절한 공구를 사용하여 제거할 수 있을 것

라) 별표 7의 그림 23b와 같은 블랭킹엘리먼트에는 최소한 표 1의 3열 중 해당되는 토크로 시험을 추가로 실시해야 한다. 이 경우 주둥이 부분이 나사부 안으로 완전히 들어가지 않으면 시험을 통과한 것으로 판정할 것

2) 강도시험

블랭킹엘리먼트는 다음과 같은 압력으로 별표 7의2의 제4호가목에서 규정한 정적강도시험을 실시할 것

가) 그룹 I 전기 기기 : 2,000㎪

나) 그룹 II 전기 기기 : 3,000㎪

라. 방폭나사어댑터의 형식시험은 다음 각 세목과 같이 한다.

1) 토크시험

가) 시험장치에 맞는 크기와 형태의 나사구멍이 나있는 철재블록에 방폭나사어댑터 시료를 각 크기별로 고정할 것

나) 크기와 형태가 맞고 철재 또는 황동으로 만든 나사플러그를 어댑터 인입부에 끼워 넣을 것

다) 플러그에 최소한 표 1의 2열 중 어댑터의 두 나사산 중 더 큰 것에 적합한 토크를 가해 고정할 것

라) 조립을 해체했을 때 어댑터에 변형된 부분이 관찰되지 않으면 이 시험에 적합한 것으로 판정할 것

2) 충격시험

가) 시험장치에 맞는 크기와 형태의 나사 구멍이 나있는 철재블록에 방폭나사어댑터 시료를 각 크기별로 고정할 것

나) 지름이 적합하고, 한쪽 끝에는 어댑터의 인입부와 맞는 나사산이 나있고, 길이가 한쪽 인입부 지름을 튀어나올 정도로 길지만 최소 50mm 이상이고, 철재 또는 황동으로 만든 막대에 최소한 표 1의 2열 중 해당되는 토크를 가해 어댑터에 고정할 것

다) 시료에 제7장제1절제1관에 따라 충격시험을 실시해야 한다. 충격을 막대 축의 수직으로 가능한 막대의 끝과 가까운 곳에 가할 것

3) 강도시험

나사어댑터는 다음과 같은 압력으로 별표 7의2의 제4호가목에서 규정한 정적강도시험을 실시할 것

가) 그룹 I 전기 기기 : 2,000㎪

나) 그룹 II 전기 기기 : 3,000㎪

나사산 크기(mm)	토크시험 및 충격시험 조임토크(Nm)	별표 7의 그림 23b 플러그 조임토크(Nm)
16 20 25 32 40 50 63 75 >75	40 40 55 65 80 100 115 140 2d1)	65 65 95 110 130 165 195 230 3.5d1)
주1) 변수 "d"는 나사산의 주지름(mm)

<표 1> 조임토크

〔그림 2〕 방폭나사어댑터