【별표 8의2】압력방폭구조인 전기기기의 성능시험(제17조 관련)

번호	구 분	내 용
1	최대양압시험	가. 제조자가 정한 최대 양압의 1.5배 또는 200Pa 중에서 더 높은 압력을 용기, 관련 덕트 및 접속부(용기의 일부인 경우)에 가한다. 나. 시험압력은 2분±10초 동안 가한다. 다. 압력방폭성능에 영향을 줄 수 있는 영구변형이 일어나지 않으면 적합한 것으로 본다.
2	누설시험	누설시험은 다음 각 목의 어느 하나와 같이 한다. 가. 정적가압이 아닌 경우, 누설시험은 다음 각 세목과 같이 한다. 1) 배출구를 닫은 상태에서 압력용기 내부의 압력을 제조자가 정상작동 조건에 대해 정한 최대 양압으로 조절하고 유입구에서 유량을 측정할 것 2) 측정된 유량은 제조자가 규정한 최대 누설유량보다 적을 것 나. 정적가압인 경우, 압력용기 내부의 압력을 제조자가 정상작동 조건에 대해 정한 최대 양압으로 조절하고 개구부를 막은 상태에서 별표 8의 제4호사목에 따른 시간 동안 내부압력을 관찰한다. 이때 압력 변화는 정상 작동조건에 대해 정한 최소양압보다 작아야 한다
3	퍼지시험	압력용기의 퍼지시험은 다음 각 목의 어느 하나와 같이 한다. 가. 내부누출원이 없는 압력용기의 퍼지시험(가압방법은 누설보상 또는 연속희석)은 다음 각 세목의 어느 하나와 같이 한다. 1) 공기를 보호가스로 사용하는 압력용기의 퍼지시험은 다음과 같이 할 것(별표 8의3 참조) 가) 압력용기 내부의 농도가 100분의 70 이상이 되도록 시험가스를 채울 것 나) 시험가스를 채운 후 제조자가 정한 최소 퍼지속도로 공기를 공급한 후, 시험가스농도가 별표 8의4 제2호에서 정한 값을 초과하는 곳이 없을 때까지 걸리는 시간을 측정 다) 2차 시험을 실시 할 경우, 밀도가 다른 시험가스를 사용하여 세목 가) 및 나)와 동일한 방법으로 시험을 실시하고 퍼지시간을 측정 라) 측정한 퍼지시간은 제조자가 정한 최소 퍼지시간 보다 짧을 것 2) 불활성가스를 보호가스로 사용하는 압력용기의 퍼지시험은 다음과 같이 할 것(별표 8의4 참조) 가) 대기압으로 공기를 채운 후 제조자가 정한 불활성가스로 퍼지 시킬 것 나) 모든 측정지점에서 산소농도가 별표 8의4 제3호에서 정한 값을 초과하지 않을 때까지 걸리는 퍼지시간을 측정 다) 측정한 퍼지시간은 제조자가 정한 최소 퍼지시간 보다 짧을 것 3) 보호가스가 공기이거나 밀도가 공기밀도의 ±10%인 불활성가스를 사용하는 압력용기의 퍼지시간은 제1호에서 정한 방법에 따라 측정한다. 다만, 공기나 불활성 가스와 동일한 퍼지시간을 갖는 대체 보호가스가 허용되는 경우에 한함 나. 내부누출원이 있는 압력용기의 퍼지시험은 다음 각 세목과 같이 한다. 1) 시험가스는 용기 외부 가스와 가연성물질의 내부누출을 고려하여 정할 것(별표 8의4 참조) 2) 수용부의 산소농도가 2 부피% 미만이고 보호가스로 불활성가스를 사용하는 압력용기의 퍼지시험은 다음에 따를 것 가) 가목2)에서 정한 절차에 따라 시험을 실시하되 최소 퍼지유량은 수용부에서 누출되는 최대 누출유량 이상일 것 나) 제조자가 규정한 최소 퍼지시간은 측정된 퍼지시간의 1.5배 이상일 것 3) 수용부의 산소농도가 21 부피% 미만이고 보호가스로 불활성가스를 사용하는 연속흐름방식의 압력용기에 대한 퍼지시험은 다음과 같이 할 것 가) 수용부의 최대누출량에 해당하는 유량과 가장 불리한 누출상태에서 수용부를 통하여 공기를 주입 나) 제조자가 정한 최소 퍼지유량으로 보호가스를 공급 다) 모든 측정지점에서 산소농도가 별표 8의4 제3호에서 정한 값을 초과하지 않을 때까지 걸리는 시간을 측정 라) 측정한 퍼지시간은 제조자가 정한 최소 퍼지시간 보다 짧을 것 4) 가연성물질이 액체가 아니고, 보호가스로 공기를 사용하는 연속흐름 가압방식인 압력용기에 대한 퍼지시험은 다음과 같이 할 것 가) 시험절차는 가목1)과 같이 할 것 나) 추가로, 누출부의 위치·수량 및 특성과 희석필요지역 밖에 있는 잠재점화원기기와 누출부의 거리를 고려해서 최대 누출유량으로 가장 불리한 누출 조건에 해당하는 방법으로 수용부를 통해서 시험가스를 압력용기에 주입시킬 것 다) 모든 측정지점에서 시험가스농도가 별표 8의4 제2호에서 정한 값을 초과하지 않을 때까지 걸리는 시간을 측정 라) 2차 시험을 실시하는 경우, 해당 시험가스를 사용하여 반복 실시 마) 시험을 한 번 실시한 경우 측정한 퍼지시간은 제조자가 규정한 최소 퍼지시간 보다 짧아야 하며, 시험을 두 번 실시한 경우에는 두 번 측정한 퍼지시간 중에 긴 퍼지시간은 제조자가 규정한 최소퍼지시간 보다 짧을 것
4	희석시험	내부누출원이 있는 압력용기의 희석시험은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 시험가스는 용기 외부 가스와 가연성물질의 내부누출을 고려하여 정해야 한다.(별표 8의4 참조) 나. 수용부의 산소농도가 21 부피% 미만이고 보호가스로 불활성가스를 사용하는 연속흐름방식의 압력용기에 대한 희석시험은 다음 각 세목과 같이 한다. 1) 제3호나목3)에 따른 퍼지시험 직후, 제조자가 정한 최소 유량으로 보호가스공급을 조절하고 가목에서 정한 상태에서 산소유량을 유지 2) 30분 이상 측정한 산소농도가 별표 8의4 제3호에서 정한 농도를 초과하지 않을 것 3) 그 후 수용부 내에 포함된 산소와 같은 양의 산소를 가진 공기 양을 제3호가목3)에 따라 수용부에서 압력용기로 누출시킬 것 4) 누출되는 동안 점화가능기기 인근 즉 희석필요지역 밖의 산소농도는 별표 8의4 제3호에서 규정한 산소농도의 1.5배를 넘지 않아야 하며, 30분 이내에 규정된 농도이하로 낮출 것 다. 가연성물질이 액체가 아니고, 보호가스로 공기를 사용하는 연속흐름 가압방식인 압력용기에 대한 희석시험은 다음 세목과 같이 한다. 1) 제3호나목4)에 따른 퍼지시험 직후, 보호가스 공급을 제조자가 정한 최소 희석유량으로 조절하고 수용부로부터 누출시키는 시험가스 유량을 제3호나목3)에서 정한 유량으로 유지 2) 30분 이상 측정한 시험가스농도가 별표 8의4 제2호에서 정한 농도를 초과하지 않을 것 3) 수용부내의 가연성가스 양과 같은 양의 시험가스를 수용부를 통해 압력용기로 누출시킨다. 이때 별표 8 제8호다목에서 정한 가연성가스의 최대 누출량에 해당하는 유량의 시험가스도 함께 누출시킬 것 4) 누출시키는 동안 점화가능기기 인근 즉 희석필요지역 밖의 시험가스 농도는 별표 8의4 제2호에서 정한 값의 2배를 넘지 않아야 하며, 30분 이내에 규정된 농도까지 낮출 것 5) 2차 시험을 실시하는 경우, 해당 시험가스를 사용하여 반복 실시
5	충전절차시험	정적가압방식에 의한 압력용기의 충전절차시험은 압력용기에 대기압으로 공기를 채운 후 제조자가 정한 방법에 따라 압력용기에 불활성가스를 채웠을 때, 대기조건을 기준으로 압력용기 내부에 산소농도가 1.0 부피%를 초과하는 곳이 없어야 한다.
6	최소양압시험	가. 용기내부에 별표 8 제3호자목에 따른 제조자가 정한 최소 양압이 유지되도록 보호가스를 공급한다. 나. 정상사용상태에서 최저 압력의 발생이 예상되는 지점에서 압력을 측정한다. 다. 회전전기기계의 경우, 기계를 정지상태 및 최대 정격속도로 운전하는 상태에서 시험을 실시한다.
7	수용부의 양압시험	수용부에 대한 양압시험은 다음 각 목의 어느 하나와 같이 한다. 가. 무고장수용부에 대한 양압시험은 다음 각 세목에 따른다. 1) 정상작동조건에 대해 규정한 최대 양압의 최소 5배의 시험압력(최소 1,000Pa)을 2분±10초 동안 수용부에 가한다. 수용부는 정격온도 및 가장 불리한 작동조건에서 실시 2) 시험압력은 5초 이내에 최고 압력까지 올릴 것 3) 시험결과 영구 변형이 발생하지 않고 제8호에 따른 무고장시험에 적합하다면 이 시험은 적합한 것으로 간주 나. 제한적인 누출이 있는 수용부에 대한 양압시험은 정상작동조건 일 때 정한 압력 중 최대 양압보다 최소 1.5배 높은 시험압력(최소 200Pa)을 수용부에 가하고 2분±10초 동안 유지시켜서, 영구 변형이 일어나지 않으면 이 시험은 적합한 것으로 본다.
8	기밀시험	가. 무고장수용부의 기밀시험 방법은 다음 각 세목의 어느 하나와 같이 한다. 1) 정상작동조건일 때 정한 압력 중 최대 압력으로 수용부 주위를 헬륨가스로 채운 후, 수용부를 절대압력 0.1Pa 이하로 낮출 것(별표 8의10 참조) 2) 수용부를 진공챔버에 넣고 정상작동조건 일 때 정한 압력 중 최대 압력으로 헬륨가스를 가하고, 진공챔버를 절대압력 0.1Pa 이하로 낮출 것 나. 절대압력을 0.1Pa로 유지한다면 이 시험은 적합한 것으로 간주
9	내부압력제어확인시험	압력용기의 내부압력 제어기능을 확인하는 시험은 용기가 압축공기(또는 다른 압축가스)를 사용하도록 설계하고 압력조절기에 고장이 발생했을 때 누설, 벤트 또는 압력방출장치 등으로 최대양압을 제한하는 용기에 적용하며 시험은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 가압시스템 또는 용기의 유입구에 최대 공급압력(최소 690 kPa)을 인가하여 시험을 하고 가압시스템에 있는 압력조절기가 고장이 났을 때를 모의시험하기 위해서 압력조절기에 바이패스(bypass)를 설치한다. 나. 배기구와 압력방출장치를 제외한 기기가 정상작동 중에 닫힐 수 있는 모든 개구부는 닫아야 한다. 다. 측정된 내부압력은 정해진 최대 양압을 넘지 않아야 한다.