【별표 8의5】기능 순서도의 예(제17조 관련)

1. 다음은 누설보상 방법으로 보호하는 압력용기의 간단한 제어 시스템에 대해 제조자가 제공하는 정보의 한 예이다.

<표 1> 누설보상 퍼지 제어 시스템의 진리표

SO	S1	S2	S3	MOP	XOP	PFLO	PTIM
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1	0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1	1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0	0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1	1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1

[그림 1] 누설보상 퍼지 제어 시스템의 상태도

누설보상 논리 정의

최대 양압 값을 넘는다 = [XOP]

양압 > 50Pa (pz의 경우, 25Pa) = [MOP]

퍼지 유량 > 최소 = [PFLO]

퍼지시간 미완료 + [PTIM]

퍼지시간 완료 + [PTIM]

초기 상태 = SO

[MOP] & [XOP] & [PFLO] & [PTIM] = 퍼지 시작하기 위한 최소 조건 S1

[MOP] & [XOP] & [PFLO] & [PTIM] = 퍼지 실시 S2

[MOP] & [XOP] & [PTIM] = 퍼지 완료 S3, 전원공급

2. 시스템의 각각의 상태는 모니터링 장치의 입력에 대한 응답에 따라 정의된다. 각 단계 사이의 전환은 화살표가 표시된 경로를 따라 화살표 방향으로만 허용된다. 각 단계에 대한 논리상태는 부울(Booean) 논리식에 의하여 정의된다. 입력 조건에 따른  모든 조합은 위표에 나타내었다. 각 작동 상태가 입력에 의해 정의된다면 모니터링 장치가 더 있는 다른 시스템도 이 방법으로 설명할 수 있다.