【별표 8의6】덕트와 용기에서의 압력 변화의 예(제17조 관련)

비고. 다음 그림들은 팬을 사용해 양압을 유지하는 방법의 한 예이다. 그러나 압축공기 실린더, 압축기 등을 사용해 공기를 공급하는 방법으로도 양압을 유지할 수 있다. 이런 경우에는 용기 입구까지 압력 저하가 달라질 것이다.

P1 보호가스의 압력(덕트나 용기 내부 부품을 통과하거나 경우에 따라서 조리개를 통과할 때 받는 흐름 저항에 의해 결정)
1. 보호가스 유입구(비위험장소)	7. 보호가스 배기구
2. 덕트	(8. 이 도면 예에서는 사용하지 않음)
3. 팬	9. 양압
4. 용기	10. 내부 압력
5. 조리개(양압 조절을 위해 필요한 경우)	11. 외부 압력
(6. 이 도면 예에서는 사용하지 않음)

[그림 1a] 불꽃 및 방호벽이 없는 보호가스 배출구

P1 보호가스의 압력(덕트나 용기 내부 부품을 통과하거나 경우에 따라서 조리개와 불꽃 및 배리어를 통과할 때 받는 흐름 저항에 의해 결정)
1. 보호가스 유입구(비위험장소)	7. 보호가스 배기구
2. 덕트	8. 불꽃 및 배리어
3. 팬	9. 양압
4. 용기	10. 내부 압력
5. 조리개(양압 조절을 위해 필요한 경우)	11. 외부 압력
(6. 이 도면 예에서는 사용하지 않음)

[그림 1b]  불꽃 및 방호벽 설치된 있는 보호가스 배출구

P2 보호가스의 압력(거의 일정)
1. 보호가스 유입구(비위험지역)	7. 보호가스 배기구
2. 덕트	(8. 이 그림 예에서는 사용하지 않음)
3. 팬	9. 양압
4. 용기	10. 내부 압력
(5. 이 그림 예에서는 사용하지 않음)	11. 외부 압력
6. 배기구 밸브

[그림 2] 가동부분이 없는 누설보상 압력용기

P3 보호가스의 압력(내부 구성부분의 흐름 저항에 따라 결정되고, 내부 냉각 팬에 의해 A, B, C 사이가 영향을 받음)
1. 보호가스 유입구(비위험장소)	7. 보호가스 배기구
2. 덕트	(8. 이 도면 예에서는 사용하지 않음)
3. 팬	9. 양압
4. 용기	10. 내부 압력
(5. 이 도면 예에서는 사용하지 않음)	11. 외부 압력
6. 배기구 밸브

px 형식의 경우, 모든 지점에서의 압력은 최소 50Pa 이상이어야 한다.

비고. 전동기 내부의 회로를 냉각시키기 위해 내부에 팬을 설치한 전동기에 양압을 가할 때는 팬의 회전으로 인해 용기에 국부적으로 외부 대기보다 낮은 압력이 발생하여 외부 대기가 전동기 내부로 침투할 위험이 있으므로 주의해야 한다. 내부적으로 공기를 순환시키는 구조의  전동기에 압력을 가하고자 할 때는 전동기 제조자에 문의 한다.

[그림 3] 내부에 냉각팬이 있는 회전전기기계의 누설보상 압력용기

P4 보호가스의 압력(내부 구성부분의 흐름 저항 및 외부 공기의 최대 압력에 따라 결정) p5 외부 공기의 압력. 외부 냉각 팬에 의해 발생
1. 보호가스 유입구(비위험장소)	7. 보호가스 배출구
2. 덕트	(8. 이 도면 예에서는 사용하지 않음)
3. 팬	9. 양압
4. 용기	10. 내부 압력
(5. 이 도면 예에서는 사용하지 않음)	11. 외부 압력
6. 배기구 밸브

[그림 4] 외부에 냉각팬이 있는 회전전기기계의 누설보상 압력용기